## Výkaz výměr
PLAVECKÝ AREÁL DĚČÍN
Výkaz výměr - dodávka a montáž středotlakých plno-průtočných UV lamp
1. | OKRUH D - úpravna plaveckého bazénu
| Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, provozní tlak min. 10 bar, vzdálenost mezi přírubami min 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, Integrovaný ruční čistící systém pro čištění usazenin na ochranné trubici a UV senzoru, čištící zařízení je umístěno kolmo k průtoku bazénové vody, aby byla snížena tlaková ztáta během pohybu čištice, možnost čištění za provozu, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2500 W, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | kpl | 0
| Instalační, montážní a kotvící materiál - vsazení do stávajícího trubního systému formou tzv. bypassu, použité potrubí a tvarovky z tlakového PVC min. PN 10 | 1 | kpl | 0
| Montážní práce, doprava, zprovoznění | 1 | kpl | 0
| Elektropřipojení UV lampy | 1 | kpl | 0
| MEZISOUČET ( v Kč bez DPH) |  |  | 0
2. | OKRUH E - úpravna bazénu atrakcí
| Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine , hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 125, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 300 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 105 mm, 1 ochranná křemenná trubice, Integrovaný ruční čistící systém pro čištění usazenin na ochranné trubici a UV senzoru, čištící zařízení je umístěno kolmo k průtoku bazénové vody, aby byla snížena tlaková ztáta během pohybu čištice, možnost čištění za provozu, řídící panel, napájení 230V1L+N 50 Hz , příkon zařízení 1400 W, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | kpl | 0
| Instalační, montážní a kotvící materiál - vsazení do stávajícího trubního systému formou tzv. bypassu, použité potrubí a tvarovky z tlakového PVC min. PN 10 | 1 | kpl | 0
| Montážní práce, doprava, zprovoznění | 1 | kpl | 0
| Elektropřipojení UV lampy | 1 | kpl | 0
| MEZISOUČET ( v Kč bez DPH) |  |  | 0
| Celková nabídková cena Kč bez DPH |  |  | 0