| Název veřejné zakázky | Zateplení Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 |
| --- | --- |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 24.04.2018 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ze dne 3.5.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V návrhu zadávací dokumentace opláštění objektů ze systému KORD je projektem navržena demontáž stávající konstrukce stěnového pláště (viz strana 8, Stavební technická zpráva, část Navrhované opatření a demontáž). Navržené demontáže dílů pláště nelze provést, protože uvedené krycí omega profily jsou nosné díly celého stěnového pláště, do kterých jsou osazeny z interiéru zateplovací panely a výplně otvorů. Velikost zateplovacích panelů je patrna z pohledu na fasádu. Nosné díly (svislé lišty) jsou ukotveny na nosnou ocelovou konstrukci objektu v mezistropu každého podlaží. Propojení nosných dílů pláště je kloubové přes středící čepy v úrovni podlahy každého podlaží. Jedná se o nepochopení nosného systému obvodového pláště KORD, který není jako u panelů typu Boletice krytkou spáry, ale hlavním nosným prvkem.

Navržené projektové řešení v zadávací dokumentaci na objekty KORD je nerealizovatelné a bude nutno projektovou dokumentaci na objekty ze systému KORD přepracovat. Pro podporu našeho vyjádření zasíláme v příloze dva katalogové listy systému KORD, ze kterých je patrno technické řešení skladby stěnového pláště. Pokud bude investor nebo projektant potřebovat technické informace, případně technickou pomoc k řešení této problematiky, může se na naši společnost kdykoliv obrátit.

Žádáme o vysvětlení k zadávací dokumentaci, a jak máme zpracovat cenovou nabídku.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Technická zpráva - dodatek č.01, který se zpracovával na základě požadavku KHS Ústí nad Labem a byl ověřen sondou do konstrukce opláštění, řeší skladby konstrukci ověřených sondou a popisuje stav konstrukce.  
V původním znění technické zprávy je chybně uvedeno na str. 8 (viz připomínka) demontáž krycích omega profilů - tato textace zůstala v technické zprávě chybně a do systému nepatří. Dodatek již tuto demontáž neuvádí. Platí tedy text dodatku č. 01 - týkající se demontáží a montáží opláštění. 
- stávající nosná konstrukce ve výkresové části označená jako ocelová nosná konstrukce LOP - viz výkresy v oddílu D.1.2.

Stavebně konstrukční řešení (návrh detailů na opláštění systému KORD - B / panely DOROR , bude v plném rozsahu ponechána a to včetně výztuh a prvků zajišťujících statickou stabilitu konstrukce 
- demontován bude pouze vnější plášť tvořený fasádními díly včetně vložení izolace z minerálních vláken. 
- následné provedení konstrukce pro umožnění provedení zateplení a vlastní zateplení zůstává beze změn 
- ve výkazu výměr a rozpočtu je demontáž omega profilu započítána bude tedy plusovou položkou (v případě neprovedení nebude proplacena – méněpráce)

Příloha: Dodatek č. 01 technické zprávy

Administrátor veřejné zakázky – Ing. Věra Havlová

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace 
a je zde přístupná zadávací dokumentace