TECHNICKÁ ZPRÁVA -ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN IX

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

1.0 Koncepce zásobení teplem

V projektu se řeší výměna stávající dožilé VS za novou a výměna stávajících rozvodů topení a otopných těles. Současně bude řešen nový zdroj teplé vody pro potřebu MŠ.

2.0 Systém vytápění

Vytápění je řešeno jako teplovodní nízkotlaké s nuceným oběhem topné vody. Vytápění bude rozděleno do dvou samostatně řízených okruhů dle podlaží. Ohřev TUV bude řešen v deskovém výměníku VS s akumulačním zásobníkem 300 l.

3.0 Podklady

Při návrhu vytápění byly použity tyto podklady:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Podklady od výrobců UT zařízení

- Normy:

- ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN 70 0540 – Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov

- ČSN EN 15316-3 – Ohřívání užitkové vody

- ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

- ČSN 06 0220 – Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

- ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN 06 1102 – Otopná tělesa – navrhování

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů

Projektová dokumentace je zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky  268/2009 Sb. (změna 20/2012).

4.0 Tepelné ztráty

Spotřeba tepla pro vytápění byla vypočtena podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831.

Délka topného období			222 dnů

Charakteristické číslo budovy		12

Venkovní teplota				-12°C

Tepelná ztráta na vytápění		31 kW

Teplotní spád topení			70/50°C

Teplota pro ohřev TUV			55°C

Plnící tlak 					1,5 bar

Otevírací tlak poj.ventilu			2,5 bar

5.0 Zdroj tepla a strojovna

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bude teplovodní nízkotlaká výměníková stanice do 110°C., Systherm s.r.o. Sympatik.    VS bude dodána jako typový celek s dvěma deskovými výměníky a kompletními    regulačními a zabezpečovacími prvky. Na VS naváže periferie navržená v této PD.

Topné okruhy

Okruhy topení pro jednotlivá podlaží budou vybaveny čerpadly Wilo Yonos  Pico 15/1-6 se zpětnou klapkou a filtrem. V každém podlaží bude osazen prostorový termostat pro ovládání příslušného čerpadla okruhu.

Rozvod potrubí topného systému je navržen horizontální, dvoutrubkový, protiproudý.

Hlavní svislé rozvody topné vody budou vedeny do jednotlivých podlaží, kde budou pokračovat horizontálním rozvodem . Rozvody budou vedeny v podlahách a obvodových stěnách a budou opatřeny izolačními pouzdry.  Rozvod topení bude v 1.PP veden pod stropem, ostatní rozvody v podlahách.. Napojení jednotlivých těles bude provedeno z ležatého rozvodu.

Rozvody budou z měděného potrubí. Potrubí bude opatřeno izolací a chráněno proti poškození a otěru v prostupech zdivem.  Délková kompenzace potrubí bude zajištěna ohyby.

Ohřívač vody

Teplá voda bude dodávána pro 42 dětí včetně provozu    kuchyně v množství 42 x 60 l=2520 l/den.

TUV bude zajištěna napojením na deskový výměník o minimálním výkonu 20 kW s akumulační nádobou Regulus PS300 N+. Teplota vody z výměníku bude 55°C a bude dále teplotně upravována.

6.0 Pojistné zařízení

Pojistné zařízení je součástí dodávky VS.

¨

7.0 Otopná tělesa

V objektu MŠ budou osazena desková otopná tělesa Korado Maternelle s připojení VK a VKL v provedení se spodním napojením.

U deskových otopných těles v provedení VK a VKL bude součástí dodávky tělesa na přívodu ventilová vložka (s šesti stupni nastavení), na kterou se pouze osadí termostatická hlavice.

Napojení deskových otopných těles bude provedeno pomocí regulačního ventilu (nastavení 0,2 až 4,0), který bude umístěn na přívodním i zpětném potrubí. Všechna tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.

Na všech tělesech budou osazeny odvzdušňovací ventily a u těles osazených

v nejnižších částech otopného systému vypouštěcí kohouty.

8.0 Doplňování vody do systému

V prostoru  VS bude možné napouštění a doplňování vody do systému ústředního topení z CZT. . Připojení bude provedeno hadicí napojenou na vodovod. Plnící tlak ve studeném stavu bude 1,5 bar.

9.0 Regulace

Základní regulace je součástí dodávky VS. Mimo dodávku budou osazeny prostorové termostaty a Aquamix prop úpravu teploty TUV.

.

10.0 Obsluha

Systém topného okruhu vytápění s automatickou regulací potřebuje občasnou kontrolu jednoho zaškoleného pracovníka s provozním řádem otopné soustavy, kromě pracovníků při technické údržbě zařízení a údržbě před započetím topné sezóny.

11.0 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Navržené objekty jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecně platnými

normami a předpisy. Při provádění stavby a při následném provozu je nutné tyto normy nadále respektovat. Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 73 60 05. Tlakové expanzní nádoby budou v souladu s ČSN 69 00 12 čl.26.    Montážní práce ve výškách budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Při práci ve výškách nad 1,5 m musí být pracovník zajištěn vhodným způsobem proti pádu atd. Dále provádět školení o bezpečnosti práce. Při svařování dbát bezpečnostních norem ČSN 050630 a 050610.

12.0 Zkoušky zařízení

Podle ČSN 06 03 10 bude provedeno odzkoušení zařízení. Před vyzkoušením a

uvedením do provozu musí být každé zařízení proplachováno a naplněno vodou podle ČSN 38 3350. Všechny zkoušky se provádí za účasti investora a zapíší se do stavebního deníku.

- Zkouška těsnosti pro provozní přetlak 300 kPa.

- Zkouška provozní dilatační a topná.

13.0 Zvláštní požadavky a podmínky

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných

nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit tato vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi /stěny, podlahy/.

Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených	 otvorů.

Pokud je nezbytné procházet stavební konstrukcí mimo otvory, je nutno si vyžádat písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli

dokumentaci skutečného provedení, technické podmínky provozu strojů a zařízení a

manipulační řád pro všechny systémy dodávky. Na základě těchto podkladů si uživatel

zpracuje provozní řád pro každou provozní soustavu.

Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny, odlišující se od projektové

dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem.

Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s

projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu. Pokud provede dodavatel    stavby jakékoli změny odlišující se od zpracované platné projektové dokumentace bez písemného svolení projektanta, přebírá plnou zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu.

TECHNICKÁ ZPRÁVA – VODOVOD A KANALIZACE

VODOVOD

- Všeobecně

PD řeší rekonstrukci domovního vodovodu studené i teplé vody os vodoměru k výtokovým armaturám. Oproti stávajícímu vodovodu byly zvoleny nové, výhodnější trasy a byla přidána regulace TUV a CTUV.

- Technické řešení

Od vodoměru bude veden pod stropem 1.PP nový vodovod do VS. Bude provedeno napojení vodovodu na VS a na akumulační nádobu TUV.

Je řešen požadavek na dodávku vody o dvou konstantních teplotách, a to 45°C pro umývárny dětí a 55°C pro potřebu kuchyně.

Teplota 55°C bude trvale dodávána z deskového výměníku do akumulační nádrže a bude odděleným rozvodem vedena do kuchyně.

Voda pro umývárny bude z akumulační nádrže odebírána přes směšovací armaturu Aquamix DN20 a bude směšována se studenou vodou na teplotu 45°C.

Rozvod teplé vody pro umývárny bude doplněn cirkulací s čerpadlem Wilo Nova Z15.

Rozvody vody budou vedeny ve stěnách a podlahách a budou opatřena izolačními pouzdry nebo návleky. .

Připojení zásobníku bude provedeno dle ČSN 06 0830, pomocí ventilu DN32, zpětného ventil ZV32, pojistného ventilu PV25 a zkušebního kohoutu VK 15.

Od boileru TUV bude proveden rozvod studené vody, teplé vody a CTUV potrubím Ekoplastik.

Vodovod bude    proveden dle ČSN EN 806-4 a změny ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

KANALIZACE

Splašková voda bude odvedena dvěma hlavními svislými svody, odvětranými nad střechu. Tyto svody budou v 1.PP spojeny v čistící šachtě PVC400  R1Š a napojeny na stávající ležatou kanalizaci do RŠ. Do kanalizace budou napojeny všechny zařizovací předměty v podlažích, v 1.PP budou osazeny podlahové vpusti pro odvod vody z VS a z venkovní vpusti pod schodištěm. Dále budou provedeny přípojky pro pračku a sušičku. Ležatý rozvod bude veden v minimálním spádu 3%, přípoj do RŠ minimálně 2%.

Kanalizace bude provedena z odpadních trub hrdlových    PVC  spojovaných na gumové kroužky. Přípoj DN200 do RŠ bude proveden z hrdlových trub PVC200KG.