Comwell s.r.o.

Teplická 619/18a

405 02 Děčín

Váš dopis: Naše značka: SOS –18VE 18-10833-0229

Vyřizuje: Alexander Kodýtek / 606757131 Datum: 09.03.2018

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu **„** **Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín – Horní Oldřichov – II. etapa “** za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním stavebního povolení platné ,,Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací". Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve ,, Vyjádření …“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše ochranné pásmo vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005,736006.
3. V místě kolize stavby sloupů VO a našeho vedení nesmí dojít umístění podpěrných bodů VO do blízkosti menší jak 400 mm od krajního vedení bez provedení mechanické ochrany vedení , v blízkosti menší jak 400mm musí být naše vedení ochráněno umístěním do plastových půlených žlabů.
4. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o …“. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve „Vyjádření o…“
5. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek A. 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

