|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice** |
| Datum zahájení řízení | 24.11.2021 |
|  | P21V00001261/**Z2021-043762** |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 13 doručené dne 15.12.2021**

Dotaz

*Dobrý den,*

*žádáme o následující vysvětlení ZD:*

*1. Ve vysvětlení ZD č.06 uvádíte, že plastová okna mají být barvy šedivé pouze ve dvorní části objektu. Na pohledech objektu výkres č. so1-10\_1802-5 P1-2 a so1-11\_1802-5\_P3-4-5-6 jsou uvedena plastová okna v šedivé barvě po celé fasádě objektu.*

*Opravdu platí, že šedivá budou ve dvorní části a bílá na zbylých plochách ? Pokud ano je nutné doplnit předloženou PD o novou tabulku plastových výrobků, aby bylo možno prokazatelně a jednoznačně jednotlivými uchazeči toto rozdělení ocenit. Žádáme tedy zadavatele, pokud barevné provedení plastových výrobků trvá, o toto doplnění včetně rozlišení v předloženém VV.*

*2. Ve výkresu č. so1-01\_2-4-1t1-ext je u položky 101 uvedeno, že na pozici 2 má být sklo satinované. Pozice 2 však není nikde specifikována.*

*Žádáme zadavatele o upřesnění o jakou pozici se jedná.*

*3. V předložené PD je so1 - stavební část je v tabulkách výrobků uvedena hodnota pro tepelný prostup tepla jednou v hodnotě Ug a jednou v hodnotě Uw. Což jsou značně rozdílné hodnoty.*

*Náš dotaz zní v jaké hodnotě zadavatel požaduje dodat jednotlivé výrobky a předloží uchazečům opravené tabulky jednotlivých výplní otvorů tak, aby je bylo možno prokazatelně ocenit s jasně stanovenými fyzikálními vlastnostmi?*

*Děkuji za Vaši odpověď.*

Odpověď

ad.1 -

- Podrobné parametry výplní fasádních otvorů včetně barevného řešení je dle specifikací příloh „2.4.1 - t1 ÷ t5“. Pro okenní výplně do nosných plastových profilů je viz. úvodní odstavec „2.4.1 - okna, dveře, vnější prosklené stěny“ odstín bílá pro „vnější“ fasádní plochy.

Pro dvorní fasádní plochy bude použit odstín sv. šedá.

- Přílohou je opravená PD.

ad.2 -

Standardní systém značení pozic ploch okenních výplní ve směru z exteriéru do interiéru, pozice „2“ je tedy vnitřní povrch skleněné výplně troj-/ dvojskla na exteriérové straně skladby.

ad.3 -

Udávané hodnoty platné pro celkovou hodnotu „Uw“ okenní výplně, chybné značení „Ug“ ve specifikacích opraveno (viz. příloh).

Zároveň zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 12.1.2022 do 10:00 hodin.

16.12.2021

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ