Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, 405 02 Děčín IV, příspěvková organizace

Oprava  strojovny vzduchotechnického zařízení pro prostor kuchyně-varny

Podmínky realizace veřejné zakázky

1. 	Zadavatel

1.1	Zadavatelem je Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3

2.	Číslo zakázky

2.1	Veřejná zakázka je vedena a evidována pod číslem P13V00000065

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na http://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a  dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

3.	Typ zakázky

3.1	Veřejná zakázka malého rozsahu.

4.	Plnění zakázky

4.1	Předmětem veřejné zakázky je oprava ventilačního systému a osvětlovací soustavy v prostoru varny školní jídelny.

5.	Kontaktní a identifikační údaje zadavatele

5.1	Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 640/3, 405 02 Děčín IV

Příspěvková organizace, IČ : 47274247, DIČ : CZ 47274247

Sídlo :  Děčín IV, Jungmannova 640/3

6.	Kontaktní osoba

6.1	Drescherová Eva, ředitelka

Tel.: 412 531 590

Mobilní tel.: 724313942

7.	Kvalifikační požadavky uchazeče

7.1	Zadavatel požaduje předložit doklady opravňující uchazeče provádět a zajišťovat odborné práce zadaného charakteru.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude posuzováno na základě:

a/ výpis z obchodního rejstříku

b/ doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

8.	Hodnota zakázky

8.1	Předpokládaná hodnota zakázky je do 500.000,- Kč bez DPH.

9.	Lhůta pro podání nabídek

9.1	V termínu do 4.6.2013 do 12.6. 2013, 09.00 hod.

10.	Hodnotící kritéria

10.1	Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude cena bez DPH.

11.	Nabídková cena

11.1	Nabídková cena bude doložena položkovým rozpočtem. Položky není možné slučovat. V případě sloučení bude uchazeč z výběru vyřazen.

11.2	U jednotlivých položek bude uvedena zvlášť cena za jednotku a cena celkem bez DPH. Výsledná cena bude uvedena zvlášť bez DPH, zvlášť výše DPH a na závěr celková cena včetně DPH.

12.	Forma nabídky

12.1	Nabídka požadována písemnou formou.

12.2	Nabídka bude odevzdána ve vytištěné podobě. Listy budou pevně spojeny tak, aby bylo zabráněno vyjmutí nebo vložení některých dokumentů.

12.3	Nabídky v elektronické podobě se nepřipouští a budou automaticky vyřazeny z výběru.

12.4	Nedílnou přílohou bude podepsaný návrh smlouvy o dílo a profesní kvalifikační předpoklady viz. bod 7 tohoto dokumentu.

12.5	Nedílnou přílohou bude podepsané čestné prohlášení, že plně respektuje tyto zadávací podmínky zadavatele. V případě nepředložení tohoto dokladu bude uchazeč z hodnocení vyřazen.

13.	Způsob předání nabídky

13.1	Osobně na adresu: Školní jídelna Děčín IV, příspěvková organizace, Jungmannova 3, 405 02 Děčín,  v zalepené obálce označené textem:

Výběrové řízení 1/2013, Oprava strojovny vzduchotechnického zařízení ve školní jídelně Jungmannova – NEOTVÍRAT

14.	Doba realizace

14.1	Realizace opravy musí být provedena v období od 12.7.2013 do 17.7.2013

15.	Technická specifikace zakázky

15.1     Původní zařízení bude demontováno a ekologicky zlikvidováno.

15.2     Instalace kompaktní přívodně/odvodní jednotky vč. systému regulace a příslušenství.

15.3     Instalace rozvodů ve strojovně vzduchotechniky vč. tlumičů hluku na všech vývodech z jednotky.

15.4     Instalace přívodní proti dešťové žaluzie a požárních klapek na potrubních rozvodech VZT.

15.5     Instalace potrubních rozvodů ze strojovny vzduchotechniky do kuchyně (napojení na stávající vzduchotechnický strop).

15.6    Zaizolování příslušných rozvodů tepelně/hlukovou, protipožární izolací.

15.7     Po provedené realizaci, bude provedeno zaregulování systému,zaškolení obsluhy a předání dokladové části (protokol o zaregulování,revize,návod k obsluze apod.)

| 16. Výkaz výměr |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompaktní přívodně/odvodní vzduchotechnická jednotka | 1 | ks |  |  |
| přívodní ventilátor, odvodní ventilátor, filtry, vodní ohřívač, |  |  |  |  |
| rekuperace s by-passem, uzavírací klapka na vstupu a výstupu |  |  |  |  |
| Výkon 6500 m3/hod při 450 Pa |  |  |  |  |
| Teplovodní ohřívač min. 30kW |  |  |  |  |
| Účinnost rekuperace min. 55% |  |  |  |  |
| (provedení-umístění hrdel bude určeno při realizaci) |  |  |  |  |
| Sestavení jednotky na místě | 1 | ks |  |  |
| Kompletní systém digitální regulace vč. kabeláže | 1 | ks |  |  |
| směšovací uzel pro vodní ohřívač |  |  |  |  |
| Pryžová podložka pro montáž jednotky | 1 | ks |  |  |
| Přívodní proti dešťová žaluzie se sítem 600x450 | 1 | ks |  |  |
| Potrubní tlumič hluku kompletní 1000x500 | 4 | ks |  |  |
| Požární klapka 630x350 | 3 | ks |  |  |
| Vzduchotechnické potrubí pozink | 32 | bm |  |  |
| do obvodu 2600 mm, vč. tvarovek |  |  |  |  |
| Vzduchotechnické potrubí pozink | 6 | bm |  |  |
| do obvodu 3200 mm, vč. tvarovek |  |  |  |  |
| Požární izolace s Al polepem | 8 | m2 |  |  |
| Tepelná izolace s Al polepem | 77 | m2 |  |  |
| Ostatní instalační a spojovací materiál | 1 | ks |  |  |
| 17. Ostatní informace uchazečům 17.1 Všechny části řízení týkající se veřejné zakázky mohou být zveřejněny. 17.2 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním nabídek. Dále pak odmítnout všechny nabídky nebo soutěž zrušit bez udání důvodů. 17.3 Zadavatel upozorňuje uchazeče, že realizace zakázky musí být provedena pouze v termínu uvedeném v bodě 14 tohoto dokumentu. 17.4 Zhotovitel musí učinit taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů objektu a při provádění opravy nedošlo k ohrožení zdraví a poškození majetku uživatelů objektu. 17.5 O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni. V Děčíně dne 4.6.2013 Eva Drescherová Ředitelka ŠJ Jungmannova |  |  |  |  |