## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {86e79951-2872-4e02-a7b3-136fa2f0df89}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20220708 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice. | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Křešice u Děčína | [8 empty] | Datum: |  | 8. 7. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Děčín | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | V A M A s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20220708
| Stavba: | [6 empty] | Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
| Místo: | [6 empty] | Křešice u Děčína | [6 empty] | Datum: |  | 8. 7. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Děčín | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | V A M A s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {86e79951-2872-4e02-a7b3-136fa2f0df89} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Montáž výzbroje na stávající betonový sloup ČEZ D. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dfbbd40b-d94a-4a79-8cf6-ebbb0296c372} | {86e79951-2872-4e02-a7b3-136fa2f0df89} | [13 empty] | 2
/ |  | SO 03 |  |  |  | Výkopové práce včetně pokládky kabelového vedení VN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f78b3a20-489a-478a-9c32-edd0431f07eb} | {86e79951-2872-4e02-a7b3-136fa2f0df89} | [13 empty] | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Plošina - (5 hod) včetně dopravy | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Dopravní značení | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Koordinační činnost zhotovitele | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | DSPS | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Zábory | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Geodetické zaměření skutečného stavu | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## PS 01 - Montáž výzbroje n...
{dfbbd40b-d94a-4a79-8cf6-ebbb0296c372}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
Objekt:
PS 01 - Montáž výzbroje na stávající betonový sloup ČEZ D.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Křešice u Děčína |  |  | Datum: | 8. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Děčín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | V A M A s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
Objekt:
PS 01 - Montáž výzbroje na stávající betonový sloup ČEZ D.
Místo: |  |  | Křešice u Děčína |  |  | Datum: | 8. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Děčín |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | V A M A s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01. - Stávající betonový sloup ČEZ | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
Objekt:
PS 01 - Montáž výzbroje na stávající betonový sloup ČEZ D.
Místo: |  |  | Křešice u Děčína |  |  | Datum: | 8. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Děčín |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | V A M A s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00939 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01. | Stávající betonový sloup ČEZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00939 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1003123530 | Konzola pojistek VN-KA a třmen na sloup | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653852077
| PP |  | Konzola pojistek VN-KA a třmene na sloup | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 210050062 | Montáž konzol vn těžkých odbočných ve výšce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902861274
| PP |  | Montáž výstroje vn bez roubíků a izolátorů ocelové včetně roztřídění, naložení a složen konzol těžkých na betonový sloup odbočných na stožár | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 1000318400 | OMEZ.PREP.VENK. I.TR,35KV,KONZ,SE ZAP HDA-39M-NHH | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271335994
| PP |  | OMEZ.PREP.VENK. I.TR,35KV,KONZ,SE ZAP HDA-39M-NHH | [14 empty] | PP | 1
4 | M | M022 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740761779
| PP |  | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | [14 empty] | PP | 1
5 | M | M023 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059435204
| PP |  | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | [14 empty] | PP | 1
6 | M | 1000167410 | OKO KAB. 36 KV AL-CU 120X12ALU | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720505612
| PP |  | OKO KAB. 36 KV AL-CU 120X12ALU | [14 empty] | PP | 1
7 | M | 1000167411 | OKO KAB. 36 KV AL-CU 240X12ALU | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121838077
| PP |  | OKO KAB. 36 KV AL-CU 240X12ALU | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 1000313280 | KONCOVKA VENK. 35KV POLT42E/1XO TE 150-300 MM | SADA | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914971560
| PP |  | KONCOVKA VENK. 35KV POLT42E/1XO TE 150-300 MM | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 741132306 | Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 40 mm jednoduchý nástavec | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576767217
| PP |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem průměru 40 mm | [14 empty] | PP | 1
10 | M | 1690029 | KONZOLA KE KPZ UPEVNENI PASKOU | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724746125
| PP |  | KONZOLA KE KPZ UPEVNENI PASKOU | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 741127154 | Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - držák nebo konzolka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764860331
| PP |  | Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí držáku nebo konzolky | [14 empty] | PP | 1
12 | M | 1219130 | KABELOVA PRICHYTKA KPz 44/3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502639336
| PP |  | KABELOVA PRICHYTKA KPz 44/3 | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 1003197960 | KRYT KABELOVY NA PS 3 M VCETNE PRACE | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389715401
| PP |  | KRYT KABELOVY NA PS 3 M VCETNE PRACE | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 741910521 | Montáž se zhotovením konstrukce krytu pro kabelové vedení do 200 mm | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354672750
| PP |  | Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením krytů plechových pro kabelová vedení šířky do 200 mm | [14 empty] | PP | 1
15 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 7.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0076 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224922864
| PP |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225973815
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 | [14 empty] | PP | 1
16 | M | 35442028 | svorka uzemnění Cu pro zemnící pásku a drát, 60x40mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00057 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017670370
| PP |  | svorka uzemnění Cu pro zemnící pásku a drát, 60x40mm | [14 empty] | PP | 1
17 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615287181
| PP |  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | [14 empty] | PP | 1
18 | M | M010 | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | KS | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831543424
| PP |  | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | [14 empty] | PP | 1
19 | M | M012 | PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR | KS | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89156552
| PP |  | PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR | [14 empty] | PP | 1
20 | M | 10.051.280 | Lano 50 mm2, materiál:FeZn | kg | 2.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937089175
| PP |  | Lano 50 mm2, materiál:FeZn | [14 empty] | PP | 1
21 | M | 1141413 | GPH AL-CU KABELOVE OKO 50x12 ALU-KU | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530914773
| PP |  | GPH AL-CU KABELOVE OKO 50x12 ALU-KU | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 741130063 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 nastřelení kabelového oka | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749430695
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 50 mm2 | [14 empty] | PP | 1
24 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579662769
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 210921048 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 10 kV žíla 1x240 mm2 (např. AXEKCE) bez ukončení uložených pevně | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537735506
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn do 10 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE-R, AXEKVCEY) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1 x 240 mm2 | [14 empty] | PP | 1

## SO 03 - Výkopové práce vč...
{f78b3a20-489a-478a-9c32-edd0431f07eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
Objekt:
SO 03 - Výkopové práce včetně pokládky kabelového vedení VN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Křešice u Děčína |  |  | Datum: | 8. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Děčín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | V A M A s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
Objekt:
SO 03 - Výkopové práce včetně pokládky kabelového vedení VN
Místo: |  |  | Křešice u Děčína |  |  | Datum: | 8. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Děčín |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | V A M A s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01. - Trasa od stav. bet sloupu k chodníku | [5 empty] | 0
| 02. - Trasa v asfaltovém chodníku ul. Vítezství směr do Děčína levá strana | [5 empty] | 0
| 03. - Trasa od chodníku po cílovou jámu protlaku. | [5 empty] | 0
| 04. - Řízený protlak pod komunikací | [5 empty] | 0
| 05. - Trasa od startovací jámy po zámkový chodník | [5 empty] | 0
| 06. - Trasa v chodníku ze zámkové dlažby směr děčín pravá strana po asfaltový chodník | [5 empty] | 0
| 07. - Trasa v asfaltovém vjezdu na pravé straně směr do Děčína | [5 empty] | 0
| 08. - Trasa v asfaltovém chodníku na pravé straně směr do Děčína po asfaltovou komunikaci | [5 empty] | 0
| 09. - Trasa od chodníku v komunikaci po cihlový plot domu se zvl. režimem. ul. Školní | [5 empty] | 0
| 10. - Trasa od cihlové zdi do nové TS | [5 empty] | 0
| 11. - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice.
Objekt:
SO 03 - Výkopové práce včetně pokládky kabelového vedení VN
Místo: |  |  | Křešice u Děčína |  |  | Datum: | 8. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Děčín |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | V A M A s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 370.5574 |  | 81.1096 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01. | Trasa od stav. bet sloupu k chodníku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0009528 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460030113 | Kácení stromů listnatých průměru kmene do 30 cm při elektromontážích | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -245627686
| PP |  | Přípravné terénní práce kácení stromů včetně naseknutí stromu, odřezání a odvětvení, odtáhnutí stromu a větví do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek listnatých, průměru kmene do 30 cm | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 460030121 | Odstranění pařezů stromů průměru kmene do 30 cm při elektromontážích | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -307496093
| PP |  | Přípravné terénní práce odstranění pařezů včetně vytrhání, vykopání nebo odstřelení, přesekání kořenů a přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek, průměru do 30 cm | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 3.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -79766115
| PP |  | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1279548900
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
7 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 661260655
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 159165030
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
6 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 1.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1310116523
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1679402608
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
11 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -259438070
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1007401007
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1365632914
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 460581112 | Položení drnu včetně zalití vodou ve svahu | m2 | 3.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1026547262
| PP |  | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve svahu | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 460581131 | Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | m2 | 3.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 7.28e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -672277464
| PP |  | Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | [14 empty] | PP | 1
| D | 02. | Trasa v asfaltovém chodníku ul. Vítezství směr do Děčína levá strana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 186.5578 |  | 35.52 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 35.52 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468727954
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 75.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1763311596
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -110571412
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 460161242 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1111205619
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
16 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1287538649
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 296769509
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
18 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 29.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 686051278
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0222 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -119302721
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
20 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0037 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1237366930
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
22 | K | 460431252 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -257542986
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 460431332 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1510375345
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 460751111 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2121122003
| PP |  | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
25 | M | 1635944 | BETONOVY ZLAB KZ 3 500x200x150 | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1925224270
| PP |  | BETONOVY ZLAB KZ 3 500x200x150 | [14 empty] | PP | 1
26 | M | 1703820 | BETONOVE VIKO TK1 DELKA 0,5M | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.28 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -950363937
| PP |  | BETONOVE VIKO TK1 DELKA 0,5M | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 460161812 | Hloubení kabelových rýh ručně š 100 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 105.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -652109169
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 460871131 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm | m2 | 592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1552437451
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | [14 empty] | PP | 1
123 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 10.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 10.65 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1361529585
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/2 | [14 empty] | PP | 1
124 | K | 460871141 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm | m2 | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1941058529
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | [14 empty] | PP | 1
125 | M | 58344121 | štěrkodrť frakce 0/8 | t | 23.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 23.68 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -339551918
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 1
126 | K | 460871144 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2078198611
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
127 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 100.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 100.64 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1645626081
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 460881612 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | m2 | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 24.938 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -142323764
| PP |  | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | [14 empty] | PP | 1
32 | M | 4400885100 | Betonová zámková dlažba DITON ÍČKO přírodní, výška 40 mm | m2 | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 25.752 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -167383818
| PP |  | Betonová zámková dlažba DITON ÍČKO přírodní, výška 40 mm | [14 empty] | PP | 1
33 | M | 23531468 | písek křemičitý frakce do 0,01mm | t | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0028 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2074686060
| PP |  | písek křemičitý frakce do 0,01mm | [14 empty] | PP | 1
34 | M | LSV.100346 | obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 450220729
| PP |  | obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 460891121 | Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích | m | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14321 | 0.22914 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308479407
| PP |  | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního ležatého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 1
35 | M | 4470199972 | Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg | kg | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.12 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -433270283
| PP |  | Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg | [14 empty] | PP | 1
99 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1231181391
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
| D | 03. | Trasa od chodníku po cílovou jámu protlaku. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.0351 |  | 3.174 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 26.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.174 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527936313
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 468041112 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm | m | 48.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001449 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765075030
| PP |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533451268
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37860653
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124177169
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
41 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 70.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -834305361
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 70.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992196853
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
43 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 4.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961569366
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00276 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110122906
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
45 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00046 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911786508
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 460871153 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 14.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2054857477
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
48 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 5.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 5.08 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1846428669
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 1
49 | M | SCC8/10 | BETON SC C8/10 | m3 | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1755585840
| PP |  | BETON SC C8/10 | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 460921122 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm | m2 | 44.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15192 | 6.8136 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1140951234
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm | [14 empty] | PP | 1
50 | M | BRM.R5746 | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | litr | 14.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.37375 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1170309286
| PP |  | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah | m2 | 29.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1949247304
| PP |  | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | [14 empty] | PP | 1
51 | M | 58943115 | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | t | 2.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1563833290
| PP |  | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
52 | M | 11162550 | emulze asfaltová spojovací | kg | 7.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00747 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1543897962
| PP |  | emulze asfaltová spojovací | [14 empty] | PP | 1
53 | M | 58942406 | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | t | 2.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.32 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1852895384
| PP |  | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
57 | K | 460921121 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm | m2 | 14.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07596 | 1.1356 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -418336022
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm | [14 empty] | PP | 1
100 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 7.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1983957360
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
| D | 04. | Řízený protlak pod komunikací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.923 |  | 0.12 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 460632113 | Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 637307537
| PP |  | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1118123256
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
61 | K | 468041112 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 456469377
| PP |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 1
62 | K | 460871153 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1262258928
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
63 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 0.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1079298845
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 1
64 | M | SCC8/10 | BETON SC C8/10 | m3 | 0.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1775855112
| PP |  | BETON SC C8/10 | [14 empty] | PP | 1
65 | K | 460921122 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15192 | 0.45576 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1671060789
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm | [14 empty] | PP | 1
66 | M | BRM.R5746 | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | litr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -489518122
| PP |  | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | [14 empty] | PP | 1
67 | K | 783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1861626797
| PP |  | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | [14 empty] | PP | 1
68 | M | 58943115 | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | t | 1.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -778044064
| PP |  | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
69 | M | 11162550 | emulze asfaltová spojovací | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 861772935
| PP |  | emulze asfaltová spojovací | [14 empty] | PP | 1
70 | M | 58942406 | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | t | 0.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2143499642
| PP |  | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
71 | K | 460921121 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07596 | 0.15192 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1137343260
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm | [14 empty] | PP | 1
72 | K | 460631214 | Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.05856 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1649899472
| PP |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm | [14 empty] | PP | 1
73 | K | 460791116 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 619283646
| PP |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | [14 empty] | PP | 1
74 | M | 34571369 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.02048 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1660060188
| PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm | [14 empty] | PP | 1
75 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -367667837
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
76 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1328412209
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
77 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1100884768
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
78 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1839463020
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
98 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1863245800
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
101 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 0.492 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2022241389
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
| D | 05. | Trasa od startovací jámy po zámkový chodník |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0214 |  | 0.2808 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 2.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.2808 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742066829
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
80 | K | 468041112 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm | m | 7.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0002355 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031920570
| PP |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 1
81 | K | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345415849
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
82 | K | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928418072
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
83 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 0.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012022353
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
84 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304561593
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
85 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086660160
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
155 | K | 460791116 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786147137
| PP |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | [14 empty] | PP | 1
156 | M | 34571369 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00512 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730507382
| PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm | [14 empty] | PP | 1
86 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 0.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693393165
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
87 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000432 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784878470
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
88 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032315701
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
89 | K | 460871153 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 2.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1498153409
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
90 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 0.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071020146
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 1
91 | M | SCC8/10 | BETON SC C8/10 | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383580099
| PP |  | BETON SC C8/10 | [14 empty] | PP | 1
92 | K | 460921122 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm | m2 | 2.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15192 | 0.35549 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306153101
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm | [14 empty] | PP | 1
103 | M | BRM.R5746 | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | litr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813774561
| PP |  | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | [14 empty] | PP | 1
93 | K | 783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah | m2 | 4.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744475704
| PP |  | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | [14 empty] | PP | 1
94 | M | 58943115 | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | t | 0.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091464004
| PP |  | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
95 | M | 11162550 | emulze asfaltová spojovací | kg | 1.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00149 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931325086
| PP |  | emulze asfaltová spojovací | [14 empty] | PP | 1
96 | M | 58942406 | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | t | 0.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.348 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648070291
| PP |  | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
97 | K | 460921121 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm | m2 | 14.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07596 | 1.1356 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593973406
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm | [14 empty] | PP | 1
102 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 0.492 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190240828
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
| D | 06. | Trasa v chodníku ze zámkové dlažby směr děčín pravá strana po asfaltový chodník |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.6506 |  | 21.57 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 468051121 | Bourání základu betonového při elektromontážích | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.66 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -723070401
| PP |  | Bourání základu betonového | [14 empty] | PP | 1
105 | K | 468021212 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 20.91 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1406399729
| PP |  | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité | [14 empty] | PP | 1
106 | K | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -544725670
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
108 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -938777466
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
109 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -489568547
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
110 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 5.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1779113457
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
111 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00504 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1083353493
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
112 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2021413316
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
114 | K | 460431332 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -924894289
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
115 | K | 460161812 | Hloubení kabelových rýh ručně š 100 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -515424685
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
116 | K | 460871131 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm | m2 | 2.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1982268911
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | [14 empty] | PP | 1
128 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 10.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 10.65 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1342102259
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/2 | [14 empty] | PP | 1
129 | K | 460871141 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm | m2 | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1464075958
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | [14 empty] | PP | 1
130 | M | 58344121 | štěrkodrť frakce 0/8 | t | 6.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6.56 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1104028453
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 1
131 | K | 460871144 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1574171489
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
132 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 27.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 27.88 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 744445543
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 | [14 empty] | PP | 1
117 | K | 460881612 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 6.9085 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1064026138
| PP |  | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | [14 empty] | PP | 1
118 | M | 23531468 | písek křemičitý frakce do 0,01mm | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1333690353
| PP |  | písek křemičitý frakce do 0,01mm | [14 empty] | PP | 1
210 | M | LSV.100516 | obrubník zahradní 1000x80x250 mm, šedý | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1206287691
| PP |  | obrubník zahradní 1000x80x250 mm, šedý | [14 empty] | PP | 1
119 | M | LSV.100346 | obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 774456343
| PP |  | obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý | [14 empty] | PP | 1
120 | K | 460891121 | Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích | m | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14321 | 0.22914 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1357892510
| PP |  | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního ležatého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 1
211 | K | 460893111 | Osazení betonového obrubníku zahradního do betonu při elektromontážích | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08531 | 0.17062 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1851171066
| PP |  | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového zahradního do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 1
121 | M | 4470199972 | Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg | kg | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -765394237
| PP |  | Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg | [14 empty] | PP | 1
122 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1551578426
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
| D | 07. | Trasa v asfaltovém vjezdu na pravé straně směr do Děčína |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5422 |  | 0.8688 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 7.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.8688 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998800274
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
134 | K | 468041112 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm | m | 14.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000447 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886264617
| PP |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 1
135 | K | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108967304
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
136 | K | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122489624
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
137 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 1.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4611770
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
138 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179658504
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
153 | K | 460791116 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129294336
| PP |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | [14 empty] | PP | 1
154 | M | 34571369 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.008064 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376443737
| PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm | [14 empty] | PP | 1
139 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005406986
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
140 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 1.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958366857
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
141 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000126 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2067721376
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
142 | K | 460871153 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 4.095 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616581185
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
143 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 1.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912048084
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 1
144 | M | SCC8/10 | BETON SC C8/10 | m3 | 0.487 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547767349
| PP |  | BETON SC C8/10 | [14 empty] | PP | 1
145 | K | 460921122 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm | m2 | 8.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15192 | 1.2442 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724030067
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm | [14 empty] | PP | 1
146 | M | BRM.R5746 | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | litr | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.1025 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777937382
| PP |  | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | [14 empty] | PP | 1
147 | K | 783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah | m2 | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816743672
| PP |  | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | [14 empty] | PP | 1
148 | M | 58943115 | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | t | 0.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153984766
| PP |  | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
149 | M | 11162550 | emulze asfaltová spojovací | kg | 3.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00346 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896709426
| PP |  | emulze asfaltová spojovací | [14 empty] | PP | 1
150 | M | 58942406 | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | t | 0.637 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.637 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175972406
| PP |  | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
151 | K | 460921121 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm | m2 | 6.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07596 | 0.5264 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858467953
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm | [14 empty] | PP | 1
152 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165170508
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
| D | 08. | Trasa v asfaltovém chodníku na pravé straně směr do Děčína po asfaltovou komunikaci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.3477 |  | 6.48 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.48 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674659578
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
158 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 13.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331820882
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
159 | K | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323657290
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
185 | K | 460161242 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556390695
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
161 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563411505
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
162 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487228875
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
163 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 7.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483853097
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
164 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00432 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167396134
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
165 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861011283
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
167 | K | 460431332 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459096163
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
186 | K | 460431252 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020743238
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
168 | K | 460751111 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711197278
| PP |  | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
169 | M | 1635944 | BETONOVY ZLAB KZ 3 500x200x150 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352197544
| PP |  | BETONOVY ZLAB KZ 3 500x200x150 | [14 empty] | PP | 1
170 | M | 1703820 | BETONOVE VIKO TK1 DELKA 0,5M | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405810268
| PP |  | BETONOVE VIKO TK1 DELKA 0,5M | [14 empty] | PP | 1
187 | K | 460161612 | Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553092647
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
172 | K | 460871131 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm | m2 | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021615674
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | [14 empty] | PP | 1
173 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139225901
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/2 | [14 empty] | PP | 1
174 | K | 460871141 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251310798
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | [14 empty] | PP | 1
175 | M | 58344121 | štěrkodrť frakce 0/8 | t | 4.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760153483
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 1
176 | K | 460871144 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776791918
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
177 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 18.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 18.36 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -521185687
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 | [14 empty] | PP | 1
178 | K | 460881612 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | m2 | 60.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 5.0954 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538232055
| PP |  | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | [14 empty] | PP | 1
179 | M | 4400885100 | Betonová zámková dlažba DITON ÍČKO přírodní, výška 40 mm | m2 | 60.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 5.2618 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446324325
| PP |  | Betonová zámková dlažba DITON ÍČKO přírodní, výška 40 mm | [14 empty] | PP | 1
212 | M | LSV.100516 | obrubník zahradní 1000x80x250 mm, šedý | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872817229
| PP |  | obrubník zahradní 1000x80x250 mm, šedý | [14 empty] | PP | 1
213 | K | 460893111 | Osazení betonového obrubníku zahradního do betonu při elektromontážích | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08531 | 0.17062 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1309522130
| PP |  | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového zahradního do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 1
180 | M | 23531468 | písek křemičitý frakce do 0,01mm | t | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009726248
| PP |  | písek křemičitý frakce do 0,01mm | [14 empty] | PP | 1
183 | M | 4470199972 | Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg | kg | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91687955
| PP |  | Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg | [14 empty] | PP | 1
184 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 22.848 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006231082
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
188 | K | 468041111 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 10 cm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102237258
| PP |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
237 | K | 460061121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0052 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686942526
| PP |  | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení | [14 empty] | PP | 1
238 | K | 460061122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124167724
| PP |  | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění | [14 empty] | PP | 1
| D | 09. | Trasa od chodníku v komunikaci po cihlový plot domu se zvl. režimem. ul. Školní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 67.3643 |  | 12.834 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 468011142 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | m2 | 106.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 12.834 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315533107
| PP |  | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm | [14 empty] | PP | 1
190 | K | 468041112 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm | m | 189.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.005679 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314479849
| PP |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 1
191 | K | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638977974
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
192 | K | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394324317
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
193 | K | 469973117 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 25.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464779998
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [14 empty] | PP | 1
194 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333640096
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
195 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915342273
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
196 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 19.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242493219
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
197 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.01116 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547843513
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
198 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00186 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427761396
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
199 | K | 460871153 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm | m2 | 60.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819525873
| PP |  | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | [14 empty] | PP | 1
200 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 20.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 20.55 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843208869
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 1
201 | M | SCC8/10 | BETON SC C8/10 | m3 | 7.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747376324
| PP |  | BETON SC C8/10 | [14 empty] | PP | 1
202 | K | 460921122 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm | m2 | 120.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15192 | 18.3671 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451707078
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm | [14 empty] | PP | 1
203 | M | BRM.R5746 | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | litr | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.5125 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116025090
| PP |  | VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze | [14 empty] | PP | 1
204 | K | 783903160 | Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah | m2 | 60.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54800714
| PP |  | Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) | [14 empty] | PP | 1
205 | M | 58943115 | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | t | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361485550
| PP |  | beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
206 | M | 11162550 | emulze asfaltová spojovací | kg | 53.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.053475 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243329767
| PP |  | emulze asfaltová spojovací | [14 empty] | PP | 1
207 | M | 58942406 | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | t | 9.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9.41 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003024456
| PP |  | beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70 | [14 empty] | PP | 1
208 | K | 460921121 | Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm | m2 | 106.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07596 | 8.1239 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853521448
| PP |  | Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm | [14 empty] | PP | 1
209 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 88.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780770247
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
235 | K | 460061121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0286 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029073703
| PP |  | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení | [14 empty] | PP | 1
236 | K | 460061122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130194760
| PP |  | Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění | [14 empty] | PP | 1
| D | 10. | Trasa od cihlové zdi do nové TS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.008818 |  | 0.262 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864935009
| PP |  | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | [14 empty] | PP | 1
215 | K | 460161482 | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068916795
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
216 | M | 2000000319 | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459443893
| PP |  | 35-AXEKVCE 1x240/25 RMV | [14 empty] | PP | 1
217 | K | 210931018 | Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x240 mm2 uložených volně (např. AXEKCE) | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822115042
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu žil 1x240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
218 | M | 0-4 PRANY | Podsypový a zásypový písek | t | 2.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983127582
| PP |  | Podsypový a zásypový písek, Podsyp, 25 kg | [14 empty] | PP | 1
219 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989709593
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm | [14 empty] | PP | 1
220 | M | 8500038762 | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742425992
| PP |  | Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m | [14 empty] | PP | 1
221 | K | 460431512 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753497700
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 1
222 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 2.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496731251
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 1
223 | K | 460581112 | Položení drnu včetně zalití vodou ve svahu | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288640592
| PP |  | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve svahu | [14 empty] | PP | 1
224 | K | 460581131 | Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00013 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306959085
| PP |  | Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | [14 empty] | PP | 1
225 | K | 468081211 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 tl do 45 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2117160458
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky do 45 cm | [14 empty] | PP | 1
226 | K | 460743113 | Osazení kabelových prostupů z trub ocelových do protlačovaných otvorů průměru přes 20 do 30 cm | m | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 753258988
| PP |  | Osazení kabelových prostupů z trub ocelových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm | [14 empty] | PP | 1
227 | M | 14011100 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x4,5mm | m | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01822 | 0.007288 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -664451698
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x4,5mm | [14 empty] | PP | 1
239 | M | 1000295878 | CTS 630A 38,5kV/150-240/EGA - T-konektor 630A 38,5k | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89158860
| PP |  | CTS 630A 38,5kV/150-240/EGA - T-konektor 630A 38,5k | [14 empty] | PP | 1
245 | M | 1000295874 | CTS 630A 38,5kV/50/EGA - T-konektor 630A 38,5k | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832846283
| PP |  | CTS 630A 38,5kV/150-240/EGA - T-konektor 630A 38,5k | [14 empty] | PP | 1
246 | M | 1003153020 | OMEZOVAČ 35 KV TE RSTI-CC-68SA3910 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138125332
| PP |  | OMEZOVAČ 35 KV TE RSTI-CC-68SA3910 | [14 empty] | PP | 1
240 | K | 210100783 | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 35 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386265755
| PP |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 35 kV staniční vodičů celoplastových [typ KSJ] průřezu žíly do 240 mm2 | [14 empty] | PP | 1
| D | 11. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10542 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 460242211 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.0532 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 773019840
| PP |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení | [14 empty] | PP | 1
229 | K | 460242111 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.019 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2005962000
| PP |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem | [14 empty] | PP | 1
230 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.00352 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2072163078
| PP |  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 1
231 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru CETIN | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 373004582
| PP |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 1
232 | K | 46001002 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru SčVK | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108853851
| PP |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 1
233 | K | 4600100 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru VO | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.0099 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2025991760
| PP |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 1
234 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -821112057
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | [14 empty] | PP | 1