## Komunikace
Číslo výpočtu | List polohopisu | Třída osvětlení komunikace | Osvětlovací soustava | Profil komunikace |  |  |  |  | Umístění svítidel | Rozteč svítidel | Výška svítidla nad komunikací | Vzdálenost svítidla od hrany komunikace | Náklon svítidla | Svítidlo - Typ | Opatření | Typ - svítidla | Situace s rušivým osvětlením
|  |  |  | Chodník | Komunikace 1 | Středový pás | Komunikace 2 | Chodník |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( °)
Komunikace K1 | 1 | M4 | Jednostranná |  | 11,3 | 0 | 0 | 2,7 | Vlevo | 35 | 10 | 1,0 | 15 | 14AK5, 8300lm |  | Svítidlo A27 | RS1
Komunikace K2 | 2 | M4 | Jednostranná |  | 11,3 | 0 | 0 | 3,5 | Vlevo | 52 | 10 | 1,0 | 15 | 14A, 11 900lm |  | Svítidlo A31
Komunikace K3 | 3 | M4 | Středová 180° |  | 10,5 | 2 | 10,5 | 2,5 | Střed | 33 | 10 | 0,5 | 15 | 14AM5 6430lm |  | Svítidlo A24
Komunikace K4 | 3 | M4 | Středová | 3,1 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | Střed | 62 | 6 | 4,5 | 0 | 14AM5, 5400lm | Upravit rozmístění svítidel dle výpočtu K5 - převěs, výpočet pro svítidlo závěsné |  |  | nelze upravit převěsy - navrhnout svítidlo, výpočtem nehosnotit
Komunikace K5 | 4 | M4 | Jednostranná | 2,1 | 6 | 0 | 0 |  | Vlevo | 29 | 10 | -0,1 | 15 | 14AM5, 5400lm |  | Svítidlo A20
Komunikace K6 | 1 | M3 | Oboustranná nepravidelná | 2,4 | 11,3 | 0 | 0 | 3,9 | Oboustranně | L42/P27 | 10 | L1,0/P0,5 | 0 | 14AMS5, 5000lm |  | Svítidlo A46 | RS2
Komunikace K7 | 5 | M4 | Jednostranná | 2,6 | 14 | 0 | 0 | 3,3 | Vlevo | 40 | 10 | -1,0 | 15 | 14A, 13 000lm | 15°náklop | Svítidlo A32
Komunikace K8 | 6 | M4 | Jednostranná | 0 | 10 | 0 | 0 |  | Vlevo | 41,5 | 10 | 0 | 15 | 14AK5, 9400lm |  | Svítidlo A3
Komunikace K9 | 7 | M3 | Oboustranná střídavá | 5,1 | 13 | 0 | 0 | 3,6 | Oboustranně | 43 | 12 | 1 | 0 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K10 | 8 | M5 | Jednostranná | 2,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 30 | 12 | -0,7 | 0 | 14AM5, 4810lm |  | Svítidlo A5
Komunikace K11 | 10 | M4 | Jednostranná | 1,8 | 10,5 | 0 | 0 | 1,7 | Vlevo | 26 | 10 | -1,0 | 0 | 14AM5, 6930lm |  | Svítidlo A7
Komunikace K12 | 11 | M5 | Jednostranná | 1,7 | 8,2 | 0 | 0 | 3,5 | Vlevo | 38 | 10 | 0 | 5 | 14AM5, 5400lm |  | Svítidlo A20
Komunikace K13 | 12 | M5 | Jednostranná | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 38 | 10 | 1,0 | 5 | 14AM5, 4810lm |  | Svítidlo A5
Komunikace K14 | 13 | M5 | Jednostranná | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 37 | 10 | 1,0 | 5 | 14AM5, 4810lm |  | Svítidlo A5
Komunikace K15 | 14 | M5 | Jednostranná | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 37 | 10 | 0,5 | 5 | 14AM5, 4810lm |  | Svítidlo A5
Komunikace K16 | 29 | M5 | Jednostranná | 1,8 | 5 | 0 | 0 | 2 | Vpravo | 43 | 10 | 0 | 10 | 14AM5, 5600lm |  | Svítidlo A33
Komunikace K17 | 15 | P5 | Jednostranná | 1,4 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 37 | 10 | 0 | 10 | 14AM5, 2200lm |  | Svítidlo A15
Komunikace K18 | 15 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,6 | Vpravo | 43 | 10 | 0 | 10 | 14AMS5, 5300lm |  | Svítidlo A44 | RS3
Komunikace K19 | 16 | M6 | Jednostranná | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,4 | Vpravo | 28 | 6 | -1,0 | 0 | 14AM5, 1800lm |  | Svítidlo A14
Komunikace K20 | 17 | M5 | Jednostranná | 1,4 | 6,2 | 0 | 0 | 1,4 | Vlevo | 35 | 10 | 0,5 | 0 | 14AM5, 4810lm |  | Svítidlo A5
Komunikace K21 | 18 | M3 | Oboustranná | 2,8 | 10,5 | 0 | 0 | 2,6 | Střídavá | 48 | 12 | 1 | 5 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21 | RS5
Komunikace K22 | 18 | M5 | Jednostranná | 2,6 | 10,5 | 0 | 0 | 2,6 | Vlevo | 42 | 12 | 1 | 0 | 14AMS5, 7000lm |  | Svítidlo A43 | RS6
Komunikace K23 | 19 | M5 | Jednostranná | 3 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 45 | 12 | 1,5 | 15 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K24 | 20 | M3 | Jednostranná | 0 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | Vlevo |  | 10 | 0 | 0 | 14AS5, 8300lm | Doporučuji umístit typ svítidla z výpočtu K81 | Svítidlo A49 |  | OK
Komunikace K25 | 21 | M4 | Jednostranná | 1,5 | 8,3 | 0 | 0 | 2,2 | Vpravo | 23 | 12 | 0 | 15 | 14AM5, 5600lm |  | Svítidlo A33
Komunikace K26 | 21 | M4 | Jednostranná | 1,6 | 8,6 | 0 | 0 | 1,3 | Vpravo | 22 | 7 | -1,5 | 15 | 14AM5, 5400lm | 15°náklop | Svítidlo A20 |  | OK
Komunikace K27 | 22 | M4 | Jednostranná | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | Vpravo | 22 | 12 | 1 | 0 | 14AM5, 5400lm |  | Svítidlo A20
Komunikace K28 | 23 | M4 | Jednostranná | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 2,2 | Vpravo | 23 | 12 | 1 | 0 | 14AM5, 5400lm |  | Svítidlo A20
Komunikace K29 | 24 | M4 | Jednostranná | 0 | 9 | 0 | 0 | 1,7 | Vpravo | 24 | 7 | -1 | 5 | 14AMS5, 4500lm | 5°náklop/Situace upravena dle skutečnosti - původně psán sloup 1m za vozovkou = skutečnost je hrana komunikace | Svítidlo A45 | RS8 | OK
Komunikace K30 | 25 | M4 | Jednostranná | 1,8 | 9,2 | 0 | 0 | 1,9 | Vpravo | 50 | 12 | 1 | 15 | 14A, 11 900lm |  | Svítidlo A31
Komunikace K31 | 26 | C3 | Jednostranná | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 2,5 | Vpravo | 30 | 12 | 1,5 | 15 | 14AK5, 11 180lm |  | Svítidlo A1
Komunikace K32 | 19 | M6 | Jednostranná | 2 | 9 | 0 | 0 | 1,9 | Vpravo | 62 | 12 | 1,5 | 0 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6
Komunikace K33 | 7 | M4 | Oboustranná střídavá | 2,6 | 9,2 | 0 | 0 | 3,3 | Oboustranně | 36 | 12 | 1 | 0 | 14AM5, 4200lm |  | Svítidlo A18
Komunikace K34 | 19 | M4 | Oboustranná střídavá | 2,4 | 7,5 | 0 | 0 | 2,1 | Oboustranně | 32 | 12 | 1 | 0 | 14AM5, 3700lm |  | Svítidlo A22
Komunikace K35 | 16 | P4 | Jednostranná | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 1,5 | Vpravo | 46 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 4500lm | jedno svítidlo uprostřed ulice, délka ulice 46m, doplněna rozteč 46m | Svítidlo A19 |  | OK
Komunikace K36 | 16 | M6 | Jednostranná | 1,6 | 8,2 | 0 | 0 | 1,8 | Vlevo | 38 | 7 | 0 | 10 | 14AMS5, 3000lm | Je pouze jedna lampa v ulici, rozteč udělána na půlku ulice | Svítidlo A47 | RS4 | OK
Komunikace K37 | 2 | M5 | Jednostranná | 1,9 | 8,2 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 41 | 10 | 1 | 0 | 14AM5, 5600lm |  | Svítidlo A33
Komunikace K38 | 27 | M5 | Jednostranná | 1,8 | 10,1 | 0 | 0 | 1,9 | Vpravo | 43 | 8 | 0 | 10 | 14AMS5, 7500lm | úprava výšky ze 7m na 8m, náklop 15° | Svítidlo A51 |  | OK
Komunikace K39 | 27 | M5 | Jednostranná | 2,3 | 9,6 | 0 | 0 | 2,1 | Vpravo | 17 | 7 | -1 | 0 | 14AMS5, 2500lm | 10°náklop/Doporučeno změnit vyložení z 0,5m na 1m | Svítidlo A42 | RS10 | OK
Komunikace K40 | 26 | M3 | Jednostranná | 2,3 | 13,1 | 0 | 0 | 3,1 | Vpravo | 35 | 12 | -0,5 | 15 | 14A, 15 000lm |  | Svítidlo A34
Komunikace K41 | 20 | M3 | Jednostranná | 3,8 | 10,9 | 0 | 0 | 3,2 | Vpravo | 35 | 12 | -1,5 | 15 | 14A, 14 000lm |  | Svítidlo A28
Komunikace K42 | 28 | M5 | Jednostranná | 1,8 | 8,8 | 0 | 0 | 1,4 | Vpravo | 39 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6 | RS11
Komunikace K43 | 15 | M5 | Jednostranná | 1,7 | 8,5 | 0 | 0 | 1,7 | Vpravo | 52 | 10 | -0,2 | 15 | 14AK5, 8100lm |  | Svítidlo A35
Komunikace K44 | 26 | M4 | Oboustranná | 1,6 | 8,6 | 0 | 0 | 1,5 | Vlevo | 22,5 | 10 | -1,5 | 0 | 14AM5, 5600lm |  | Svítidlo A33
Komunikace K45 | 26 | M4 | Jednostranná | 1,7 | 5,8 | 0 | 0 | 1,6 | Vpravo | 42,5 | 10 | -0,5 | 15 | 14AK5, 8300lm |  | Svítidlo A27
Komunikace K46 | 17 | M6 | Jednostranná | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 1,3 | Vpravo | 42 | 10 | 0,3 | 0 | 14AM5, 3030lm |  | Svítidlo A9
Komunikace K47 | 16 | M5 | Střídavá | 1,8 | 8,4 | 0 | 0 | 1,7 | Střídavá | 43,5 | 6 | 0 | 15 | 16AM5, 3100lm | úprava výšky sloupu z 5m na 6m náklop 10° | Svítidlo A52 |  | OK
Komunikace K48 | 29 | M5 | Jednostranná | 2 |  | 2,2 | 5,9 | 0 | Vlevo | 38 | 10 | 0 | 15 | 14AM5, 5000lm |  | Svítidlo A10
Komunikace K49 | 29 | M5 | Jednostranná | 1,5 | 5,3 | 0 | 0 | 2,1 | Vpravo | 28,5 | 10 | -2 | 15 | 14AM5, 4200lm |  | Svítidlo A18
Komunikace K50 | 30 | M6 | Jednostranná | 1,6 | 6 | 0 | 0 | 1,7 | Vpravo | 35 | 7 | 0 | 0 | 14AM5, 2200lm |  | Svítidlo A15
Komunikace K51 | 31 | M5 | Jednostranná | 1,8 | 8,5 | 0 | 0 | 1,8 | Vpravo | 41 | 10 | -0,3 | 15 | 14AM5, 6500lm |  | Svítidlo A37
Komunikace K52 | 32 | M5 | Jednostranná | 1,6 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 55,8 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K53 | 33 | M5 | Jednostranná | 1,6 | 7 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 42 | 10 | -0,6 | 15 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6
Komunikace K54 | 36 | M5 | Jednostranná | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 37 | 10 | 1,5 | 15 | 14AM5, 5000lm |  | Svítidlo A10
Komunikace K55 | 37 | M5 | Jednostranná | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 1,5 | Vlevo | 38 | 10 | 1,5 | 15 | 14AM5, 5000lm |  | Svítidlo A10
Komunikace K56 | 27 | P4 | Jednostranná | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 25,4 | 6 | 0 | 0 | 14AM5, 1400lm |  | Svítidlo A12
Komunikace K57 | 39 | M6 | Jednostranná | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 34 | 8 | 0 | 0 | 14AM5, 2200lm | nevycházelo Ul, pouze jedna rozteč 58m, zbytek cca 30m, upravena rozteč na 34m, doporučení přidat svítidlo..a komunikace zatříděna na M6???? - proč ne P5? | Svítidlo A15 |  | Akceptováno přidání svítidla
Komunikace K58 | 38 | C3 | Kruhový objezd | [10 empty] | 14AK5, 8800lm |  | Svítidlo A39
Komunikace K59 | 6 | C3 | Kruhový objezd | [10 empty] | 14A, 11 900lm | Vyjde pouze v případě přidání sv.bodu viz výpočet osvětlení | Svítidlo A31 |  | Akceptováno přidání svítidla
Komunikace K60 | 40 | P4 | Jednostranná | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 1,6 | Vlevo | 38 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 3700lm |  | Svítidlo A22
Komunikace K61 | 40 | P4 | Jednostranná | 1,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 26 | 6 | -1,3 | 0 | 14AM5, 1600lm |  | Svítidlo A13 | RS12
Komunikace K62 |  |  | Nezařazeno | [11 empty] | smazat?
Komunikace K63 | 6 | M4 | Jednostranná | 1,5 | 7,5 | 0 | 0 | 2,2 | Vpravo | 26 | 10 | 0 | 0 | 14AM5, 5400lm |  | Svítidlo A20
Komunikace K64 | 6 | M4 | Střídavá | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Střídavá | 23 | 10 | 0,5 | 0 | 14AM5, 2370lm |  | Svítidlo A8
Komunikace K65 | 6 | M4 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 |  | Vpravo | 38 | 10 | 1,5 | 0 | 14AM5, 7400lm | jedno svítidlo uprostřed, k dalším svítidlům vždy 38m, doplněna rozteč 38m | Svítidlo A23 |  | OK
Komunikace K66 | 42 | M4 | Jednostranná | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 2,1 | Vpravo | 30 | 10 | 0 | 0 | 14AM5, 6930lm |  | Svítidlo A7
Komunikace K67 | 40 | P4 | Jednostranná | 1,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 0 | 6 | -1 | 0 | 14AM5, 1800lm | Jeden sloup v ulici - výpočet udělán na polovinu vzdálenosti ulice | Svítidlo A14 | RS13 | OK
Komunikace K68 | 29 | M5 | Jednostranná | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | Vpravo | 21 | 6 | -1,5 | 0 | 14AM5, 2370lm |  | Svítidlo A8
Komunikace K69 | 29 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,6 | Vlevo | 59 | 10 | 1 | 0 | 14AM5, 7720lm | náklop 5° | Svítidlo A21 |  | OK
Komunikace K70 | 43 | M5 | Jednostranná | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | Vpravo | 35 | 7 | -2 | 0 | 14AM5, 4810lm | nevycházelo TI, žádná křivka nevyšla, zvednout výšku sloupu ze 6m na 7m, náklop 15° | Svítidlo A5 |  | OK
Komunikace K71 | 44 | M5 | Jednostranná | 1,3 | 5 | 0 | 0 | 1,6 | Vpravo | 43,8 | 10 | 1,5 | 15 | 14AM5, 5600lm |  | Svítidlo A20
Komunikace K72 | 45 | M5 | Jednostranná | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 1,3 | Vpravo | 43 | 10 | 1,5 | 15 | 14AM5, 5400lm | Rozteč 84m je pouze přes most, tam svítidlo přidat nelze. Zbytek svítidel rozteč 43m, upravena rozteč na 43m. | Svítidlo A20 |  | OK
Komunikace K73 | 1 | C3 | Kruhový objezd | [10 empty] | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K74 | 18 | M5 | Jednostranná | 1,9 | 10,5 | 0 | 0 | 1,7 | Vlevo | 39,5 | 8 | 0 | 15 | 14AM5, 6430lm | Náklop 10°/Nevycházelo TI, žádná křivka nevyšla, zvednout výšku sloupu ze 7m na 8,5m. | Svítidlo A24 |  | OK
Komunikace K75 | 27 | M5 | Jednostranná | 1,75 | 10 | 0 | 0 | 1,8 | Vlevo | 46 | 8 | 0,2 | 15 | 14AS5, 6520lm | Doporučuje se zvednou výšku svítidel ze 7m na 8m - svítidla na fasádě, zmení se pouze typ vyložení | Svítidlo A48 | RS9 | OK
Komunikace K76 | 47 | M4 | Jednostranná | 2,1 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 29 | 12 | 1,5 | 0 | 14AM5, 6520lm |  | Svítidlo A37
Komunikace K77 | 5 | M4 | Jednostranná | 1,5 | 7,5 | 0 | 0 | 1,5 | Vlevo | 31 | 10 | 0 | 5 | 14AM5, 6500lm |  | Svítidlo A24
Komunikace K78 | 48 | M4 | Jednostranná | 1,9 | 8 | 0 | 0 | 1,8 | Vlevo | 26,5 | 10 | 0 | 0 | 14AM5, 5600lm |  | Svítidlo A33
Komunikace K80 | 52 | M3 | Oboustranná symetrická | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | Oboustranně | 4,3 | 5 | 0 | 45 | 14AM5, 1200lm | STV pro podchod - závěsné svítidlo(přisazené) | Svítidlo A11
Komunikace K81 | 20 | M4 | Jednostranná | 2,4 | 11 | 0 | 0 | 2,5 | Vlevo | 33 | 12 | 1 | 0 | 14AS5, 8300lm |  | Svítidlo A49 | RS7
Komunikace K82 | 53 | M6 | Jednostranná | 1,4 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | Vpravo | 28 | 6 | -1,7 | 0 | 14AM5, 2370lm | náklop 5° | Svítidlo A8
Komunikace K83 | 1 | M3 | Oboustranná symetrická | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | Oboustranně |  | 12 | 1 | 0 |  | STV pro komunikaci ( ač vypadá na osvětlení přechodu - nicméně typově se nejedná o osvětlení přechodu) |  |  | Viz obrázek vpravo - za mě ano, jedná se o přechod, ale určitě ne o nasvícení přechodu, co s tím? | Počítat komunikaci navrhnout nová přechodová svítidla
Komunikace K84 | 54 | M3 | Jednostranná | 3,4 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 25,5 | 12 | 1 | 0 | 14AK5, 10 350lm |  | Svítidlo A2
Komunikace K85 | 6 | M4 | Jednostranná | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 5,2 | Vlevo | 37 | 12 | 1 | 10 | 14AK5, 8300lm |  | Svítidlo A27
Komunikace K86 | 38 | M4 | Oboustranná střídavá | 0 | 4 | 7,5 | 5,4 | 2 | Oboustranně | 26 | 12 | 1 | 0 | 14AM5, 4200lm |  | Svítidlo A18
Komunikace K87 | 55 | M4 | Jednostranná | 0 | 8 | 0 | 0 | 2,7 | Vpravo | 50,4 | 12 | 1 | 10 | 14A, 11 900lm |  | Svítidlo A31
Komunikace K88 | 47 | M4 | Oboustranná střídavá | 2 | 12,2 | 0 | 0 | 2,9 | Oboustranně | 40 | 12 | 1 | 10 | 14AM5, 5400lm |  | Svítidlo A33
Komunikace K89 | 56 | M4 | Jednostranná | 2,1 | 11 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 30,5 | 12 | 0,5 | 10 | 14AK5, 8300lm |  | Svítidlo A27
Komunikace K90 | 7 | C2 | Oboustranná symetrická | 3,45 | 13,8 | 0 | 0 | 8,3 | Oboustranně | 27,5 | 10 | -2 | 0 | 14AK5, 8100lm |  | Svítidlo A35
Komunikace K91 |  |  | Nezařazeno | [11 empty] | smazat?
Komunikace K92 | 51 | M3 | Jednostranná | 3 | 8,6 | 0 | 0 | 2,1 | Vpravo | 22,3 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 6930lm |  | Svítidlo A7
Komunikace K93 | 51 | M3 | Jednostranná | 3 | 10,8 |  |  | 2,3 | [6 empty] | doplněny parametry |  | RS14 | OK
Komunikace K94 | 61 | M5 | Jednostranná | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 47 | 10 | 1,5 | 0 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6
Komunikace K95 | 62 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 38,7 | 10 | 1 | 5 | 14AM5, 5000lm |  | Svítidlo A10
Komunikace K96 | 60 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 35 | 10 | 1,5 | 0 | 14AM5, 4500lm |  | Svítidlo A19
Komunikace K97 | 63 | M5 | Jednostranná | 1,4 | 6 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 46 | 10 | 0 | 0 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6
Komunikace K98 | 64 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 36 | 10 | 0,5 | 10 | 14AM5, 4810lm |  | Svítidlo A5
Komunikace K99 | 65 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,4 | Vpravo | 26,5 | 10 | 0 | 0 | 14AM5, 3500lm |  | Svítidlo A17
Komunikace K100 | 9 | M5 | Jednostranná | 3,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 41 | 10 | -1,5 | 10 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6
Komunikace K101 | 66 | M5 | Jednostranná | 3,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 35,5 | 10 | -1,5 | 10 | 14AM5, 6020lm |  | Svítidlo A6
Komunikace K102 | 41 | M4 | Jednostranná | 2,1 | 7 | 0 | 0 | 2,2 | Vpravo | 42,5 | 12 | -1 | 0 | 14AM5, 10350lm |  | Svítidlo A2
Komunikace K103 | 67 | M6 | Jednostranná | 1,9 | 12 | 0 | 0 | 1,9 | Vlevo | 30 | 7 | -0,5 | 10 | 14AM5, 3500lm | 15°náklop | Svítidlo A17 |  | OK
Komunikace K104 | 68 | M5 | Jednostranná | 1,7 | 8,3 | 0 | 0 | 1,8 | Vpravo | 34 | 7 | -1,3 | 0 | 14AM5, 5000lm | Náklop 10°/Změnšit rozteč ze 40m na 34m a zvýšit sloupy z 5m na 7m | Svítidlo A10 |  | Nelze změnit rozteč svítidel, nutno navrhnou jiná opatření ( svítidlo s jinou charakteristikou )
Komunikace K105 | 29 | M6 | Jednostranná | 2,2 | 4,9 | 0 | 0 | 2,1 | Vlevo | 22 | 6 | -2 | 0 | 14AM5, 1800lm |  | Svítidlo A14
Komunikace K106 | 76 | M4 | Jednostranná | 1,3 | 10,4 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 40,5 | 10 | -1,5 | 15 | 14A, 11 900lm | 10°náklop | Svítidlo A31 |  | OK
Komunikace K107 | 77 | M4 | Jednostranná | 2 |  | 1 | 12,2 | 2 | Vlevo | 30 | 10 | -1,5 | 5 | 14AK5, 9900lm | 15°náklop | Svítidlo A2 |  | OK
Komunikace K108 | 75 | M4 | Jednostranná | 0 | 8,1 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 32,5 | 10 | -1,5 | 5 | 14AK5, 8100lm |  | Svítidlo A35
Komunikace K109 | 74 | M4 | Jednostranná | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 31,5 | 10 | -1 | 5 | 14AM5, 6930lm |  | Svítidlo A7
Komunikace K110 | 73 | M4 | Jednostranná | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 36 | 10 | -1 | 5 | 14AK5, 8100lm |  | Svítidlo A35
Komunikace K111 | 78 | M4 | Jednostranná | 2,2 | 7,8 | 1,6 | 0 | 2 | Vlevo | 32,2 | 10 | -1 | 5 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K112 | 79 | M4 | Jednostranná | 2 | 7,8 | 1,9 | 0 | 2 | Vlevo | 29 | 10 | -1,5 | 5 | 14AM5, 6930lm |  | Svítidlo A7
Komunikace K113 | 80 | M4 | Jednostranná | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 2 | Vlevo | 32 | 10 | -1 | 5 | 14AK5, 8800lm | 5°náklop | Svítidlo A39 |  | OK
Komunikace K114 | 69 | M4 | Jednostranná | 4,3 | 9,7 | 0 | 0 | 4,1 | Vpravo | 29 | 10 | 1,5 | 30 | 14AM5, 6930lm | 5°náklop | Svítidlo A7 |  | OK
Komunikace K115 | 70 | M4 | Jednostranná | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 1,9 | Vpravo | 44,5 | 10 | 0 | 30 | 14AK5, 8800lm |  | Svítidlo A39
Komunikace K116 | 65 | M4 | Jednostranná | 2,2 | 8,7 | 0 | 0 | 2,2 | Vlevo | 35,8 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K117 | 71 | M4 | Jednostranná | 3,4 | 9 | 0 | 0 | 3,2 | Vlevo | 34,2 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 7400lm |  | Svítidlo A23
Komunikace K118 | 72 | M4 | Jednostranná | 2,3 | 9 | 0 | 0 | 3,4 | Vlevo | 34 | 10 | 1,5 | 15 | 14AM5, 7400lm |  | Svítidlo A23
Komunikace K119 | 29 | P4 | Jednostranná | 1,7 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 42,5 | 5 | -1 | 0 | 16AM5, 5300lm |  | Svítidlo A40
Komunikace K120 | 29 | M5 | Jednostranná | 1.8 | 5.1 | 0 | 0 | 2.1 | Vlevo | 29 | 6 | -2 | 0 | 192AM5, 4500lm |  | Svítidlo A26
Komunikace K121 | 81 | M5 | Jednostranná | 1.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 38 | 7 | 0 | 0 | 192AM5, 4500lm | Zvýšit sloupy ze 6m na 7m | Svítidlo A26 |  | OK
Komunikace K122 | 81 | M5 | Jednostranná | 1.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 33 | 6 | 0 | 0 | 14AMS5, 3030lm | Náklop 5°/Vše vychází v pořádku pokud se rozeč změní ze 34m na 33m |  | RS16 | Nelze změnit rozteč svítidel, nutno navrhnou jiná opatření ( svítidlo s jinou charakteristikou )
Komunikace K123 | 82 | M3 | Jednostranná | 6.5 | 10.3 | 0 | 0 | 3 | Vlevo | 48 | 12 | -1 | 0 | 14AM5, 1400lm |  | Svítidlo A12 |  | Upraveny parametry
Komunikace K124 | 58 | M3 | Oboustranná | 4.4 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 47.3 | 12 | 0.5 | 30 | 14AS5, 9800lm | Pokud bude požadavek na splňění RS, tak se bude muset změnit rozložení osvětlení a přidání sloupů na oboustranné osvětlení | Svítidlo A41 | RS15 | Nelze změnit rozteč svítidel, nutno navrhnou jiná opatření ( svítidlo s jinou charakteristikou )
Komunikace K125 | 82 | M3 | Oboustranná | 3.3 | 8.1 | 0 | 0 | 5.6 | Vpravo | 48 | 12 | 0.5 | 30 | 14AM5, 7400lm |  | Svítidlo A23
Komunikace K126 | 17 | M6 | Jednostranná | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 1.2 | Vlevo | 31.5 | 3 | -0.5 | 0 |  | Dle polo. jde o ulici K. Světlé nebo u Hřiště. U žádné znich není vidět sloup výšky 3m ale odhadem 7m - upraveno na 7m. | Svítidla A15 |  | Vložen obrázek
Komunikace K127 | 53 | P5 | Jednostranná | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 30.5 | 5 | 0 | 0 | 14AM5, 1000lm |  | Svítidlo A4
Komunikace K128 | 40 | P4 | Jednostranná | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 40.5 | 6 | 0 | 0 | 192AM5, 3000lm |  | Svítidlo A25
Komunikace K129 | 84 | M5 | Jednostranná | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 30 | 10 | 0.5 | 0 | 14AM5, 4200lm |  | Svítidlo A18
Komunikace K130 | 83 | M5 | Jednostranná | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 33 | 10 | 1 | 0 | 14AM5, 4500lm |  | Svítidlo A19
Komunikace K131 | 54 | M3 | Oboustranná symetrická | 2.8 | 10.4 | 0.8 | 8.7 | 0 | Obousranně | 17.2 | 10 | -0.5 | 0 | 14AM5, 4500lm |  | Svítidlo A19
Komunikace K132 | 85 | M4 | Jednostranná | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | Vpravo | 38 | 12 | -0.5 | 15 | 14AK5, 8300lm
Komunikace K133 | 56 | M3 | Jednostranná | 2 | 10.8 | 0 | 0 | 2.6 | Vlevo | 34.5 | 12 | -1.5 | 15 | 14A, 14 000lm |  | Svítidlo A28
Komunikace K134 | 86 | M5 | Jednostranná | 1.6 | 6 | 0 | 0 | 2.2 | Vpravo | 33 | 10 | 1 | 5 | 14AM5, 4200lm |  | Svítidlo A18
Komunikace K135 | 53 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 39.6 | 7 | -0.5 | 0 | 14AM5, 5000lm | Bude se muset zvednout výška sloupu ze 6m na 7m, náklop 10° | Svítidlo A10 |  | OK
Komunikace K136 | 30 | M5 | Jednostranná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 32 | 10 | 1.5 | 0 | 14AM5, 4200lm |  | Svítidlo A18
Komunikace K137 | 81 | M4 | Jednostranná | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 33.5 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 6430lm |  | Svítidlo A24
Komunikace K138 | 31 | M4 | Jednostranná | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 30 | 10 | 1 | 15 | 14AM5, 5800lm |  | Svítidlo A30
Komunikace K139 | 83 | M5 | Jednostranná | 1.4 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | Vpravo | 27.2 | 10 | 0 | 5 | 14AM5, 3700lm |  | Svítidlo A22
Komunikace K140 | 34 | M5 | Jednostranná | 1.3 | 6.9 | 0 | 0 | 1.7 | Vlevo | 38.6 | 7 | -1 | 0 | 14AMS5, 4500lm | Bude se muset zvednout výška sloupu ze 6m na 7m, náklop 5° | Svítidlo A45 |  | OK
Komunikace K141 | 87 | M4 | Jednostranná | 1.9 | 2.6 | 0 | 0 | 1.3 | Vpravo | 26.5 | 10 | 0 | 5 | 14AM5, 4500lm |  | Svítidlo A19
Komunikace K142 | 88 | M4 | Jednostranná | 1.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Vpravo | 30.3 | 10 | 1 | 5 | 14AM5, 6430lm |  | Svítidlo A24
Komunikace K143 | 89 | M4 | Jednostranná | 1.9 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | Vpravo | 34.6 | 10 | -0.5 | 5 | 14AM5, 7720lm |  | Svítidlo A21
Komunikace K144 | 90 | M6 | Jednostranná | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 33 | 11 | -1 | 5 | 14AM5 , 2800lm |  | Svítidlo A36
Komunikace K145 | 91 | M6 | Jednostranná | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 43.3 | 11 | -1 | 5 | 14AM5, 3500lm |  | Svítidlo A17
Komunikace K146 | 92 | M6 | Jednostranná | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 39.6 | 10 | 0 | 5 | 14AM5, 3030lm |  | Svítidlo A9
Komunikace K147 | 93 | M6 | Jednostranná | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Vlevo | 71.5 | 12 | 0 | 15 | 192AM5, 7000lm |  | Svítidlo A38
neznáme délky výložníku !

## Klíč
TYP | Název ve výpočtu
Svítidlo A1 | Svítidlo A1 - 11180lm 88W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A2 | Svítidlo A2 - 10350lm 80W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A3 | Svítidlo A3 - 9400lm 71W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A4 | Svítidlo A4 - 1000lm 8W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A5 | Svítidlo A5 - 4810lm 37W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A6 | Svítidlo A6 - 6020lm 45W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A7 | Svítidlo A7 - 6930lm 53W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A8 | Svítidlo A8 - 2370lm 17W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A9 | Svítidlo A9 - 3030lm 23W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A10 | Svítidlo A10 - 5000lm 40W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A11 | Svítidlo A11 - 1200lm 9W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A12 | Svítidlo A12 - 1400lm 11W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A13 | Svítidlo A13 - 1600lm 12W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A14 | Svítidlo A14 - 1800lm 14W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A15 | Svítidlo A15 - 2200lm 18W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A16 | Svítidlo A16 - 3200lm 25W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A17 | Svítidlo A17 - 3500lm 27W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A18 | Svítidlo A18 - 4200lm 33W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A19 | Svítidlo A19 - 4500lm 35W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A20 | Svítidlo A20 - 5400lm 42W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A21 | Svítidlo A21 - 7720lm 60W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A22 | Svítidlo A22 - 3700lm 28W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A23 | Svítidlo A23 - 7400lm 56W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A24 | Svítidlo A24 - 6430lm 49W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A25 | Svítidlo A25 - 3080lm 26W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A26 | Svítidlo A26 - 4500lm 38W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A27 | Svítidlo A27 - 8300lm 63W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A28 | Svítidlo A28 - 14040lm 111W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A29 | Svítidlo A29 - 4200lm 35W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A30 | Svítidlo A30 - 5810lm 45W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A31 | Svítidlo A31 - 11920lm 96W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A32 | Svítidlo A32 - 13000lm 102W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A33 | Svítidlo A33 - 5640lm 43W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A34 | Svítidlo A34 - 15000lm 115W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A35 | Svítidlo A35 - 8100lm 62W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A36 | Svítidlo A36 - 2800lm 24W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A37 | Svítidlo A37 - 6520lm 51W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A38 | Svítidlo A38 - 7020lm 58W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A39 | Svítidlo A39 - 8800lm 68W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A40 | Svítidlo A40 - 5300lm 42W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A41 | Svítidlo A41 - 23660lm 180W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo A42 | Svítidlo A42 - 2500lm 23W IP66 2700K BLC
Svítidlo A43 | Svítidlo A43 - 7000lm 66W IP66 2700K BLC
Svítidlo A44 | Svítidlo A44 - 5300lm 49W IP66 2700K BLC
Svítidlo A45 | Svítidlo A45 - 4500lm 42W IP66 2700K BLC
Svítidlo A46 | Svítidlo A46 - 5000lm 47W IP66 2700K BLC
Svítidlo A47 | Svítidlo A47 - 3000lm 29W IP66 2700K BLC
Svítidlo A48 | Svítidlo A48 - 6500lm 55W IP66 2700K BLC
Svítidlo A49 | Svítidlo A49 - 8300lm 71W IP66 2700K BLC
SvítidloA50 | Svítidlo A50 - 9860lm 82W IP66 2700K BLC
Svítidlo A51 | Svítidlo A51 - 7500lm 71W IP66 2700K BLC
Svítidlo A52 | Svítidlo A52 - 3100lm 25W IP66 2700K ASTRODIM+CLO
Svítidlo P1 | Svítidlo P1 - 6020lm 40W IP66 4K
Svítidlo P2 | Svítidlo P2 - 9030lm 63W IP66 4K
Svítidlo P3 | Svítidlo P3 - 9800lm 68W IP66 4K
Svítidlo P4 | Svítidlo P4 - 10840lm 75W IP66 4K
Svítidlo P5 | Svítidlo P5 - 11000lm 75W IP66 4K
Svítidlo P6 | Svítidlo P6 - 11570lm 77W IP66 4K
Svítidlo P7 | Svítidlo P7 - 12040lm 80W IP66 4K
Svítidlo P8 | Svítidlo P8 - 13070lm 88W IP66 4K
Svítidlo P9 | Svítidlo P9 - 13500lm 91W IP66 4K
Svítidlo P10 | Svítidlo P10 - 17500lm 115W IP66 4K
Svítidlo P11 | Svítidlo P11 - 18000lm 119W IP66 4K
Svítidlo P12 | Svítidlo P12 - 20550lm 137W IP66 4K
Svítidlo P13 | Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K
Svítidlo P14 | Svítidlo P14 - 19010lm 127W IP66 4K

## Přechody
Číslo výpočtu | List polohopisu | Číslo výpočtu | Třída osvětlení komunikace | Osvětlovací soustava | Profil komunkace |  |  | Vzdálenost od osy přechodu | Výška svítidla nad komunikací | Vzdálenost svítidla od hrany komunikace | Náklon svítidla | Svítidlo | Typ
[5 empty] | Jizdní pruh 1 | Ostrůvek | Jízdní pruh 2
Přechod P1 | 9 | Komunikace K100 | M5 | Oboustranná | 3,5 | 0 | 3,5 | 2/2,5m | 6 | 2/1,5m | 0 | 9000lm_170AK5 | P2
Přechod P2 | 9 | Komunikace K100 | M5 | Oboustranná | 3 | 0 | 3 | 2/2,5m | 6 | 2/1,5m | 0 | 6500lm_170AK5 | P1
Přechod P3 | 10 | Komunikace K11 | M4 | Oboustranná | 3,3 | 0 | 3,3 | 3 | 6 | 0,5 | 0/1° | 10800lm_169AK5 | P4
Přechod P4 | 10 | Komunikace K11 | M4 | Oboustranná | 3,5 | 0 | 3,5 | 3 | 6 | 3/2,5m | 0 | 12000lm_170AK5 | P7 | nevíme přesnou pozici stožáru - netušíme délku výložníku
Přechod P5 | 10 | Komunikace K11 | M4 | Oboustranná | 3,7 | 0 | 3,7 | 3 | 6 | 0,5 | 0/6° | 13500lm_169AK5 | P9
Přechod P6 | 1 | Komunikace K1 | M4 | Oboustranná | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,5/0,2m | 0 | 10800lm_169AK5 | P4
Přechod P7 | 11 | Komunikace K12 | M5 | Oboustranná | 3,3 | 0 | 3,3 | 2/2,5m | 6 | L0,5/P3/L-P 1,5m | 0 | 9000lm_170AK5 | P2
Přechod P8 | 10 | Komunikace K11 | M4 | Oboustranná | 3 | 0 | 3 | P2/L1/2,5m | 6 | 1,5 | 0 | 11000lm_170AK5 | P5
Přechod P9 | 22 | Komunikace K27 | M4 | Oboustranná | 3,3 | 0 | 3,3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13000lm_170AK5 | P8
Přechod P10 | 41 | Komunikace K102 | M4 | Jednostranná vpravo | 6,8 | 0 | 0 | 2/2,5m | 6 | 2 | 0 | 11500lm_170AK5 | P6
Přechod P11 | 41 | Komunikace K102 | M4 | Jednostranná vpravo | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9800lm_170AK5 | P3
Přechod P12 | 41 | Komunikace K102 | M4 | Oboustranná | 8,5 | 0 | 0 | 2/4m | 6 | 0/2m | 10° | 11500lm_170AK5 | P6
Přechod P13 | 48 | Komunikace K78 | M4 | Oboustranná | 3,9 | 0 | 3,9 | 2/3m | 6 | 0/2m | 5° | 13000lm_170AK5 | P8
Přechod P14 | 48 | Komunikace K78 | M4 | Oboustranná | 3,25 | 0 | 3,25 | 3 | 6 | 0/1m | 2° | 13000lm_170AK5 | P8
Přechod P15 | 48 | Komunikace K78 | M4 | Oboustranná | 4,1 | 0 | 4,1 | 3/4m | 6 | 0,5/2m | 10° | 12000lm_170AK5 | P7
Přechod P16 | 51 | Komunikace K92 | M3 | Oboustranná | 3,6 | 2,5 | 4,3 | 2,5 | 6 | 2 | 0 | 17500lm_170AK5 | P10
Přechod P17 | 51 | Komunikace K92 | M3 | Oboustranná | 5,5 | 0 | 5,5 | 2,5/4m | 6 | 1/2m | 10° | 21500lm_170AK5 | P13
Přechod P18 | 51 | Komunikace K92 | M3 | Oboustranná | 5,5 | 0 | 5,5 | 2,5/4m | 6 | 1/2m | 10° | 21500lm_170AK5 | P13
Přechod P19 | 51 | Komunikace K92 | M3 | Oboustranná | 4,1 | 0 | 4,1 | 2/3m | 6 | 1/2m | 10° | 21500lm_170AK5 | P13
Přechod P20 | 51 | Komunikace K92 | M3 | Oboustranná | 3,8 | 0 | 3,8 | 2,5 | 6 | 2 | 0 | 21500lm_170AK5 | P13
Přechod P21 | 54 | Komunikace K131 | M3 | Oboustranná | 3,5 | 0 | 3,5 | 2,5/3m | 6 | 0/1,5m | 5° | 19000lm_170AK5 | P14
Přechod P22 | 54 | Komunikace K131 | M3 | Oboustranná | 3,6 | 0 | 3,6 | 2,5/3m | 6 | 0/1,5m | 5° | 20500lm_170AK5 | P12
Přechod P23 | 56 | Komunikace K133 | M3 | Oboustranná | 3,6 | 0 | 3,6 | 2,5/3m | 6 | 0/1,5m | 5° | 20500lm_170AK5 | P12
Přechod P24 | 56 | Komunikace K133 | M3 | Oboustranná | 3,5 | 0 | 3,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 5° | 20500lm_170AK5 | P12
Přechod P25 | 58 | Komunikace K124 | M3 | Oboustranná | 4 | 0 | 4 | 2,5/3m | 6 | 1,5/2,5m | 5° | 21500lm_170AK5 | P13
Přechod P26 | 59 | ??? | M3 | Oboustranná | 3,2 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 6 | 1,5 | 0 | 18000lm_170AK5 | P11
Přechod P27 | 77 | Komunikace K107 | M4 | Oboustranná | 3,4 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 6 | 1,6 | 0 | 12000lm_170AK5 | P7
Přechod P28 | 78 | Komunikace K111 | M4 | Oboustranná | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 2,5 | 6 | 1,5 | 0 | 12000lm_170AK5 | P7
Přechod P29 | 79 | Komunikace K112 | M4 | Oboustranná | 3,9 | 0 | 3,9 | 2,5/3m | 6 | 1,5/2,5m | 0 | 13000lm_170AK5 | P8
Přechod P30 | 85 | Komunikace K132 | M4 | Oboustranná | 4,2 | 0 | 4,2 | L4/P2/3,5m | 6 | 2 | 10° | 11500lm_170AK5 | P6

## Rušivé světlo
Číslo výpočtu | List polohopisu | Úsek svítidel | Poznámka | Hodnoty před svítidlem | Hodnoty za svítidlem | Výkon svítidla | Poloha
Rušivé světlo RS1 | 1 | 72/02-72-03 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 0,52lx | 3,38lx | 50% | 17. listopadu 445/6 (Adresa) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS2 | 1 | 64/085-64/086 | Bytový dům po levé straně komunikace - fasády | X | 3,43lx | 50% | 2. polské armády 741/4 (Adresa) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS3 | 15 | 28/156-28/157 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 4,15lx | 3,52lx | 50% | Budapešťská (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS4 | 16 | 29/133-29/134 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 2,04lx | 2,77lx | 50% | Fibichova (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS5 | 18 | 70/023-70/024 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 1,55lx | 4,20lx | 50% | Čsl. armády (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS6 | 18 | 81/05-81/06 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 2,34lx | 1,90lx | 50% | Čsl. armády (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS7 | 20 | 38/076-38-077 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 2,54lx | 4,39lx | 50% | Podmokelská (Ulice)
Rušivé světlo RS8 | 24 | 29/032-29/033 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 1,98lx | 4,65lx | 50% | Dělnická (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS9 | 27 | 70/052-70/053 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 2,90lx | 4,78lx | 50% | Nerudova
Rušivé světlo RS10 | 27 | 70/108-70/109 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 1,61lx | 4,81lx | 50% | Hálkova
Rušivé světlo RS11 | 28 | 39/43-39/44 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 2,74lx | 1,58lx | 50% | Jiráskova (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS12 | 40 | 40/04-40/05 | Rodinné domy na levé straně komunikace | 0,86lx | X | 50% | Mánesova 2022/13 (Adresa) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS13 | 40 | 40/06 | Rodinné domy na levé straně komunikace | 1,07lx | X | 50% | Na Sjezdu (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS14 | 51 | 58/091-58/092 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | V soupisů komunikace je tato ulice jako nezatříděna |  |  |  | Nevyhodnoceno - vyřadit? Vztahuje se k výpočtu K93 - nezařazené do výpočtu
Rušivé světlo RS15 | 58 | 80/60-80-61 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | 4,40lx | 2,31lx | 50% | Tyršova (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS16 | 81 | 90/56-90/57 | Rodinné domy po obou stranách komunikace - fasády | 1,82lx | 1,22lx | 50% | Truhlářská (Ulice) • Mapy.cz
Rušivé světlo RS17 | 82 | 80/01-80/02 | Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády | Nevyhodnoceno - dle listu polohopisu je to ulice Tyršova, odkazuje se na výpočet K123, který se týká úplně jiného zadání. Navíc RS je v ulici Tyršova řešeno ve výpočtu č. RS15 |  |  |  | opatření: doporučujeme doplnit oboustranné osvětlení komunikace - pak RS vyjde | RS pro jednostranné osvětlení /oboustranné osvětlení
Rušivé světlo vyhodnotit v souladu s ČSN En 12464-2 ( maximální hodnota 5lx )
Zatlumení na 70% nebo na 50%
Kontrolní výpočty-přetřízení o 2 světelné třídy