## LED svítidlo-tech. par.
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 12 ZD
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO |  | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2200 až 2700 K | CCT (K) | 2200 - 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K |  | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | 60 - 80
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | dle př.č.11
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. nebo II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | min. 65
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | min. 08
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot |  | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla |  | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bezúdržbové z hlediska prašnosti ( usazování vrstvy prachu na horní straně svítidla ) |  | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 30 až + 45° C |  | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem |  | ANO
19 | povrchová úprava lakováním |  | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení |  | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice |  | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech |  | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let |  | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° |  | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Účastník vyplní zelená pole, pro každý jednotlivý typ svítidla dle přílohy č.11