## Základní informace o budově
DOTAZNÍK K HODNOCENÍ BUDOVĚ
Název budovy/pavilonu: | AQUAPARK DĚČÍN
Adresa: | OBLOUKOVA 1400/6, 405 02
Kontaktní osoba: | MARTIN BAUER
Tel.: | 733124837
Email: | info@aquaparkdecin.cz
Dotazník je možné dle potřeby upravit s ohledem na co nejvěrnější popis budovy a jejího využití. V tabulkách je dle potřeby možné přidávat či ubírat řádky.
ČLENĚNÍ A PROVOZ BUDOVY
Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) | Další informace
krytá plavecká hala | aquapark | 6:30 - 21:00 | 28
venkovní objekt "A" | zimní šatny | 9:00 - 21:00 | 25
venkovní objekt "B" | letní šatny | 6:30 - 21:00 |  | květen - srpen nevytápěné
venkovní objekt "B" | aquahotel | nepřetržitý | 22 - 23 | dle obsazenosti
venkovní objekt "C" | automat + strojovna | 9:00 - 20:00 |  | květen - srpen nevytápěné
budova 33m bazénu | technologie | 9:00 - 21:00 |  | květen - srpen nevytápěné
Poznámka: V případě, že má budova více stavebních částí či provozních celků, uveďte jejich označení a další parametry. Zdůrazněte především prostory s jiným provozním režimem (např. pronajaté prostory).
Období výstavby: |  | 2001
Rekonstrukce střechy: |  | 2013
Rekonstrukce a zateplení tobogánů: |  | 2017
Investiční akce či opatření (s dopadem na spotřebu energie či vody) provedené v posledních 3 letech
Název akce/opatření | Období realizace (od - do) | Popis, rozsah
venkovní areál - jímka | 2020 | zvýšení akumulace recirkulační vody
osazení frekvenčních měničů | 2019 | osazení tří frekvenčních měničů venkovní areál, procesní čerpadla
Výměna části výbojkových svítidel za LED | 2019
Hlavní problémy v souvislosti s využitím energie:
(uveďte 2-3 problémy či místa v objektu, kde spatřujete neúsporné využití energie či vody)
1. velké množství vypouštěné teplé vody cca 26°C (v současné době rešíme, ve fázi zpracovávání projektové dokumentace) 2. výměna zbylého halogenového výbojkového osvětlení na hale za LED
Náklady související se servisem a údržbou zařízení
S čím náklady souvisí |  | Výše nákladů (orientačně v Kč/rok)
Servis, údržba zdrojů tepla |  | 25.000
Servis, údržba VZT a klimatizačních systémů |  | 60.000
Údržba osvětlení |  | postupně měníme za LED
Jiné (významné) náklady (doplňte jaké)

## Otopná soustava
OTOPNÁ SOUSTAVA
Zdroj tepla (zásobování teplem, vlastní kotelna, …) | Tepelná čerpadla + CTZ (málo využívané)
Počet topných větví (toných okruhů) krytá plavecká hala | 3
Počet topných větví (toných okruhů) venkovní areál | 3
Jsou okruhy vybaveny směšováním? (ANO/NE) (jsou samostatně regulovány?) | ANO
Kdo zajišťuje regulaci otopné soustavy? Kdo zajišťuje obsluhu řídicího systému? | program MaR / strojník
Počet otopných těles | 88
z toho počet těles bez termostatických ventilů (TRV) (ventily jsou armatury pod regulačními hlavicemi) | 0
Rok instalace TRV - dle dokkončování objektů | 2001;2002;2007
Jsou TRV funkční? (ANO/NE) | ANO

## Elektřina a osvětlení
ELEKTŘINA A OSVĚTLENÍ
Rozdělení spotřeby elektřiny - odhad
způsob využití | % z celkové spotřeby
osvětlení | 14%
vzduchotechnika | 37%
chlazení | 0.5%
příprava teplé vody | 5%
kuchyňské spotřebiče | 6%
technologie | 37%
…. (příp. doplňte další)
99.5%
Prostor, který je osvětlován | Typ svítidla 1) | Počet svítidel (ks) | Odhadovaná roční doba svícení 2) (h/rok) | Odhadovaná soudobost 3) (%)
plavecká hala | Halogen 150 W | 33 | 4745 | 50%
plavecká hala | Halogen 150 W | 14 | 4745 | 90%
plavecká hala | LED Halogen 98 W | 14 | 4745 | 90%
plavecká hala | Výbojky 240 W | 20 | 4745 | 90%
plavecká hala | Melissa LED 20 W | 37
plavecká hala | Zářivky 1x36 W | 7
plavecká hala - PLAVČÍK | Zářivky 2x36 W | 3
plavecká hala - PL.ŠK. | Zářivky 2x36 W | 8
spol. sprchy | LED svítidla 120 cm | 14
| Melissa LED 20 W | 15
| Zářivky 1x18 W | 1
spol. šatny | Zářivky 1x36 W | 40
zrcadla | LED svítidla 20 W | 7
recepce | LED svítidla 20 W | 21
invalidní šatna | Zářivky 2x36 W | 4
1
skupinové šatny | Zářivky 2x36 W | 4
úklidovka na spol. šatnách | Melissa LED 20 W | 1
mokrá restaurace | Melissa LED 20 W | 9
bar | Zářivky 1x18 W | 11
suchá restaurace | Zářivky 2x26 W | 7 |  | 50%
kuchyň 1 | Zářivky 2x36 W | 2
kuchyň 2 | Zářivky 1x36 W | 3
| Zářivky 3x36 W | 3
| Zářivky 1x58 W | 4
| Zářivky 1x18 W | 1
u myčky | Zářivky 2x36 W | 2
| Zářivky 1x36 W | 1
u lednic | Zářivky 1x36 W | 2
chodba u schodiště | Zářivky 1x36 W | 1
WC kuchyně | Zářivky 1x22 W | 2
úklid recepce | Melissa LED 20 W | 1
WC invalidní recepce | Melissa LED 20 W | 2
WC muži recepce | Melissa LED 20 W | 4
WC ženy recepce | Melissa LED 20 W | 6
WC (toalety)
tělocvična
kuchyň
restaurace
……
1) Různé typy svítidel v daném prostoru je třeba uvést odděleně (např. samostatně 2x36 W a 4x36 W). Nejčastější typy svítidel jsou uvedeny níže
2) Jedná se o odhadnutou průměrnou roční dobu svícení, která slouží pro odhad spotřeby elektřiny na svícení. Správný odhad spotřeby elektřiny na svícení je zásadní, protože k této spotřebě je následně vztažena následná úspora. Pokud je v různých prostorech odlišný provoz (odlišné využití svítidel), uveďte je odděleně, využijte dalších řádků (tabulku upravte dle potřeby).
3) Kolik % svítidel z uvedeného počtu obvykle svítí najednou ve stejný okamžik po uvedenou dobu svícení
| zářivková svítidla | žároková svítidla | výbojková svítidla
| zářivky 1x36 W | žárovky 40 W | výbojky 150 W
| zářivky 2x36 W | žárovky 60 W | apod.
| zářivky 3x36 W | žárovky 100 W
| zářivky 4x36 W | apod.
zářivky 4x18 W
zářivky 2x58 W
apod.

## VZT a klimatizace
VZT systémy (přívod či odvod vzduchu)
Označení systému | Větrané prostory | Způsob větrání (přívod / odtah / přívod+odtah) | Jm. množství vzduchu (m3/h) | Elektrický příkon (kW) | Další funkce (ZZT*, ohřev, chlazení, úprava vlhkosti) | Roční doba provozu (h/rok)
HORNÍ VZT | Posilovna | přívod | 1500 | 18.8 | chlazení | 8760
| Šatny společné 2 | přívod + odtah | 8050 | 69.8 |  | 8760
| Šatny sauna | přívod | 1152 | 11.8 |  | 8760
| Sauna | přívod + odtah | 4400 | 44.1 |  | 8760
| Atrakce | přívod + odtah | 19000 | 195.7 |  | 8760
DOLNÍ VZT | Hala | přívod + odtah | 19300 | 183.1 |  | 8760
| Suterén VZT 9 | přívod | 2000 | 20.3 |  | 8760
| Zázemí VZT 3 | přívod + odtah | 4500 | 28.8 |  | 8760
| Restaurace VZT 4 | přívod | 1500 | 19.8 |  | 8760
| Šatny VZT 8 | přívod + odtah | 4500 | 28.8 |  | 8760
* ZZT = systém zpětného získávání tepla
Klimatizační (chladicí) systémy
Zdroj chladu (název, typ, označení) | Chlazené prostory | Počet venkovních / vnitřních jednotek | Chladicí výkon (kW) | Elektrický příkon (kW) | Způsob regulace (ruční / automatická) | Roční doba provozu (h/rok)
ALASKA SAC 11000H | Kancelář - účetních | 1+1 | 3.2 | 1.45 | DO ovladač
SINCLAIR ASH-09AKPT | Kancelář - ředitel | 1+1 | 2.65 | 0.8 | DO ovladač
FIRSTLINE FAC12407CH-0 | Kancelář provozních | 1+1 | 3.2 | 1.22 | DO ovladač
COOLEXPERT KFR-09NG2 | Kancelář manažerky | 1+1 | 2.5 | 1.2 | DO ovladač
SINCLAIR ASH-09BIV | Kancelář p.Minaříkové | 1+1 | 2.5 | 0.8 | DO ovladač
SINCLAIR ASH-09BIV | Zasedací místnost | 1+1 | 2.5 | 0.8 | DO ovladač
SINCLAIR ASH-13AIMPT | Masérna | 1+1 | 3.5 | 1.45 | DO ovladač
Toshiba RAV-264A8-PE | Welnes | 1+1 | 7.1 | 2.9 | DO ovladač
SAMSUNG AR24NSFPEWQX | Restaurace kuchyn | 1+1 | 6.5 | 2.28 | DO ovladač
SAMSUNG AR18NSFPEWQX | Restaurace chodba | 1+1 | 5 | 1.45 | DO ovladač
SAMSUNG AR12KSWSBWKX | EPS | 1+1 | 5 | 1.06 | DO ovladač
SINCLAIR ASH-12AIT | Plavčíkárna hala | 1+1 | 3.5 | 1.5 | DO ovladač
MOBILNÍ KLIMA SINCLAIR | Plavčíkárna | 1 | 4 | 1.5 | na zařízení
MOBILNÍ KLIMA | Stánek | 1 | nezjištěno | nezjištěno | na zařízení

## Voda
VYUŽITÍ VODY
Rozdělení spotřeby vody - odhad
způsob využití | % z celkové spotřeby | % z celkové spotřeby
| procesní vody | pitná voda
Hotel |  | 35%
Restaurace |  | 15%
umyvadla |  | 15%
WC |  | 15%
pisoáry |  | 0%
sprchy |  | 0%
úklid |  | 15%
poruchy - úniky |  | 5%
…. (příp. doplňte další)
| 0% | 100%
Jaký podíl na spotřebě studené vody má teplá voda (odhad v %)? |  |  | 2%
Spotřebič HOTEL | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla + bojler | páková baterie |  | 12
výlevky | páková baterie | 1
WC | s oddělenou nádržkou | 12
sprchy | páková baterie | 11
Spotřebič ZIMNÍ ŠATNY | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | baterie na senzor | 1
| páková baterie | 1 | 1
| TEMPOSTOP | 4
WC | s oddělenou nádržkou | 1
| kombi | 4
pisoáry | splachování na čidlo | 2
sprchy | TEMPOSTOP | 7
výlevky | páková baterie | 1
Spotřebič AUTOMAT, LETNÍ ŠATNY a STÁNEK | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | baterie na senzor | 1 | 1
| páková baterie | 1 | 4
| TEMPOSTOP | 24 | 4
umyvadlo s 5l bojlerem | klasické kkohoutky | 0 | 1
WC | s oddělenou nádržkou | 2
| kombi | 16
pisoáry | splachování na čidlo | 2
| manuální splachování | 6
sprchy | TEMPOSTOP | 31
výlevky | páková baterie | 2
Spotřebič HALA SAUNA | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | páková baterie | 4 | 3
| TEMPOSTOP | 2 | 2
| klasické kkohoutky |  | 1
WC | kombi | 3
sprchy | TEMPOSTOP | 7
Spotřebič HALA SUTERÉN | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | páková baterie | 2 | 4
WC | kombi | 2
sprchy | páková baterie | 6
výlevka | páková baterie | 1
Spotřebič HALA ŠATNY | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | páková baterie |  | 4
| TEMPOSTOP | 6
| klasické kkohoutky | 2
WC | s oddělenou nádržkou | 4
| kombi | 9
pisoáry | splachování na čidlo | 5
sprchy | páková baterie | 3
| tlačítko | 20
výlevka | páková baterie | 1
| ventil na hadici | 2
Spotřebič HALA KANCELÁŘE - KUCHYŇKY | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | páková baterie | 1 | 2
WC | kombi | 2
výlevka | páková baterie | 1
Spotřebič HALA RECEPCE | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | páková baterie |  | 2
| TEMPOSTOP | 2 | 1
WC | s oddělenou nádržkou | 1
| kombi | 3
pisoáry | manuální splachování | 2
Spotřebič HALA RESTAURACE | Typ zařízení | Počet armatur na procesní vodu vodu | Počet armatur na pitnou vodu
umyvadla | baterie na senzor | 2
| páková baterie |  | 5
| kombi | 1
výlevka | páková baterie | 1