# ZŠ a MŠ Březová

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Jedná se o areál osmi vzájemně propojených budov (A až H) a jedné samostatné budovy školní jídelny (ŠJ). Základní škola Březová je školou s 9 třídami základního vzdělávacího systému. Kapacita školy je 630 dětí (v současné době 500 dětí).

Jednotlivé pavilony A až H slouží pro potřeby základní školy, v pavilonu E je umístěna tělocvična. 2. NP budovy ŠJ slouží pro potřeby mateřské školy, jsou zde dvě třídy.

Tabulka 1 Využití budovy, provoz – ZŠ Březová

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilon A | učebny | 7:00 – 16:00 | 21 |
| Pavilon B | šatny, kanceláře | 7:00 - 16:00 | 21 |
| Sloučené pavilony C,D,E | Učebny, šatny, dílny | 7:00 - 16:00 | 21 |
|  | Tělocvična | 7:00 - 20:00 | 18 |
| Sloučené pavilony F,G | Učebny | 6:00 - 16:30 | 21 |
| Pavilon H | učebny | 6:00 - 16:30 | 21 |
| Pavilon ŠJ | Kuchyň, jídelna a dvě třídy MŠ | 6:00 - 16:30 | 21 |

## Popis stavebního řešení

Objekty F a H jsou nejstarší, pocházejí zřejmě z 20. let 20. století. Jsou zděné a mají valbovou střechu s půdním prostorem. Spojovací pavilon G byl v roce 1997 kompletně přebudován, je vyzděn z keramických tvárnic. Ostatní objekty byly vystavěny v 60. až 70. letech 20. století, přičemž tyto pavilony jsou řešeny jako železobetonové skelety s plochou střechou a vyzdívkami z plných cihel.

Budova nepodléhá režimu památkové ochrany.

#### Obvodové stěny – pavilony A až E, pavilon H a školní jídelny jsou tvořeny železobetonovým skeletem. Pavilony F a H jsou zděné budovy.

#### Podlaha – podlahy na zemině nejsou dodatečně zatepleny.

#### Strop / střecha – Ploché střechy jsou prefabrikované, železobetonové, jednoplášťové. Střechy pavilonu F a H jsou valbové s dřevěným vaznicovým krovem. Část stropu v posledním patře pavilonu F je zateplena.

#### Výplně otvorů (okna, dveře) – Většina původních oken již byla vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. Pouze luxfery v tělocvičně jsou v původním stavu.

Zjištěné problémy

#### Dle prohlídek byly zjištěny problémy se zatékáním střešní konstrukcí.

#### U pavilonu A došlo k sednutí základu a jsou zde praskliny v obvodovém zdivu. Před případným zateplením by bylo vhodné posoudit statiku a zamezit dalšímu šíření trhlin.

#### U pavilonů F a H chybí hydroizolace spodní stavby a je doporučeno dodatečně odkopat zdivo a instalovat nopovou folii a drenážní potrubí.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 2 Odběrná místa energie a vody – ZŠ Březová

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění, příprava TV | měřeno na patě objektu |
| Elektřina | 2 | osvětlení, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola a školní jídelna |
| Zemní plyn | 1 | vaření | není součástí referenčních spotřeb |
| Voda | 3 | mytí, WC, úklid | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdrojem tepla i teplé vody je výměníková stanice (VS) umístěná v suterénu objektu ŠJ. VS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s. Pro vytápění je ve VS osazen jeden deskový výměník. TV je připravována na samostatném deskovém výměníku.

Vytápění

#### Celý areál je vytápěn dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem tepla je výměníková stanice v budově ŠJ. Z VS je topná voda vedena podzemním kanálem do jednotlivých pavilonů (3 topné okruhy).

Oběh vody v sekundárním okruhu je zajištěn čerpadlem GRUNDFOS. Regulace soustavy je zajištěna ekvitermně. Předání tepla do objektu je zajištěno převáženě článkovými, případně deskovými otopnými tělesy. Na tělesech jsou instalovány termostatické ventily s manuální regulací.

Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována na výměníku ve výměníkové stanici, odkud je rozvedena pomocí cirkulačního čerpadla GRUNDFOS, cirkulace je na noc vypínána.

Vzduchotechnika

#### V rámci budovy jsou instalovány dva systémy nuceného větrání:

#### VZT pro kuchyň – VZT jednotka je původní.

#### VZT pro 2.NP v pavilonu ŠJ – malá VZT jednotka zajišťuje větrání dvou učeben

#### V ostatních prostorech je výměna vzduchu zajištěna přirozeně, otevíráním oken a dveří.

Osvětlení a elektroinstalace

Umělé osvětlení je zajištěno převážně trubicemi T8 2x36 W/120 mm, případně žárovkami. Probíhá postupná výměna LED osvětlení. Nová LED svítidla byla instalována v části chodeb, v několika třídách a kancelářích. Spínání je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. V tělocvičně je 18 výbojek (zřejmě sodíkových). Elektroinstalace je převážně původní – rozvody v hliníku, plechové rozvaděče, rekonstruována byla pouze lokálně.

Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s provozem kuchyně, v ostatních prostorech je spotřeba vody méně významná. Umyvadla jsou z větší části s klasickými kohouty a ostatní s pákovými bateriemi, WC převážně v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) jsou částečně využity.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace vytápění je ekvitermní a je omezena na regulaci výměníkové stanice (zajišťuje Termo Děčín). Režimy vytápění jsou nastaveny na programovatelném regulátoru PROMOS, který je umístěn ve VS. Další části otopné soustavy již nejsou dále regulovatelné, s výjimkou lokální regulace jednotlivých topných těles (termostatické ventily s termoregulačními hlavicemi).

Spínání VZT jednotek v kuchyni je manuální, z prostoru kuchyně. Stejně tak je tomu u nových jednotek v MŠ. Měření tepla je realizováno jedním kalorimetrem umístěným před výměníkem ve VS souhrnně pro vytápění i pro teplou vodu.

# ZŠ Na Pěšině

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Jedná se o areál základní školy, který je tvořen šesti pavilony navazujícími na sebe nebo propojenými spojovací chodbou. Součástí školy je školní jídelna s kuchyní a dvě tělocvičny. Kapacita školy je 700 žáků (v posledních letech cca 400).  Provoz školy probíhá standardně od 6:30 do 16:00, tělocvična je využívána až do 20:00 (někdy i o víkendy).

Tabulka 3 Využití budovy, provoz – ZŠ Na Pěšině

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrální pavilon | Učebny, kabinety, šatny | 6:30 – 16:30 | 21 |
| Pavilon Stravování | Kuchyň, jídelna | 6:30 – 14:30 | 21 |
| Pavilon MVD | Učebny, kabinety, družiny | 8:00 – 20:00 | 21 |
| Tělocvičny | Tělocvičny, šatny | 8:00 – 20:00 | 21 |
| Učební pavilon U1.1 | Učebny, kabinety | 8:00 – 16:00 | 21 |
| Učební pavilon U2.1 | Učebny, kabinety | 8:00 – 16:00 | 21 |

## Popis stavebního řešení

Hodnocený objekt je tvořen šesti pavilony navazujícími na sebe nebo propojenými spojovací chodbou. Pavilon centrálních funkcí se vstupní halou slouží jako komunikační uzel a administrativní část. Z jedné strany na něj navazuje pavilon stravování (jídelna a kuchyň se zázemím), z druhé strany pavilon mimoškolní výchovy (školní družiny, dílny pracovního vyučování), na pavilon mimoškolní výchovy navazuje pavilon tělocvičen (dvě tělocvičny se zázemím). Z pavilonu centrálních funkcí vede spojovací chodba k pavilonu U 1.1 (1. stupeň) a pavilonu U 2.1 (druhý stupeň).

Pavilon centrálních funkcí a pavilon stravování mají dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Spojovací chodba je jednopodlažní, pouze v místě napojení s pavilony U 1.1 a U 2.1 má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Pavilony U 1.1, U 2.1 a pavilon mimoškolních aktivit jsou dvoupodlažní nepodsklepené budovy. Pavilon tělocvičen je jednopodlažní nepodsklepená budova.

Budovy byly postaveny na počátku osmdesátých let minulého stolení. Nosným systémem pavilonů je příčný skeletový systém MS 71 se sloupy 0,4 x 0,4 x 3,3 m. Obvodový plášť je tvořen keramickými panely a štíty na výšku podlaží, část stěn vstupní haly je z plynosilikátu a panely obou tělocvičen jsou z keramzitbetonu. Malá část obvodových stěn je tvořena boletickými panely, ve kterých jsou osazena kovová zdvojená okna. Většina původních oken jsou dřevěná zdvojená okna, mezi kterými jsou dřevěné meziokenní výplně s tepelnou izolací. Okna v tělocvičně jsou kovová zdvojená. Střešní konstrukce je dvouplášťová s tepelnou izolací z polystyrenu a svrchní vrstvou z asfaltových pásů.

Budovy byly postaveny na počátku osmdesátých let minulého stolení. Nosným systémem pavilonů je příčný skeletový systém MS 71 se sloupy 0,4 x 0,4 x 3,3 m. Obvodový plášť je tvořen keramickými panely a štíty na výšku podlaží, část stěn vstupní haly je z plynosilikátu a panely obou tělocvičen jsou z keramzitbetonu.

V rámci komplexní rekonstrukce mezi roky 2017-2020 došlo k zateplení obvodových stěn, střech a také byla vyměněna zbývající původní okna za nová s izolačním dvojsklem.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 4 Odběrná místa energie a vody – ZŠ Na Pěšině

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | Vytápění a příprava TV | měřeno na patě objektu |
| Elektřina | 1 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | C25d, 3x500 A |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

Zdroje energie

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu teplé je kompaktní předávací stanice umístěná v suterénu pavilonu centrálních funkcí. Technologie KPS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s.

Vytápění

#### Převážná část budovy je vytápěna klasickou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je KPS v suterénu pavilonu centrálních funkcí. Oběh otopné vody zajišťuje jedno čerpadlo instalované v rámci KPS. Z KPS je otopná voda rozdělena do tří rozdělovačů. Rozdělovač v pavilonu stravování má čtyři větve – levá a pravá strana budov, chodby a přívod pro vzduchotechnické jednotky. Rozdělovač v pavilonu centrálních funkcí má šest větví – levá a pravá strana pavilonu centrálních funkcí, levá a pravá strana pavilonu mimoškolních aktivit, jedna tělocvična a druhá tělocvična s chodbou. Rozdělovač v pavilonu U 2.1 má čtyři větve – levá a pravá strana pavilonů U 1.1 a U 2.1, chodby a přívod pro VZT jednotku, která se nepoužívá.

#### Předání tepla do objektu je zajištěno článkovými litinovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termoregulační ventily a termostatické hlavice.

#### V jídelně je část spotřeby tepla kryta vzduchem ohřátým ve vzduchotechnických jednotkách.

Příprava teplé vody

#### Příprava teplé vody je zajištěna centrálně v deskovém výměníku v KPS. TV je z KPS rozvedena pomocí cirkulačního čerpadla.

Vzduchotechnika

#### Většina areálu školy je větrána přirozeně. Nucené větrání je realizováno ve školní jídelně a kuchyni, další vzduchotechniku tvoří pouze odtahové ventilátory z hygienických zařízení apod.

Jídelna a kuchyně je větrána původní vzduchotechnikou z doby výstavby. Pro každý provoz slouží jeden samostatný odtahový ventilátor (typ RNE 500 resp. RNE 400, výrobce Janka – ZRL n. p., rok 1984, elektrický příkon 0,89 kW resp. 1,81 kW) a jedna přívodní jednotka (typ KDK L – 040 resp. KDK L - 080, výrobce: Kovona Karviná n. p., rok 1984, elektrický příkon 3 kW resp. 2,2 kW, skládající se z komory klapkové, filtrační, ohřívače a přívodního ventilátoru). V zařízení nejsou osazeny rekuperační výměníky tepla, čerstvý vzduch pro jídelnu je směšován s odváděným teplým vzduchem.

V pavilonu U 2.1 instalována VZT jednotka VJ 2000 pro teplovzdušné vytápění chodby, která je ale minimálně od roku 2005 odstavena mimo provoz.

Osvětlení a elektroinstalace

Osvětlovací soustava je nejčastěji zářivková (2 x 36 W, v původních svítidlech). Spínání je manuální, ve třídách na tři okruhy po řadách od tabule. Ve většině tříd není realizováno osvětlení tabulí.

Osvětlení v tělocvičnách již bylo vyměněno za LED.

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních.

Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s hygienickými potřebami, úklidem a mytím nádobí v jídelně. Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty a částečně s klasickými kohouty, WC převážně v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) jsou v menší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

#### Regulace KPS je ekvitermní s možností nastavení nočních útlumů, společná pro všechny větve (zajišťuje dodavatel tepla). Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány (absence směšování, oběh otopné vody pro celý objekt zajišťuje pouze jedno oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček).

# ZŠ Školní

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je základní škola Školní na adrese Školní 1544/5, Děčín VI. Jedná se o pavilonovou základní školu ze 70. let, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Areál školy je využit pro potřeby výuky 1. až 9. tříd základního vzdělávacího systému, součástí školy je kuchyň s jídelnou a dvě tělocvičny. Školu v současnosti navštěvuje cca 490 dětí a 50 zaměstnanců.

Provoz školy probíhá standardně od 6:00 do 16:00 hodin, tělocvična je využívána až do 21:00 hodin.

Tabulka 5 Využití budovy, provoz – ZŠ Školní

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilon A | třídy | 6:00 – 16:00 | 21 °C |
| Pavilon B | třídy, administrativa | 6:00 – 16:00 | 21 °C |
| Pavilon C | kuchyň s jídelnou, | 6:00 – 16:00 | 21 °C |
| Pavilon tělovýchovy T | Tělocvičny, sprchy | 6:00 – 21:00 | 20 °C |

## Popis stavebního řešení

Jedná se o montovanou prefabrikátovou stavbu z konce 70. let 20. století. Budova nepodléhá režimu památkové ochrany. V budovách byla postupně vyměněna většina původních oken za plastová okna s izolačním dvojsklem (zbývá vyměnit okna v malé tělocvičně) a v roce 2021 byly zatepleny střechy všech pavilonů.

Pavilon učeben A, B a C jsou dvou nebo tří podlažní objekty obdélníkového půdorysu. Pavilon B je podsklepený. Pavilon T má jedno nadzemní podlaží a vnitřní prostor se člení na dvě tělocvičny a jejich zázemí. Spojovací chodby jsou vytápěné a jednotlivé pavilony jsou odděleny automatickými posuvnými dveřmi.

Obvodové stěny – obvodové pláště z keramických panelů a dozdívek jsou osazeny na železobetonovém skeletu. Dodatečné zateplení nebylo realizováno.

Stropy, střechy – stropy jsou prefabrikované, železobetonové, střechy jsou ploché, dvouplášťové s asfaltovou hydroizolací. Dodatečné zatepleno podlahovým polystyrenem EPS 100 tl. 200 mm.

Výplně otvorů (okna, dveře) – Většina oken byla v minulosti vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Zbývá vyměnit okna v malé tělocvičně.

Zjištěné problémy

#### Dle prohlídek byly zjištěny problémy se zatékáním okolo parapetů (při výměně oken zůstaly původní parapety).

#### Nevhodně zvolena rekonstrukce meziokenních izolačních vložek

#### neplní normový požadavek na tepelný odpor konstrukce dne ČSN 73 0540 stanovený na neprůhledné obvodové konstrukce,

#### odolnost proti účinkům požáru, která je u požárních pásů vyžadována je v případě této "vložky" nulová, a tudíž opět v rozporu s normou,

#### není splněn normový požadavek na akustický útlum mezi přilehlými místnostmi Rw.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 6 Odběrná místa energie a vody – ZŠ Školní

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | odběratelem je škola (spravuje Termo) |
| Elektřina | 1 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Zemní plyn | 1 | Vaření | není součástí referenčních spotřeb |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

Zdroje energie

Areál je zásobován z výměníkové stanice společnosti TERMO Děčín a.s., která je umístěná mimo areál školy. V areálu je umístěna pouze předávací stanice s fakturačním měřidlem. Předávací stanice byla v roce 2016 kompletně zrekonstruována.

Rozvod topné vody je rozdělen do pěti větví (čtyři pro vytápění a jedna pro přípravu TV).

Vytápění

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Z kotelny je otopná voda na R/S rozdělena do pěti větví (čtyři pro vytápění a jedna pro přípravu TV). Oběh vody zajišťuje pro každou větev jedno elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos. Rozvody otopné vody z hlavní kotelny jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací.

Předání tepla do objektu je zajištěno litinovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je zajištěna ve výměníkové stanici ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. TV je rozvedena do kuchyně a jídelny, kuchyňky, ředitelny a do sprch v tělocvičně.

Vzduchotechnika

Pro větrání jídelny a kuchyně je instalován původní VZT systém (Výrobce: Janka – ZRL Radotín). Je instalována jednotka pro přívod a ohřev vzduchu a odtahová jednotka. Tento systém je značně zastaralý a nevyhovující.

Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. Nová elektroinstalace byla provedena pouze v kuchyni.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně žárovkami. Nové LED osvětlení je částečně vyměněno na chodbách. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. Osvětlení v tělocvičné je zajištěno LED svítidly.

Hospodaření s vodou

U tělocvičny jsou osazeny využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny. Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

Měření a regulace (MaR)

Regulace jednotlivých větví ÚT za R/S je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty a nastavené ekvitermní křivky) pro každou otopnou větev samostatně, řízením otáček oběhových čerpadel a směšováním čtyřcestným ventilem. Režimy vytápění lze nastavit na programovatelném regulátoru. Součástí regulace je nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. Ohřev TV je nastaven na konstantní výstupní teplotu. Cirkulace TV má přednastavený útlumový program. Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.

# MŠ Školní

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je mateřská škola Školní na adrese Školní 1475/17, Děčín VI. Jedná se o pavilonovou mateřskou školu ze 70. let, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Areál školy se skládá ze tří budov obdélníkového půdorysu. Mateřskou školu v současnosti navštěvuje cca 100 dětí a 25 zaměstnanců.

Tabulka 7 Využití budovy, provoz – MŠ Školní

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilon MŠ | třídy, herny | 6:00 – 16:00 | 21 °C |
| Hospodářský pavilon | Třídy, prádelna, technické zázemí | 6:00 – 16:00 | 21 °C |
| Jesle | třídy | 6:00 – 16:00 | 21 °C |

## Popis stavebního řešení

Všechny tři budovy jsou ze stavebního hlediska shodné konstrukce. Pavilon mateřské školy je dvoupodlažní s technickým podlažím, hospodářský pavilon je jednopodlažní podsklepený a pavilon jeslí je jednopodlažní nepodsklepený. Všechny tři pavilony jsou spojeny nevytápěnou prosklenou propojovací chodbou.

Obvodové stěny – obvodové pláště z keramických panelů a dozdívek jsou osazeny na železobetonovém skeletu. Dodatečné zateplení nebylo realizováno.

Stropy, střechy – stropy jsou prefabrikované, železobetonové, střechy jsou ploché, dvouplášťové s asfaltovou hydroizolací. Dodatečné zateplení nebylo realizováno

Výplně otvorů (okna, dveře) – budova mateřské školy má již instalována plastová okna, poslední etapa výměny oken proběhla v roce 2023.

Zjištěné problémy

#### Dle prohlídek byly zjištěny problémy se zatékáním střešní konstrukcí a v okolí parapetů.

#### Nevhodně zvolená rekonstrukce meziokenních izolačních vložek.

#### neplní normový požadavek na tepelný odpor konstrukce dne ČSN 73 0540 stanovený na neprůhledné obvodové konstrukce.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 8 Odběrná místa energie a vody – MŠ Školní

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | odběratelem je škola |
| Elektřina | 4 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Zemní plyn | 1 | kuchyň (vaření) | není součástí referenčních spotřeb |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie

#### Areál mateřské školy je zásobován teplem na vytápění a přípravu teplé vody z horkovodní předávací stanice společnosti TERMO Děčín a.s. z roku 1998.

#### Vytápění

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Oběh otopné vody pro celý objekt je zajištěn jedním oběhovým čerpadlem s plynulou regulací otáček.

Otopná voda na R/S rozdělena do čtyř neregulovaných okruhů (tři pro vytápění a jedna pro přípravu TV). Rozvody otopné vody z hlavní kotelny jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. Značná část potrubí je bez izolace nebo je izolační vrstva poškozena. Jednotlivé armatury nejsou tepelně izolovány. Předání tepla do objektu je zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily.

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je připravována v deskovém výměníku. Pro zajištění dostatečného množství TV je instalován zásobník TV ANTICOR AKU 200 l.

#### Vzduchotechnika

#### V kuchyni a sušárně s prádelnou je instalováno teplovzdušné větrání s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Přívod vzduchu je zajišťován dvěma větracími jednotkami VJ 3000 umístěnými v suterénu budovy, odvod dvěma jednotkami DJ 300 umístěnými v odhlučněné komoře na střeše budovy. VZT jednotky jsou funkční, v kuchyni dle vyjádření personálu prakticky denně používané. V prádelně se VZT nepoužívá.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze v jedné třídě a v jedné kanceláři. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna.

#### Hospodaření s vodou

Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

#### Regulace je ekvitermní s možností nastavení nočních útlumů, společná pro všechny větve. Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány (absence směšování). Pro TV jsou nastaveny noční útlumy.

Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.

# ZŠ Kosmonautů

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je základní škola Kosmonautů na adrese Kosmonautů 177, Děčín XXVII - Březiny. Jedná se o soubor pěti navzájem propojených budov. Vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Areál školy je využit pro potřeby výuky 1. až 9. tříd základního vzdělávacího systému, součástí školy je školní tělocvična, kuchyň s jídelnou. Školu v současnosti navštěvuje cca 200 dětí a 30 zaměstnanců.

Provoz školy probíhá standardně od 6:00 do 17:00 hodin, tělocvična je využívána až do 20:00 hodin. O víkendu není škola ani tělocvična v provozu.

Tabulka 9 Využití budovy, provoz – ZŠ Kosmonautů

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny | třídy | 7:00 – 15:00 | 21 °C |
| Centrální pavilon | technické zázemí, šatny, administrativa | 6:00 – 16:00 | 22 °C |
| Školní družina | družiny | 6:00 – 16:00 | 22 °C |
| Školní jídelna | Kuchyň a jídelna | 6:00 – 15:00 | 20 °C |
| Tělocvična | tělocvična | 6:00 – 20:00 | 20 °C |

## Popis stavebního řešení

Areál školy se skládá z pěti navzájem propojených budov obdélníkového půdorysu stejné konstrukce a byl dokončen v 80. letech. V areálu se nachází pavilon učeben, pavilon centrálních funkcí, pavilon služeb, pavilon družin a tělocvična.

Pavilon učeben, pavilon služeb a pavilon družin jsou dvoupodlažní nepodsklepené budovy. Pavilon centrálních funkcí a tělocvična jsou jednopodlažní nepodsklepené.

Obvodové stěny – konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými panely typu KER 300. Dodatečné zateplení nebylo realizováno.

Stropy, střechy – konstrukce plochých střech je tvořena keramickými střešními panely s krycí hydroizolační vrstvou. Dodatečné zateplení bylo realizováno tepelnou izolací z minerální plsti tl. 120 mm.

Výplně otvorů (okna, dveře) – Velká část oken byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Okna v pavilonu služeb jsou původní dřevěná, zdvojená, ve špatném technickém stavu. Ve střeše centrálního pavilonu jsou světlíky, které jsou překryty hydroizolací.

Spojovací krčky jsou vytápěné a jsou stejné konstrukce jako ostatní budovy v areálu.

Zjištěné problémy

#### Dle prohlídek byly zjištěny problémy se zatékáním střešní konstrukcí a v okolí parapetů.

#### Nevhodně zvolena rekonstrukce meziokenních izolačních vložek (vyzdění pórobetonem)

#### Spáry požárních pásů jsou pravděpodobně utěsněny PUR pěnou.

#### U náhrad většího rozsahu se vyzděním MIV nadměrně přitíží řemeny obvodového pláště, které nejsou na tuto zátěž koncipovány

#### Objemové změny plynosilikátů jsou výrazně větší v závislosti na povětrnostních vlivech, než betonové dílce, je tedy otázkou času, než spáry vyzděných bloků v místě napojení na panel popraskají.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 10 Odběrná místa energie a vody – ZŠ Kosmonautů

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | Teplo z předávací stanice |
| Elektřina | 1 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie

Areál je zásobován z centrální sídlištní výměníkové stanice společnosti TERMO Děčín a.s., která je umístěna mimo areál školy. V areálu je umístěna jedna tlakově nezávislá předávací stanice. V jednotlivých pavilonech jsou dále umístěny celkem 4 rozdělovače topných okruhů.

#### Vytápění

Hlavní předávací stanice je umístěna v pavilonu centrální funkcí. Zde jsou umístěna fakturační měřidla areálu. Dále je odsud veden rozvod tepla do ostatních čtyř směšovacích stanic. V areálu je celkem devět otopných větví rozdělených dle budov a fasád. Oběh vody zajišťují elektronicky ovládaná čerpadla. Rozvody otopné vody ze směšovacích stanic jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. Značná část potrubí je bez izolace nebo je izolační vrstva poškozena. Jednotlivé armatury nejsou tepelně izolovány.

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Předání tepla do objektu je zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily. Topné větve pro VZT jednotky nejsou v provozu.

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je zajištěna v předávací stanici pavilonu centrálních funkcí a odtud je rozvedena do celého areálu školy. Rozvody TV jsou původní a nejsou dostatečně izolovány.

#### Vzduchotechnika

V pavilonu služeb je instalována vzduchotechnika pro kuchyňský provoz, jídelnu a skladovací prostory. Pro větrání prostor kuchyně a jídelny jsou instalovány dvě VZT jednotky KDK. Jednotky jsou v havarijním stavu a nepoužívají se. V ostatních objektech jsou pouze odtahové ventilátory z hygienických zařízení.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je již renovována.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze v několika kancelářích a v tělocvičně. Není realizováno nouzové osvětlení.

#### Hospodaření s vodou

U tělocvičny jsou sprchy, využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny. Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace jednotlivých větví ÚT za R/S je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty a nastavené ekvitermní křivky) centrálně, řízením otáček oběhových čerpadel a směšováním čtyřcestným ventilem. Režimy vytápění lze nastavit na programovatelném regulátoru. Součástí regulace je nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách.

Ohřev TV je nastaven na noční útlumy. Cirkulace TV ze zásobníku po objektu není omezována. Správu KPS má na starosti TERMO Děčín a.s. O technologii R/S se stará škola.

# MŠ Kosmonautů

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je mateřská škola Kosmonautů na adrese Kosmonautů 178, Děčín XXVII. Jedná se o soubor tří navzájem propojených budov postavených v 80. letech, vlastníkem budov je statutární město Děčín. Mateřskou školu v současnosti navštěvuje cca 65 dětí a 10 zaměstnanců.

Tabulka 11 Využití budovy, provoz – MŠ Kosmonautů

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Třídy | třídy | 6:00 – 16:00 | 22 °C |
| Kuchyň a zázemí | Kuchyň, technické zázemí, kanceláře | 6:00 – 16:00 | 22 °C |

## Popis stavebního řešení

Pavilon mateřské školy je dvoupodlažní nepodsklepený. Hospodářský pavilon a pavilon jeslí je jednopodlažní nepodsklepený.

Obvodové stěny – konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými panely typu KER 300. Dodatečné zateplení nebylo realizováno.

Stropy, střechy – konstrukce plochých střech je tvořena keramickými střešními panely s krycí hydroizolační vrstvou. Dodatečné zateplení bylo realizováno tepelnou izolací z minerální plsti tl. 120 mm.

Výplně otvorů (okna, dveře) – Všechna okna a dveře byly vyměněny za plastová s izolačními dvojskly.

Zjištěné problémy

#### Dle prohlídek byly zjištěny problémy se zatékáním střešní konstrukcí

#### Nevhodně zvolena rekonstrukce meziokenních izolačních vložek (vyzdění pórobetonem)

#### Spáry požárních pásů jsou pravděpodobně utěsněny PUR pěnou.

#### U náhrad většího rozsahu se vyzděním MIV nadměrně přitíží řemeny obvodového pláště, které nejsou na tuto zátěž koncipovány

#### Objemové změny plynosilikátů jsou výrazně větší v závislosti na povětrnostních vlivech, než betonové dílce, je tedy otázkou času, než spáry vyzděných bloků v místě napojení na panel popraskají.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 12 Odběrná místa energie a vody – MŠ Kosmonautů

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | Teplo z předávací stanice |
| Elektřina | 1 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie

Areál je zásobován z centrální sídlištní výměníkové stanice společnosti TERMO Děčín a.s., která je umístěna mimo areál školy. V hospodářském pavilonu je umístěna jedna tlakově nezávislá předávací stanice. Zde jsou také umístěna fakturační měřidla.

#### Vytápění

V areálu jsou celkem čtyři otopné větve. Tři z nich jsou rozdělené dle budov a čtvrtá slouží pro potřeby VZT v kuchyni. Oběh vody zajišťuje jedno elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos.

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů v kotelně. Předání tepla do objektu je zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily.

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je zajištěna v předávací stanici hospodářském pavilonu a odtud je rozvedena do všech budov mateřské školy. Rozvody TV u předávací stanice jsou částečně v plastu a jsou izolovány.

#### Vzduchotechnika

V hospodářském pavilonu je instalována vzduchotechnika bez rekuperace tepla pro kuchyňský provoz. VZT zařízení je zastaralé a nevyhovuje současným hygienickým požadavkům.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je již renovována.

Umělé osvětlení je již ve většině případů vyměněno za LED.

#### Hospodaření s vodou

Umyvadla jsou převážně s pákovými bateriemi, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

#### Regulace je ekvitermní s možností nastavení nočních útlumů, společná pro všechny větve. Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány (absence směšování, oběh otopné vody pro celý objekt zajišťuje pouze jedno oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček). Pro cirkulaci TV jsou nastaveny pouze noční útlumy.

Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.

# Školní jídelna Sládkova

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je budova č.p. 1300 ve Sládkově ulici. Budova byla postavena v roce 1986 a je rozdělena do tří navzájem propojených provozních celků. Většina budovy slouží pro potřeby školní jídelny, avšak v jižní části objektu jsou umístěny prostory 1. a 2. třídy ZŠ Komenského a suterén centrální části je využíván SSK Boletice n. L. jako vzduchová střelnice.

Školní jídelna s kuchyní je v provozu cca 11 měsíců v roce s letní a zimní přestávkou. V kuchyni se vaří cca 1350 jídel/den. Provoz Základní školy Komenského probíhá standardně od 6:00 do 13:30 hodin, celoročně s výjimkou školních prázdnin. Základní škola využívá celkem 7 místností (6 učeben 1. a 2. třídy a družinu) a tělocvičnu (suterén).

Tabulka 13 Využití budovy, provoz – ŠJ Sládkova

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| kuchyň | příprava pokrmů | 6:00 – 15:30 | 25 °C |
| Jídelna | jídelna | 11:00 – 16:00 | 22 °C (v létě i 30 °C) |
| Sklady | sklady, zázemí | 6:00 – 15:00 | 10 - 15 °C |
| Kanceláře | kanceláře | 7:00 – 15:30 | 22 °C |
| Vestibul | vstupní hala | 7:00 – 16:00 | 18 - 24 °C |
| Prostory ZŠ | družina, třídy 1. stupně, malá tělocvična | 7:00 – 14:00 | 22 °C |

## Popis stavebního řešení

Budova byla vystavěna v 80. letech jako ocelový lehký montovaný skelet KORD s vyzdívkami z plynosilikátových tvárnic, keramických tvárnic CDm a zavěšených panelů DORD. V období 2018 – 2019 došlo k zateplení nadzemní části obvodového pláště budovy (stěny, střecha), okna byla vyměněna již dříve (cca 2009). Budova nepodléhá režimu památkové ochrany. Stavebně je v dobrém technickém i tepelně technickém stavu, problémem jsou pouze suterénní prostory školy, kde si uživatelé v zimě stěžují na chlad (přitápí přímotopy).

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 14 Odběrná místa energie a vody – ŠJ Sládkova

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | 1 | kuchyň (vaření) | odběratelem je ŠJ |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | odběratelem je ŠJ, 40 - 60 % přeúčtovává škole |
| Elektřina | 1 | vaření, osvětlení, ost. el. spotřebiče v prostoru ŠJ | odběratelem je ŠJ |
|  | 1 | osvětlení,ost. el. spotřebiče v prostoru školy | odběratelem je ZŠ Komenského |
|  | 1 | osvětlení,ost. el. spotřebiče v prostoru střelnice | odběratelem je střelnice, spotřeba není předmětem ref. spotřeb |
| Voda | 1 | vaření, mytí, WC, úklid | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je ŠJ, 40 - 60 % přeúčtovává škole |

Odběratelem tepla a vody je ŠJ, která následně přeúčtovává smluvený podíl ZŠ Komenského. Nájemci (škola, střelnice) mají každý vlastní elektroměr.

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie / KPS

Do budovy je přivedeno teplo z CZT, předání probíhá v tlakově nezávislé kompaktní předávací stanici (KPS) umístěné v suterénu střední části objektu. KPS obsahuje dva výměníky alfa-laval, z prvního je topná voda vedena samostatnou větví pro ohřev ve VZT a druhou větví k rozdělovači vytápění, druhý výměník slouží pro teplou vodu (rychloohřev), zásobník instalován není. Vlastníkem i provozovatelem KPS je společnost TERMO Děčín a.s.

V budově je lokálně využito několik klimatizačních jednotek (split) umožňující ohřev i chlazení.

#### Vytápění

Vytápění budovy je zajištěno převážně teplovodní soustavou s nuceným oběhem topné vody, prostor kuchyně a jídelny je navíc vytápěn i teplovzdušně ohřevem vzduchu ve VZT jednotkách.

Regulace vytápění (oběhové čerpadlo na přívodu k R/S) je prováděna ekvitermně na základě venkovní teploty vzduchu s vazbou na teplotu v ref. místnosti. Otopná soustava je v rozdělovači rozdělena do pěti větví a rozvedena po budově. Jednotlivé větve lze regulovat pouze manuálně přivíráním ventilu. Předání tepla do objektu je zajištěno převážně článkovými a v několika místnostech též deskovými otopnými tělesy. Na tělesech jsou instalovány termostatické ventily.

Rozvody otopné vody po budově jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s PVC obalem, případně hliníkovou reflexní fólií. Část potrubí je bez izolace nebo je izolační vrstva poškozena. Některé armatury nejsou tepelně izolovány.

#### Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována na výměníku v KPS, zásobník TV není realizován. V budově je realizována cirkulace teplé vody. Cirkulace TV je na noc omezována.

#### Vzduchotechnika a klimatizace

Většina budovy je větrána přirozeně, nucené větrání je realizováno pouze v kuchyni a jídelně.

Pro kuchyni a jídelnu jsou instalovány dvě vzduchotechnické jednotky REMAK AeroMaster XP22 se jmenovitou výměnou vzduchu 15 000 m3/h, resp. 13 000 m3/h. Jednotky umožňují rekuperaci a ohřev vzduchu.

V zázemí kuchyně je cca pět chladicích boxů a několik místností je chlazeno klimatizačními split jednotkami.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. Nová elektroinstalace byla provedena pouze v kuchyni.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicovými zářivkami, případně žárovkami (WC, sklad apod.). Spínání je manuální.

#### Hospodaření s vodou

Spotřeba studené vody je největší v kuchyni, největší odběr mají 4 konvektomaty, 3 myčky, 2 parní varná zařízení, 3 škrabky brambor a 1 pračka ubrusů. V ostatních prostorech souvisí spotřeba vody s úklidem a osobní hygienou.

Umyvadla jsou převážně s pákovými bateriemi, WC typu geberit, kombi i s oddělenou nádržkou. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace KPS je zajištěna ekvitermně regulátorem PROMOS (zajišťuje Termo Děčín). Regulátor řídí otáčky oběhového čerpadla a servopohon na škrtícím ventilu. Regulace jednotlivých větví za rozdělovačem je možné provést pouze manuálním škrcením. Lokální regulaci teploty v místnosti umožňují také termostatické ventily s termoregulačními hlavicemi.

Cirkulace TV je na noc omezována.

VZT jednotka má vlastní řídicí systém, nastavený externím servisním technikem.

#### Další informace

Dle informací provozovatele by měla být v plánu realizace nové klimatizace pro kuchyň, případně i jídelnu. Dle informací investičního odboru by měly být v plánu stavební úpravy (akustika, osvětlení, rekonstrukce hyg. zařízení) pavilonu "C".

# Městské divadlo

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Předmětem hodnocení je objekt Městského divadla Děčín. Stará část budovy pochází z počátku 20. století, významnou rekonstrukcí prošla budova na přelomu tisíciletí, kdy byl zcela přestavěn vstupní areál, proběhly úpravy divadelního sálu, došlo k propojení přilehlého traktu dvou budov k divadlu a k přístavbě zadního jeviště a hereckých šaten. Celý objekt je nyní provozně členěn na tři části – stará budova (č. p. 587), nová budova (č. p. 421 a 422) a přístavba šaten a zadního jeviště (součást staré budovy č. p. 587). V budově divadla se kromě divadelního prostoru pro herce a publikum nachází i administrativní část divadla, divadelní klub, restaurace a technické zázemí divadla. Budova leží v památkově chráněném území města.

Divadelní sezóna trvá zhruba od října do června. Vytížení budovy je velmi závislé na manažerských schopnostech vedení divadla.

## Popis stavebního řešení

Dnešní podoba divadla je výsledkem postupně probíhajících rekonstrukcí a přístavby nové budovy šaten a zadního jeviště. Jedná se o zděnou stavbu, převážně z plných pálených cihel, rekonstruované části či novější přístavby jsou z železobetonu, plynosilikátu či keramického zdiva typu Porotherm. Podrobnější popis stavebních konstrukcí je uveden v energetickém auditu z roku 2005 (Cityplan), rozdílem je pouze zateplení stropu nad divadelním sálem, které bylo provedeno v roce 2018.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 15 Odběrná místa energie a vody – Městské divadlo

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | ze soustavy CZT |
| Elektřina | 1 | vaření, osvětlení, ost. el. spotřebiče v prostoru ŠJ | maloodběr, C25d |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné |

Měření tepla je realizováno kalorimetrem umístěnými na vstupu do objektu před KPS1, měření probíhá souhrnně pro vytápění i pro teplou vodu. Pronajatá restaurace má vlastní fakturační  měřidlo tepla a její spotřeba není známa (není předmětem projektu EPC).

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie / KPS

Zdrojem tepla i teplé vody jsou dvě kompaktní předávací stanice (KPS 1 a KPS 2) umístěné v suterénu divadla. Vlastníkem i provozovatelem KPS 1 je společnost TERMO Děčín a.s. KPS 1 obsahuje dva deskové výměníky (ÚT – 200 kW, TV – 50 kW) a zásobník TV (250 l), ve kterých je připravována topná a teplá voda pro starou budovu a přístavbu. Vlastníkem a provozovatelem KPS 2 je město, tato KPS zajišťuje vytápění a přípravu TV pro novou budovu. KPS 2 obsahuje výměník TV (50 kW), systém vytápění je napojen napřímo. Stáří KPS 2 je cca více jak 20 let, tomu odpovídá technický stav (zarostlé ventily apod.).

#### Vytápění

Divadlo je vytápěno dvoutrubní teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem tepla jsou dvě KPS.

Oběh vody v sekundárním okruhu ve staré budově a přístavbě je zajištěn čerpadlem GRUNDFOS MAGNA. Za ním  je topná voda rozdělena do čtyř větví a rozvedena po staré budově a přístavbě. Regulace soustavy je zajištěna ekvitermně.

V nové budově tvoří KPS pouze přímé napojení na otopnou soustavu. Oběh vody zajišťuje tříotáčkové čerpadlo GRUNDFOS, regulace je provedena automatickým škrcením průtoku vody.

Hlavní rozvody topné vody jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek opatřených tepelnou izolací z minerální vlny se sádrovým omazem. Potrubí v blízkosti obou KPS není izolováno vůbec.

Předání tepla do objektu je zajištěno původními litinovými článkovými tělesy, případně novějšími ocelovými deskovými tělesy. Na tělesech jsou nainstalovány termostatické ventily. Prostor divadelního sálu je navíc vytápěn i teplovzdušně.

#### Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována na výměnících TV v každé z KPS. V KPS 1 je navíc za výměníkem instalován zásobník TV o objemu 250 l. Rozvod TV je pomocí cirkulačních čerpadel GRUNDFOS. Cirkulace TV je na noc omezována.

Rozvod TV je realizován v plastových trubkách s pěnovou návlekovou izolací. Izolace je nekompletní, na některých místech chybí.

#### Vzduchotechnika a klimatizace

V divadelním klubu v přízemí budovy je instalována VZT jednotka ATREA DUPLEX 1801, která umožňuje rovnotlaké větrání, rekuperaci tepla a ohřev vzduchu. Jednotka je pro potřeby klubu zřejmě předimenzována a z důvodu hluku se nepoužívá.

Na půdě nové budovy je umístěna VZT jednotka Janka Radotín JKL 4 s teplovodním ohřevem vzduchu a rekuperací. Zařízení bylo využíváno pro větrání komorního sálu, nyní je však již odstaveno.

Pro divadelní sál byl v roce 2020 instalován nový systém větrání a klimatizace, a to kombinací VZT jednotky REMAK Aeromaster XP (zajišťuje větrání 9 500 m3/h a chlazení) a lokálních vnitřních klimatizačních jednotek. Zdroj chladu (venkovní jednotka) je umístěna na střeše objektu. Zařízení pracují v poloautomatickém režimu, spínání je v návaznosti na požadovanou teplotu vzduchu.

Ostatní prostory budovy (zázemí, foyer, kanceláře apod.) jsou větrány přirozeně.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Dle RZ je vnitřní elektroinstalace provedena zčásti vodiči AGY, v rekonstruovaných a opravovaných částech vodiči CYKY, tažených pod omítkou, ve sklepích a na půdě po povrchu. V objektu č.p. 75 byly provedeny v letech 1995 -1997 dílčí rekonstrukce. V objektech č.p. 77 a 79 byla provedena v roce 1998 celková rekonstrukce elektroinstalace.

Umělé osvětlení je zajištěno různými typy svítidel, od klasických žárovkových a zářivkových až po speciální interiérová a scénická svítidla. Prostor pódia je osvětleno cca 120 reflektory s výkonem 500 až 2200 W. Nad hledištěm a ve foyer jsou zavěšeny lustry, většina těchto prostor je spínána centrálně. V kancelářích jsou převážně zářivková svítidla, spínání je manuální. Na chodbách mimo prostor pro veřejnost jsou žárovky, které jsou ovládány časovým spínačem. Dle informací správce budovy, ve většině prostorů, kde to bylo technicky možné a ekonomicky návratné, již došlo k výměně svítidel či zdrojů za LED.

#### Hospodaření s vodou

Spotřeba studené vody je stejně jako spotřeba energie odvislá od provozu budovy. V objektu je zhruba 36 sprch, sloužící převážně pro herce. Další spotřeba vody souvisí s praním kostýmů divadelními soubory. V restauraci spotřeba vody souvisí s vařením jídel a mytím nádobí. Zbylá spotřeba souvisí s úklidem a provozem toalet.

Umyvadla a sprchy jsou převážně s pákovými bateriemi, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace vytápění je ekvitermní dle venkovní teploty. Režimy vytápění pro KPS 1 jsou nastaveny na programovatelném regulátoru PROMOS, který je umístěn na stěně u KPS 1 (zajišťuje Termo Děčín). Regulace KPS 2 je zajištěna obdobným způsobem (zajišťuje město, resp. provozovatel divadla). Regulátor řídí otáčky oběhového čerpadla a servopohon na škrtícím ventilu. Lokální regulaci teploty v místnosti umožňují také termostatické ventily s termoregulačními hlavicemi.

VZT systém má vlastní lokální řídicí systém, stejně tak jednotlivé vnitřní klimatizační jednotky.

# ZŠ Vojanova

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je základní škola Vojanova na adrese Vojanova 178/12, Děčín VII. Jedná se o pavilonovou základní školu ze 70. let, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Areál školy je využit pro potřeby výuky 1. až 9. tříd základního vzdělávacího systému, součástí školy je školní tělocvična, kuchyň s jídelnou a školní bazén. Část prostorů pavilonu C je v pronájmu, využívá je mateřské centrum Bělásek. Školu v současnosti navštěvuje cca 266 dětí a 50 zaměstnanců.

Provoz školy probíhá standardně od 6:00 do 16:00 hodin, tělocvična je využívána až do 20:00 hodin (někdy i do 21:30). Bazén je využíván převážně odpoledne od pondělí do čtvrtka, pátek probíhá údržba. O víkendu není škola, bazén ani tělocvična v provozu.

Tabulka 16 Využití budovy, provoz – ZŠ Vojanova

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilon A | družina, třídy 1. stupně, administrativa | 6:00 – 21:00 | 21 °C |
| Pavilon B | třídy 2. stupně | 6:00 – 21:00 | 21 °C |
| Pavilon C | bazén, kuchyň s jídelnou, tělocvična | 6:00 – 21:00 | 21 °C (bazén 25 °C) |
| Vstupní hala a nevytápěná spojovací chodba | vstup, kotelna, navazující nevytápěná spojovací chodba | 6:00 – 21:00 | 21 °C |

## Popis stavebního řešení

Jedná se o montovanou prefabrikátovou stavbu z poloviny 70. let 20. století. Budova nepodléhá režimu památkové ochrany. Budova je až na část vyměněných oken stavebně převážně v původním stavu. Problémem jsou původní netěsná okna a nezateplené obvodové konstrukce.

Pavilon A a B jsou shodné dvoupodlažní nepodsklepené objekty obdélníkového půdorysu, pavilon C je dvoupodlažní částečně podsklepená budova a vstupní hala je nízký objekt s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím.

Obvodové stěny – obvodové pláště z keramických panelů a dozdívek jsou osazeny na železobetonovém skeletu. Dodatečné zateplení nebylo realizováno.

Stropy, střechy – stropy jsou prefabrikované, železobetonové, střechy jsou ploché, dvouplášťové s asfaltovou hydroizolací. Dodatečné zateplení nebylo realizováno

Podlahy – převážně původní, bez dodatečné tepelné izolace.

Výplně otvorů (okna, dveře) – zhruba 40 % oken bylo v minulosti vyměněno za plastová s izolačními dvojskly, zbylá okna jsou původní dřevěná, zdvojená, ve špatném technickém stavu. Tělocvična je prosvětlena průsvitnou stěnou z polykarbonátu. Ve střechách pavilonů A a B jsou světlíky. Nevytápěná spojovací chodba je po obvodě prosklená jednoduchým zasklením.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 17 Odběrná místa energie a vody – ZŠ Vojanova

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | 1 | plynová kotelna | odběratelem je TERMO Děčín, není součástí ref. spotřeb |
|  | 3 | kuchyň (vaření), cvičná kuchyňka, bývalý byt | odběratelem je škola, není součástí ref. spotřeb |
| Teplo (z vlastní objektové kotelny) | 1 | vytápění a příprava teplé vody | účtuje TERMO Děčín na základě spotřeby zemního plynu |
| Elektřina | 4 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je škola |

Nákup zemního plynu (a servis, údržbu a provoz kotelny) zajišťuje společnost TERMO Děčín, škole je následně fakturována a dodávána energie ve formě tepla. Elektřina je nakupována v rámci centrálního nákupu, který zajišťuje město. Fakturována je přímo škole. Budova je připojena na městský vodovod, je účtováno vodné i stočné.

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie / Kotelna

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravy teplé a bazénové vody je plynová kotelna umístěná v suterénu vstupní haly. Provoz kotelny, resp. dodávka tepla je zajištěna externím provozovatelem (TERMO Děčín a.s.), který zajišťuje nákup zemního plynu a servis, údržbu a provoz kotelny. Škole je následně fakturována a dodávána energie ve formě tepla.

Kotelna obsahuje 2 kotle ACV Compact A z roku 1997, každý s výkonem 185 – 235 kW (celkem 370 – 470 kW), s hořáky Giersch (hořáky staré asi 10 let). Kotle jsou řízeny centrálním kaskádovým regulátorem PROMOS, její nastavení je prováděno provozovatelem kotelny.

Rozvod topné vody je rozdělen do šesti větví (čtyři pro vytápění, jedna pro bazén, jedna pro přípravu TV).

#### Vytápění

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů v kotelně.

Z kotelny je otopná voda na R/S rozdělena do šesti větví (čtyři pro vytápění, jedna pro bazén, jedna pro přípravu TV). Oběh vody zajišťuje pro každou větev jedno elektronicky ovládané čerpadlo WILO. Rozvody otopné vody z hlavní kotelny jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. Značná část potrubí je bez izolace nebo je izolační vrstva poškozena. Jednotlivé armatury nejsou tepelně izolovány.

Předání tepla do objektu je zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily (cca 1-2 roky staré).

V bazénu je část potřeby tepla kryta vzduchem ohřátým ve vzduchotechnické jednotce (viz Vzduchotechnika).

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je zajištěna v zásobníku TV Vaillant s teplovodní vložkou o objemu 480 litrů, TV je ze zásobníku rozvedena pomocí cirkulačního čerpadla WILO. Rozvod TV ze zásobníku je realizován v plastových trubkách, jejich zateplení je nedostatečné.

Na některých místech areálu je TV také připravována lokálně trojicí elektrických zásobníků, každý o příkonu 2 kW.

#### Vzduchotechnika

Nucené větrání je realizováno v bazénu, ve školní jídelně a v kuchyni, další vzduchotechniku tvoří pouze odtahové ventilátory z hygienických zařízení apod.

Pro větrání jídelny a kuchyně je instalován původní VZT systém - pro každý provoz slouží jeden samostatný odvodní ventilátor (typ AERO 500 alt. AERO 400, výrobce Stavoservis-Praha N.P., rok výroby 1974) a jedna přívodní jednotka (Výrobce: Vzduchotechnika N.P. Nové Město nad Váhem, rok: 1976, skládající se z komory klapkové, filtrační, ohřívače a přívodního ventilátoru). Tento systém je značně zastaralý a nevyhovující.

Prostor bazénu je větrán od poslední rekonstrukce v r. 2012 VZT jednotkou REMAK AeroMaster XP s nominálním průtokem vzduchu 7200 m3/h. Jednotka umožňuje rekuperaci a ohřev vzduchu, ventilátory jsou ovládané elektronicky frekvenčním měničem. Jednotka je v provozu i mimo provozní dobu bazénu na minimální výkon, a to i o prázdninách z důvodů odvodu vodní páry odpařené z vodní hladiny.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. Nová elektroinstalace byla provedena pouze v kuchyni.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně žárovkami. Nové LED osvětlení je na chodbách pavilonu A a B. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. Osvětlení v tělocvičné je zajištěno 17 novými svítidly LED a dále výbojkami s příkonem á 250 W s možností spínání na 50 nebo 100 %.

#### Příprava bazénové vody

Bazén je provozován od září do června od pondělí do čtvrtka, v pátek probíhá údržba. Objem bazénové vody je cca 100 m3, dalších 20 m3 je v okruhu a nádrži. Bazénová voda cirkuluje přes dohřívací protiproudý výměník a udržuje si tak stálou teplotu 27 – 28°C i v nepřítomnosti osob, k útlumu dochází jen na víkend. Po skončení denního provozu bazénu proudí bazénová voda přes filtrační zařízení, bez využití odpadního tepla. Za jeden den je třeba doplnit 9 m3 bazénové vody. Technologie bazénu je vybavena UV lampou Lifetech.

#### Hospodaření s vodou

Provoz bazénu spotřebuje 9 m3 nové vody za den provozu, u bazénu jsou pro osprchování před vstupem do bazénu osazeny sprchy spínané tlačítky. U tělocvičny jsou další sprchy, využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny. Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace kotlů je zajištěna ekvitermně, regulátor řídí výkon a spínání kotlů, resp. hořáků. Regulace jednotlivých větví ÚT za R/S je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty a nastavené ekvitermní křivky) pro každou otopnou větev samostatně, řízením otáček oběhových čerpadel a směšováním čtyřcestným ventilem. Režimy vytápění lze nastavit na programovatelném regulátoru PROMOS. Součástí regulace je nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. Ohřev TV je nastaven na konstantní výstupní teplotu. Cirkulace TV ze zásobníku po objektu není omezována. Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel kotelny Termo Děčín.

VZT jednotka pro bazén má vlastní řídicí systém, nastavený externím servisním technikem.

# MŠ Riegrova

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je mateřská škola Riegrova na adrese Riegrova 454/12, Děčín II. Jedná se o tři budovy propojené spojovacím krčkem a další budovou sloužící jako kanceláře, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Mateřskou školu v současnosti navštěvuje cca 180 dětí a 30 zaměstnanců.

Tabulka 18 Využití budovy, provoz – MŠ Riegrova

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilon I. | Třídy MŠ | 6:00 – 17:00 | 22 °C |
| Pavilon II. | Třídy MŠ | 6:00 – 17:00 | 22 °C |
| Hospodářská část | Kuchyně, prádelna | 6:00 – 17:00 | 21 °C |

## Popis stavebního řešení

Areál Mateřské školky se skládá ze tří navzájem propojených budov postavených v šedesátých letech 20. století.

Budova A má dvě nadzemní podlaží, není podsklepena. V budově jsou čtyři třídy se zázemím. Svislé obvodové konstrukce jsou z děrovaných pálených cihel CD o tloušťce 45 cm. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do budovy a do jedné třídy jsou plastové. K budově je provedena přístavba, která byla původně celá prosklená s jednoduchým zasklením. Nyní jsou stěny částečně vyzděny z pórobetonových tvárnic, jednoduché zasklení však zůstalo. Střecha přístavku je pochozí a slouží jako terasa.

Budova B má jedno nadzemní podlaží, je podsklepena. V budově jsou v suterénu prádelna se sušárnou a skladovací prostory pro kuchyni, v přízemí je pak kuchyně a kancelářské prostory. Svislé obvodové konstrukce jsou z děrovaných pálených cihel CD o tloušťce 45 cm. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.  K budově jsou přistavěny spojovací chodby, které byly původně celé prosklené s jednoduchým zasklením. Nyní jsou stěny částečně vyzděny z pórobetonových tvárnic a původní okna jsou vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem.

Budova C má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepena. V budově jsou čtyři třídy se zázemím, v nevytápěném suterénu je umístěna výměníková stanice. Svislé obvodové konstrukce jsou z děrovaných pálených cihel CD o tloušťce 45 cm. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 19 Odběrná místa energie a vody – MŠ Riegrova

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | 1 | kuchyň (vaření) | není součástí ref. spotřeb |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | odběratelem je škola |
| Elektřina | 3 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu teplé je výměníková stanice umístěná v suterénu budovy C. Technologie KPS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s. Předávací stanice obsahuje dva deskové výměníky tepla. Otopná soustava se dělí na tři větve pro vytápění jednotlivých budov.

#### Vytápění

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Rozvody v jednotlivých budovách jsou vertikální se spodním rozvodem. Rozvody výměníkové stanice jsou izolovány minerální vlnou tloušťky 20 až 40 mm. Z výměníkové stanice je otopná voda rozdělena do tří větví (každá budova zvlášť). Oběh vody zajišťuje elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos. Tělesa jsou z větší části litinová nebo desková s ventily.

#### Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována ve výměníkové stanici. Za výměníkovou stanicí je instalován zásobník o objemu 300 l z roku 2000. Pro cirkulaci TV je osazeno třístupňové čerpadlo Grundfos. Cirkulace TV je v provozu nepřetržitě.

#### Vzduchotechnika

#### V budově C je instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyňský provoz. Skládá se pouze ze zákrytů a odtahového ventilátoru. V ostatních budovách jsou instalovány pouze odtahové ventilátory z hygienických zařízení.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji zářivkovými trubicemi  2x36 W, v původních svítidlech, případně žárovkami. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna.

#### Hospodaření s vodou

Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty, WC částečně kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity.

#### Měření a regulace (MaR)

#### Regulace je ekvitermní s možností nastavení nočních útlumů, společná pro všechny větve. Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány (absence směšování, oběh otopné vody pro celý objekt zajišťuje pouze jedno oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček). Pro cirkulaci TV jsou nastaveny noční útlumy.

Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.

# ZŠ Míru

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je základní škola Míru na adrese Míru 152, Děčín XXXII. Hodnocená škola využívá celkem osm budov. Součástí školy jsou kromě učeben a kabinetů také tři školní tělocvičny, školní jídelna s kuchyní a pavilon družin (z části pronajímán Nízkoprahovému centru). V posledních letech je počet žáků kolem 550.

Tabulka 20 Využití budovy, provoz – ZŠ Míru

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stará budova (A) | třídy, administrativa, tělocvična | 7:00 – 14:00 | 20 °C |
| Jídelna + kuchyň (F) | třídy 2. stupně | 6:00 – 14:00 | 20 °C |
| Hlavní budova (H, E, G) | Třídy, administrativa, šatny, tělocvična | 7:00 – 16:00 | 20 °C |
| Výukové pavilony | vstup, navazující nevytápěná spojovací chodba | 6:00 – 16:30 | 20 °C |
| Dílny + knihovna | Dílny, knihovna | 8:00 – 15:00 | 19 °C |
| Tělocvična | Tělocvična | 8:00 – 20:00 | 16 °C |
| Nízkoprahové centrum | Učebny – v pronájmu | 7:30 - 19:00 | 20 °C |

## Popis stavebního řešení

Budova A je stará budova z roku 1906. Má čtyři nadzemní a jedno neúplné podzemní podlaží. V budově jsou třídy se zázemím a tělocvična. Suterén je pouze temperován. Obvodové stěny jsou z cihel plných pálených o tloušťce 30 až 85 cm. Stropy všech podlaží jsou železobetonové, pod půdním prostorem je na stropě proveden škvárový násyp zakrytý keramickými půdovkami. Střecha je šikmá, nosnou konstrukci tvoří vaznicový krov s plechovou střešní krytinou. Podkroví je částečně využívané jako počítačová učebna. Okna jsou dřevěná zdvojená.

Budova B, C a D jsou budovy z šedesátých let. Obvodové stěny jsou z děrovaných pálených cihel o tloušťce 40 cm. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou z větší části vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. Budova B má nové plastové dveře.

Budova B a C jsou dvoupodlažní nepodsklepené budovy. V budově B jsou třídy se zázemím, v budově C jsou dílny pro praktickou výuku se zázemím.

Budova D má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, v 2.NP je družina se zázemím, v 1.NP je prostor pronajímaný „Nízkoprahovému centru“. V 1.PP je umístěna jedna ze dvou KPS stanic v areálu.

Budova E je jednopodlažní nepodsklepená budova z šedesátých let, v níž je tělocvična se zázemím. Obvodové stěny jsou z děrovaných pálených cihel o tloušťce 40 cm, v bočních stěnách tělocvičny jsou vyzděny nosné pilíře o přibližných rozměrech 75 x 65 cm. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří ocelová příhradová konstrukce s kazetovými panely se střešní krytinou z asfaltových pásů, která byla kolem roku 2008 obnovena. Okna jsou z větší části vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem.

Budova F, G a H - Budovy z konce osmdesátých let, konstrukční systém MS 71. Svislé obvodové konstrukce jsou z panelů s tepelnou izolací. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou z větší části vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem.

Budova F má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, v 1.NP je kuchyně a jídelna se zázemím, v 1.PP jsou prostory pro skladování a jedna ze dvou KPS stanic v areálu. Jídelna připraví 250 jídel za den. Část obvodových konstrukcí budovy F je tvořená lehkým obvodovým pláštěm z tzv. boletických panelů. Vstupní dveře do jídelny jsou nové plastové s izolačním dvojsklem.

Budova G má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepena. V budově je tělocvična a šatny, suterén je využívaný pro skladování drobných věcí. Tělocvična (a část venkovního schodiště) je prosklena copilitem. Vstupní dveře do budovy jsou plastové s izolačním dvojsklem. Součástí budovy jsou i spojovací chodby s budovami F a H.

Budova H má čtyři nadzemní podlaží, není podsklepena. Celá budova je poznamenána technologickou nekázní při výstavbě, postupně si sedá dle podloží (jíl) a neustále „pracuje“. Poslední nadzemní podlaží se v mrazech nedá řádně vytápět a v létě se naopak přehřívá. Na vině je patrně nedostatečně provedená tepelná izolace střechy oproti projektu.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 21 Odběrná místa energie a vody – ZŠ Míru

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 2 | vytápění a příprava teplé vody | odběratelem je škola |
| Elektřina | 3 | osvětlení, vaření, ost. el. spotřebiče | odběratelem je škola |
| Voda | 6 | mytí, WC, úklid, vaření | z veřejného rozvodu, odběratelem je škola |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie

#### Zdrojem tepla a částečně teplé vody jsou dvě výměníkové stanice (VS). VS jsou ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s. Jedna KPS je umístěna v 1.PP budovy D (zdroj pro budovy A, B, C, D a E), druhá v 1.PP budovy F (zdroj pro budovy F, G a H). Rozvody otopné vody jsou rozděleny do větví po objektech. vytápění jsou ve VS osazen jeden deskový výměník. TV je připravována na samostatném deskovém výměníku.

#### Vytápění

Teplo je do budov sdíleno kombinací litinových článkových, ocelových článkových a deskových otopných těles. Na všech tělesech jsou osazeny TRV ventily. Zdrojem jsou výše popsané KPS stanice.

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody ve staré budově, na dvou pavilonech s výukou 1. tříd a družiny, staré tělocvičny a také v hlavní budově je řešena místním elektroohřevem. V jídelně, kuchyni a pavilonu pronajímaném nízkoprahovému centru je TV připravována KPS stanicí v deskovém výměníku.

#### Vzduchotechnika

Většina areálu školy je větrána přirozeně. Nucené větrání je realizováno pouze ve školní jídelně a v kuchyni, další vzduchotechniku tvoří pouze odtahové ventilátory z hygienických zařízení apod.

Jídelna a kuchyně je větrána původní vzduchotechnikou z roku 1989 (Výrobce: vzduchotechnika K.P. Nové Město N. Váh., typ: SNF 1102022). Provozní doba jednotky pro kuchyň je 4 až 5 hodin denně. Jednotky nejsou vybaveny zpětným získáváním tepla.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze v části chodeb, ve čtyřech třídách a v jedné tělocvičně.  Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna.

#### Hospodaření s vodou

Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty, případně s pákovými bateriemi,  WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou plošně využity. U tělocvičny jsou další sprchy, využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace vytápění v objektech je zajištěna pro každou otopnou větev samostatně (jedna větev na budovu), a to klapkou se servopohonem, směšování zcela chybí.

Režimy vytápění lze nastavit na programovatelném regulátoru PROMOS. Součástí regulace je nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. Lokální regulaci teploty v místnostech umožňují TRV ventily, někde jsou i termoregulační hlavice. Pro cirkulaci TV jsou nastaveny noční útlumy.

Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS, společnost Termo Děčín.

# Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je městská knihovna na adrese Karla Čapka 1441/3, Děčín I, jejímž vlastníkem je statutární město Děčín. Budova byla postavena v roce 2012, je využívána převážně jako veřejná knihovna, v 1.NP je navíc umístěno infocentrum. Prostory knihovny slouží také ke vzdělávání formou kurzů a přednášek, nabízeny jsou jazykové, počítačové, výtvarné a hudební kurzy včetně účetnictví.

Knihovna je provozována převážně v pracovních dnech od 9:00 do 19:00. O víkendech je provoz omezen na 4 hodiny denně (So: 9:00 až 13:00, Ne: 13:00 až 17:00). O provoz knihovny se stará 35 zaměstnanců.

Infocentrum je provozováno každý den, od října do března je otevírací doba od 9:00 do 17:00 a od dubna do září od 8:00 do 18:00.

Tabulka 22 Využití budovy, provoz – Městská knihovna Děčín

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. podzemní podlaží | veřejné WC | 9:00 – 17:00 | 20 °C |
| 1. nadzemní podlaží | vstup pro veřejnost | 9:00 – 20:00 | 20 °C |
|  | infocentrum | 8:00 – 18:00 | 20 °C |
| 2. nadzemní podlaží | půjčovna pro dospělé, studovna | 9:00 – 19:00 | 20 °C |
| 3. nadzemní podlaží | dětské oddělení, kanceláře, učebny | 8:00 – 19:00 | 20 °C |
| 4. nadzemní podlaží | učebny, kancelář | 8:00 – 20:00 | 20 °C |

## Popis stavebního řešení

Jedná se o samostatně stojící budovu nepravidelného půdorysu, jež byla postavena v roce 2012. Objekt má 4 nadzemní podlaží, jedno podlaží podzemní a disponuje plochými střechami. Budova nepodléhá režimu památkové ochrany.

Svislé i vodorovné nosné konstrukce knihovny jsou z monolitického železobetonu, jedná se 
o kombinovaný konstrukční systém (nosné sloupy i stěny).

Jelikož byla budova postavena v roce 2012, mají obvodové konstrukce vyhovující tepelně technické parametry. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (dle poskytnutého průkazu energetické náročnosti budovy) je roven Uem = 0,84 x Uem,R (tzn. o 16 % lepší než Uem,R referenční budovy). Měrná spotřeba tepla na vytápění objektu se pohybuje pouze okolo 40 kWh/(m2.rok).

Z těchto důvodů není nutné dále řešit úsporná opatření týkající se zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 23 Odběrná místa energie a vody – Městská knihovna Děčín

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | 1 | osvětlení, chlazení, nucené větrání, ostatní el. spotřebiče | velkoodběr, vysoký i nízký tarif |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | TERMO Děčín a.s., na fakturách proveden výpočet spotřeby tepla na přípravu teplé vody |
| Voda | 1 | úklid, WC, mytí rukou | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroj energie

Budova nedisponuje vlastním zdrojem energie.

Vytápění a příprava teplé vody je zajištěna dálkově dodávaným teplem z teplárny TERMO Děčín a.s. V suterénu řešeného objektu je umístěna výměníková stanice Systherm Sympatik se dvěma deskovými výměníky (rok výroby 2011). Výkon systému vytápění je roven hodnotě 205 kW a systému přípravy teplé vody roven hodnotě 30 kW. Celkový výkon výměníkové stanice je tedy roven hodnotě 235 kW.

Instalován je jeden fakturační kalorimetr. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody je 
na fakturách vypočítávána dle spotřeby tepla v letních měsících a dle odečtů podružného vodoměru, který je také součástí výměníkové stanice.

Z výměníkové stanice jsou vedeny 3 otopné větve a jeden okruh přípravy teplé vody. Součástí výměníkové stanice je také cirkulační čerpadlo přípravy teplé vody. Regulace topného výkonu výměníkové stanice a jednotlivých otopných větví je ekvitermní (dle venkovní teploty).

#### Vytápění

Řešená budova knihovny je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je výše uvedená výměníková stanice.

Otopná soustava je v blízkosti výměníkové stanice rozdělena na tři samostatné větve, které jsou opatřeny směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos Magna s plynulou regulací otáček. Rozvody otopné vody jsou tvořeny ocelovými svařovanými trubkami, v blízkosti výměníkové stanice jsou opatřeny minerální izolací s hliníkovou povrchovou úpravou, za oběhovými čerpadly dále pěnovou návlekovou izolací.

Předání tepla do interiéru je zajištěno částečně podlahovým vytápěním a částečně deskovými otopnými tělesy s termoregulačními ventily a termostatickými hlavicemi. Tepelná ztráta větráním je pokryta převážně teplovodními výměníky instalovanými ve vzduchotechnických jednotkách.

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je zajištěna pomocí výměníkové stanice, jejíž součástí je i cirkulační čerpadlo Grundfos se třemi stupni regulace otáček. Součástí dodávky výměníkové stanice byl i nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 100 litrů. Rozvody teplé vody jsou realizovány z plastových trubek opatřených pěnovou návlekovou izolací.

Dle slovního sdělení je cirkulace teplé vody provozována pouze v době provozu objektu.

#### Vzduchotechnika

Větrání budovy knihovny je zajištěno převážně nuceně pomocí vzduchotechnických zařízení. Instalováno je 5 vzduchotechnických jednotek dopravujících čerstvý vzduch do interiéru 
a dalších cca 23 doplňkových vzduchotechnických zařízení sloužících převážně pouze k odtahu znehodnoceného vzduchu.

Hlavní 3 sestavné přívodně odvodní VZT jednotky jsou umístěny v jižní části 4.NP. Slouží k větrání hlavních prostor knihovny (2. až 4.NP), obsahují deskový rekuperační výměník, teplovodní ohřívač a chladič. Celkové maximální dopravované množství vzduchu je rovno hodnotě 18 500 m3/hod (8 900 m3/hod, 5 950 m3/hod a 3 650 m3/hod).

Dále se nachází 2 sestavné přívodně odvodní VZT jednotky v suterénu objektu v prostoru výměníkové stanice, které obsahují deskový rekuperační výměník a teplovodní ohřívač. Celkové maximální dopravované množství čerstvého venkovního vzduchu je u těchto jednotek rovno hodnotě 4 640 m3/hod (3 000 m3/hod a 1 640 m3/hod).

Celkový odhadovaný příkon ventilátorů těchto 5 sestavných vzduchotechnických jednotek je roven hodnotě 36,7 kW. Doplňková VZT zařízení (23 ks) mají celkem příkon cca 7,0 kW 
(dle poskytnutých revizních zpráv elektroinstalace).

#### Chlazení

V západním rohu 4.NP je v exteriéru instalován centrální zdroj chladu. Jedná se o kompaktní vzduchem chlazený chiller Daikin EWAQ 150 DAYN o jmenovitém chladicím výkonu 152 kW. Jmenovitý příkon tohoto zdroje chladu je roven hodnotě 56,3 kW (+ ventilátory 1,0 kW), chladicí faktor EER = 2,70. Regulace výkonu tohoto chilleru je skoková (0-25-50-75-100 %).

V interiéru v blízkosti chilleru ve 4.NP se nachází strojovna systému chlazení (ve stejné místnosti instalovány 3 hlavní VZT jednotky), ve které je situován zásobník chladicí vody 
a rozdělovač/sběrač obsahující 7 chladicích větví. Veškeré rozvody i armatury systému chlazení jsou opatřeny parotěsnou kaučukovou izolací.

Chlad je do interiéru předáván pomocí chladicích trámů, fancoilů a 3 VZT jednotek.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Napájení objektu je zajištěno z NN trafostanice 3 kabely AYKY 3x240+120 mm2. Hlavní elektrický rozvaděč je umístěn v 1.NP (m. č. 1.05). Vnitřní elektroinstalace je z doby výstavby (rok 2012) provedena převážně měděnými kabely vedenými převážně v kabelových žlabech, příp. pod omítkou či v podlahách.

Umělé osvětlení je zajištěno částečně zářivkovými svítidly s trubicemi T5 , částečně svítidly s kompaktními zářivkami . Na chodbách ve 2.NP a 3.NP jsou již nová LED svítidla. Dále se v objektu nachází také halogenové žárovky o příkonu 50 W (cca 90 ks).

Dle poskytnutých informací a dle provedených výpočtů je značná část svítidel (cca 60 %) v provozní době zapnuta nepřetržitě. Některá svítidla (převážně v sociálních zařízeních) jsou spínána pomocí pohybových čidel (dle provedené prohlídky je však doba provozu některých těchto svítidel po jejich zapnutí příliš dlouhá).

#### Hospodaření s vodou

Budova je zásobena studenou vodou z vodovodního řadu, účtováno je vodné i stočné. Spotřeba vody souvisí zejména s úklidem a hygienickými potřebami. Výtokové armatury nejsou vybaveny efektivními spořiči vody. Umyvadla mají instalovány pákové baterie (většina s perlátory), WC jsou převážně v provedení geberit, pisoáry jsou splachovány automaticky pomocí čidel.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace topného výkonu výměníkové stanice i jednotlivých otopných větví je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty). Otopné větve jsou opatřeny směšováním a čerpadly s plynulou regulací otáček. Součástí regulace je pravděpodobně i nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách.

Ohřev teplé vody je nastaven na konstantní výstupní teplotu. Cirkulace teplé vody je dle slovního sdělení provozována pouze v době provozu objektu.

Zapínání a vypínání VZT jednotek, centrálního zdroje chladu a oběhových čerpadel 
je pravděpodobně manuální. Řízení aktuálního množství přiváděného čerstvého vzduchu 
do interiéru nebylo možné z dostupných informací stanovit. Výkon zdroje chladu 
a jednotlivých chladicích větví je řízen pravděpodobně automaticky dle teploty zpětné vody.

# Městské kino

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je městské kino na adrese Podmokelská 24, Děčín IV. Jedná se o budovu kina ze 40. let, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Budova je převážně využívána jako kino. Součástí kina je také restaurace a hudební klub, které jsou v pronájmu. Kapacita kina je 384 osob.

Tabulka 24 Využití budovy, provoz – Městské kino

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kino | Kinosál | 14:00 - 22:00 | 21 °C |
| Restaurace | Restaurace, sociální zařízení | 14:00 – 22:00 | 21 °C |
| Hudební klub | Bar | 18:00 – 24:00 | 21 °C |

## Popis stavebního řešení

Jedná se o zděnou stavbu z poloviny 40. let 20. století. V minulosti byla vyměněna všechna okna za plastová s izolačním dvojsklem. Plochá střecha budovy byla dle vyjádření správce zateplena cca před 10 lety.  Obvodové stěny pravděpodobně z plných cihel jsou v původním stavu bez izolace.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 25 Odběrná místa energie a vody – Městské kino

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění | měřeno na patě objektu |
| Elektřina | 2 | osvětlení, nucené větrání, ostatní el. spotřebiče, příprava TV | odběratelem je kino |
| Voda | 1 | Úklid, WC | z veřejného rozvodu |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie / KPS

Zdrojem tepla pro vytápění je předávací stanice umístěná v 1.NP objektu. Technologie KPS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s.

#### Vytápění

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je výše uvedená výměníková stanice.

Z výměníkové stanice je otopná voda na R/S rozdělena do pěti větví (čtyři pro vytápění, jedna pro VZT). Oběh vody zajišťuje jedno elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos. Rozvody otopné vody z hlavní kotelny jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací.

Předání tepla do objektu je především zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých nejsou z větší části instalovány termostatické ventily. Tepelná ztráta větráním je pokryta převážně teplovodním výměníkem instalovaným ve vzduchotechnické jednotce.

#### Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je zajištěna v elektrických zásobnících nebo lokálně v průtokových ohřívačích.

#### Vzduchotechnika

Nucené větrání je realizováno v kinosále a v restauraci, další vzduchotechniku tvoří pouze odtahové ventilátory z hygienických zařízení apod. Pro větrání kinosálu a restaurace slouží VZT systém s možností rekuperace a přitápění. Zapínání a vypínání VZT jednotky je manuální.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Elektroinstalace je kompletně renovována, vedena v měděných kabelech vedených pod omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina původních rozvaděčů byla již vyměněna.

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji LED žárovkami. V kinosále je instalováno speciální LED osvětlení. Spínání svítidel je většinou manuální, na WC na pohybová čidla.

#### Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s úklidem a hygienickými potřebami. WC jsou v provedení geberit, pisoáry jsou automaticky splachovány pomocí čidel. Umyvadla mají instalovány baterie s automatickým spínáním pomocí čidel a jsou vybaveny perlátory.

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace topného výkonu výměníkové stanice i jednotlivých otopných větví je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty). Otopné větve nejsou opatřeny směšováním, regulace možná jen manuálně. Součástí regulace je i nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění v době nepřítomnosti osob. Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.

# Budova Magistrátu B1+B2

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Hodnoceným objektem je budova Magistrátu B1+B2 na adrese 28. října 1155/2, Děčín I, jejímž vlastníkem je statutární město Děčín. V budově se nachází následující odbory: stavební úřad, životního prostředí, správních činností a obecní živnostenský úřad, školství a kultury.

Tabulka 26 Využití budovy, provoz – Budova Magistrátu B1+B2

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova B1 | kanceláře | 6:00 – 18:00 | 24 °C |
|  | chodby | 6:00 – 18:00 | 22 °C |
| Budova B2 | kanceláře | 6:00 – 18:00 | 24 °C |
|  | chodby | 6:00 – 18:00 | 22 °C |

## Popis stavebního řešení

Jedná se o samostatně stojící budovu nepravidelného půdorysu, jež byla postavena ve 40. letech 20. století. Budova B2 prošla v roce 2010 kompletní rekonstrukcí (přístavba, nástavba, zlepšení tepelně technických parametrů všech obvodových konstrukcí) a je propojena s budovou B1 vytápěným spojovacím krčkem v úrovni 2.NP (pod krčkem se nachází průjezd 
na nádvoří). Celý objekt se nachází v rozsáhlém chráněném území.

### Budova B1

Budova B1 má 3 nadzemní podlaží, obývané vytápěné podkroví, jedno podlaží podzemní 
a disponuje kombinací šikmých a plochých střech.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel plných tl. 450, 500 či 600 mm. Obvodové stěny nebyly dodatečně opatřeny tepelnou izolací. Výplně otvorů jsou tvořeny převážně plastovými okny s izolačními dvojskly.

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (dle poskytnutého průkazu energetické náročnosti budovy a dle provedených orientačních výpočtů) je roven Uem = 2,14 x Uem,R (tzn. 
o 114 % horší než Uem,R referenční budovy). Měrná spotřeba tepla na vytápění budovy B1 
se pohybuje cca okolo 85 kWh/(m2.rok).

### Budova B2

Budova B2 má 3 nadzemní podlaží, není podsklepena a disponuje plochou střechou.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny převážně železobetonovými sloupy, jež jsou v některých částech doplněny nosným zdivem z tvárnic Porotherm, jedná se tedy o kombinovaný konstrukční systém (nosné sloupy i stěny). Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami.

Obvodové stěny jsou tvořeny původním zdivem z cihel plných tl. 450 mm či zdivem z tvárnic Porotherm tl. 300 mm, jež je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 120 mm. Plochá střecha obsahuje tepelnou izolaci o odhadované tloušťce cca 200 mm.

Jelikož byla budova B2 kompletně zrekonstruována v roce 2010, mají obvodové konstrukce vyhovující tepelně technické parametry. Měrná spotřeba tepla na vytápění budovy B2 
se pohybuje pouze okolo 50 kWh/(m2.rok).

Z těchto důvodů není nutné dále řešit úsporná opatření týkající se zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody.

Tabulka 27 Odběrná místa energie a vody – Budova Magistrátu B1+B2

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 2 | vytápění a příprava teplé vody | TERMO Děčín a.s., na fakturách proveden výpočet spotřeby tepla na přípravu teplé vody |
| Elektřina | 2 | osvětlení, chlazení, nucené větrání, příprava teplé vody B1, ostatní el. spotřebiče | odběratelem je Magistrát |
| Voda | 1 | mytí, WC, úklid, drobné vaření | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné, odběratelem je Magistrát |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroj energie

Objekt nedisponuje vlastním zdrojem energie. Vytápění celého objektu a příprava teplé vody v budově B2 je zajištěna dálkově dodávaným teplem z teplárny TERMO Děčín a.s.

V suterénu budovy B1 je umístěna výměníková stanice s jedním deskovým výměníkem, který slouží pouze k vytápění (dle provedených orientačních výpočtů je výkon výměníkové stanice roven hodnotě cca 250 kW). Oběh otopné vody je zajištěn pomocí oběhového čerpadla Grundfos UPE 50-120/F s plynulou regulací otáček (příkon v rozsahu 65 až 790 W). Instalován je jeden fakturační kalorimetr.

Z výměníkové stanice je vedeno 6 otopných větví. Regulace topného výkonu výměníkové stanice je ekvitermní (dle venkovní teploty).

Výměníková stanice pro potřeby budovy B2 se nachází v 1.NP pod schodišťovým ramenem. Jedná se o stanici Systherm Sympatik se dvěma deskovými výměníky (rok výroby 2011). Výkon systému vytápění je roven hodnotě 110 kW a systému přípravy teplé vody hodnotě 24 kW. Celkový výkon výměníkové stanice je tedy roven hodnotě 134 kW.

Instalován je jeden fakturační kalorimetr. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody je 
na fakturách vypočítávána dle spotřeby tepla v letních měsících a dle odečtů podružného vodoměru, který je také součástí výměníkové stanice.

Z výměníkové stanice jsou vedeny 3 otopné větve a jeden okruh přípravy teplé vody. Součástí výměníkové stanice je také cirkulační čerpadlo přípravy teplé vody. Regulace topného výkonu výměníkové stanice a jednotlivých otopných větví je ekvitermní (dle venkovní teploty).

#### Vytápění

Řešené budovy Magistrátu B1+B2 jsou vytápěny klasickými dvoutrubkovými teplovodními otopnými soustavami s nuceným oběhem otopné vody. Zdroji tepla jsou výše uvedené výměníkové stanice.

Otopná soustava budovy B1 je v prostoru výměníkové stanice opatřena rozdělovačem /sběračem se šesti otopnými větvemi, které však nejsou opatřeny směšováním (instalovány pouze manuální uzavírací ventily). Oběh otopné vody zajišťuje pouze jedno čerpadlo Grundfos UPE 50-120/F s proměnnou regulací otáček. Rozvody otopné vody jsou tvořeny ocelovými svařovanými trubkami, v prostoru výměníkové stanice jsou opatřeny minerální izolací s hliníkovou povrchovou úpravou.

Otopná soustava budovy B2 je v blízkosti výměníkové stanice rozdělena na tři samostatné větve, které jsou opatřeny směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos převážně s plynulou regulací otáček. Rozvody otopné vody jsou tvořeny ocelovými svařovanými trubkami, v blízkosti výměníkové stanice jsou opatřeny snímatelnou izolací z černé polyuretanové pěny (systém DH BOX), za oběhovými čerpadly dále pěnovou návlekovou izolací.

Předání tepla do interiéru je zajištěno litinovými článkovými či deskovými otopnými tělesy s termoregulačními ventily a termostatickými hlavicemi (TRV instalovány v roce 2011).

#### Příprava teplé vody

Příprava TV je v budově B1 připravována lokálně pomocí elektrických boilerů. Dle poskytnuté revizní zprávy elektroinstalace se v budově nachází 10 boilerů o celkovém příkonu 20,6 kW.

Příprava teplé vody v budově B2 je zajištěna pomocí výměníkové stanice, jejíž součástí je 
i cirkulační čerpadlo Grundfos se třemi stupni regulace otáček. Součástí dodávky výměníkové stanice byl i nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 100 litrů. Rozvody teplé vody jsou realizovány z plastových trubek opatřených pěnovou návlekovou izolací. Cirkulace teplé vody je pravděpodobně provozována pouze v době provozu objektu.

#### Vzduchotechnika

Větrání budovy B1 je zajištěno převážně přirozeně, otevíráním oken a dveří.

Větrání budovy B2 je zajištěno převážně nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné na její ploché střeše. Jedná se o sestavnou VZT jednotku Remak, která obsahuje rotační rekuperační výměník, teplovodní ohřívač a chladič. Celkové maximální dopravované množství vzduchu je rovno hodnotě 5 000 m3/hod, ventilátory mají příkon 4,6 kW.

#### Chlazení

V budově B1 je dle poskytnuté revizní zprávy elektroinstalace a dle provedené prohlídky instalováno cca 13 lokálních zdrojů chladu. Jedná se o split, příp. multisplit jednotky 
o celkovém instalovaném příkonu cca 20,7 kW.

Zdroje chladu pro potřeby budovy B2 jsou instalovány na její ploché střeše. Klimatizační jednotka Toshiba RAV-SM2204AT8-E je napojena na blízkou vzduchotechnickou jednotku 
a slouží tedy k ochlazení přiváděného vzduchu z exteriéru. Tato jednotka disponuje chladicím výkonem 20 kW a příkonem 6,24 kW.

Dále se na ploché střeše nachází zdroj chladu tvořený dvěma klimatizačními jednotkami Toshiba MMY-MAP1004HT8-E, každá o chladicím výkonu 28 kW a příkonu 7,41 kW. Jedná se 
o multisplit klimatizační systém napojený dle poskytnuté revizní zprávy elektroinstalace celkem na 33 vnitřních jednotek umístěných v kancelářích budovy B2.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Napájení budovy B1 je zajištěno z hlavní domovní skříně kabelem CYKY 4Bx50 mm2. Hlavní elektrický rozvaděč je umístěn na chodbě v 1.PP. Vnitřní elektroinstalace je provedena převážně měděnými kabely.

Napájení budovy B2 je zajištěno z hlavní domovní skříně kabelem AYKY 3x120+70 mm2. Hlavní elektrický rozvaděč je umístěn na chodbě v 1.NP. Vnitřní elektroinstalace je provedena měděnými kabely vedenými pod omítkou.

Umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly s trubicemi T8 4x18 W, LED osvětlení je instalováno velmi omezeně. Celkový instalovaný příkon osvětlovací soustavy je dle poskytnutých podkladů a provedené prohlídky roven hodnotě cca 45 kW (z toho B1: cca 60 %, B2: cca 40 %). Ovládání osvětlení je převážně manuální pomocí nástěnných tlačítkových spínačů.

#### Hospodaření s vodou

Budova je zásobena studenou vodou z vodovodního řadu, účtováno je vodné i stočné. Spotřeba vody souvisí zejména s hygienickými potřebami, úklidem a drobným vařením. Výtokové armatury nejsou vybaveny efektivními spořiči vody. Umyvadla mají instalovány převážně pákové baterie, WC jsou převážně v kombinovaném provedení, pisoáry jsou splachovány především manuálně (tlačítkové baterie).

#### Měření a regulace (MaR)

Regulace topného výkonu výměníkové stanice budovy B1 je zajištěna ekvitermně 
(dle venkovní teploty). Součástí regulace je i nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány (absence směšování, oběh otopné vody pro celý objekt zajišťuje pouze jedno oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček).

Regulace topného výkonu výměníkové stanice budovy B2 i jednotlivých otopných větví je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty). Otopné větve jsou opatřeny směšováním 
a převážně čerpadly s plynulou regulací otáček. Součástí regulace je i nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách.

Ohřev TV pomocí výměníkové stanice budovy B2 je nastaven na konstantní výstupní teplotu 50 °C. Cirkulace teplé vody je pravděpodobně provozována pouze v době provozu objektu.

Zapínání a vypínání zdrojů chladu a VZT jednotky Remak je pravděpodobně manuální. Řízení aktuálního množství přiváděného čerstvého vzduchu do interiéru nebylo možné z dostupných informací stanovit. Výkon zdrojů chladu je řízen manuálně dle aktuálních požadavků zaměstnanců.

# Zimní stadion

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Předmětem hodnocení je objekt zimního stadionu v Děčíně. Objekt pochází z 80. let 20. století. Objekt se nachází na břehu řeky Ploučnice, mezi ulicemi Ve Vilách a Oblouková. Stadion slouží jako sportovní zařízení se zázemím pro sportovce a komerčními prostory.

Převážnou část objektu tvoří vlastní ledová plocha a tribuny. Za tribunami je prostor rozdělen do 3 nadzemních podlaží, ve kterých se nachází šatny sportovců a rozhodčích, sociální zázemí, vrátnice, sklady, dílny, výměníková stanice, stanoviště rolby, prodejna kol, ve vyšších patrech potom kanceláře, VIP prostory a restaurace. Vytápěné jsou prostory za tribunami (šatny, kanceláře, pokladny, restaurace, prodejny apod.), ledová plocha a tribuny, vstupní hala a chodby nejsou vytápěné.

Provoz budovy je téměř celoroční, hlavní sezóna (provoz ledové plochy) trvá od poloviny července do března, následně probíhají pouze nárazové akce, nicméně v průběhu května již opět začíná letní příprava. V hlavní sezóně je budova využita od 6:00 do 23:00, o víkendech od 8:00 do 22:00.

## Popis stavebního řešení

Objekt pochází z 80. letech 20. století. Konstrukčně se jedná o ocelovou nosný systém s obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů s vrstvou PUR pěny. Střecha byla dodatečně zateplena zhruba před třemi roky. Objekt je ve tvaru kvádru bez podsklepení, prostor za tribunami je rozdělen do 3 nadzemních podlaží.

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. Podružné měření není realizováno.

Tabulka 28 Odběrná místa energie a vody – Zimní stadion

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | vytápění a příprava teplé vody | - |
| Elektřina | 1 | chlazení, VZT, osvětlení, ost. el. | velkoodběr, vlastní trafostanice |
| Voda | 1 | technologie, sprchy, WC, úklid | z veřejného rozvodu, účtováno je vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

#### Zdroje energie

Zdrojem tepla i teplé vody je výměníková stanice (VS) umístěná v přízemí zimního stadionu. Technologie VS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s.

Zdrojem chladu je strojovna chlazení umístěná v přízemí objektu. Chladivem je čpavek. Strojovna obsahuje sdruženou kompresorovou jednotku (3 kompresory), zásobník chladiva (čpavek), oběhová čerpadla, expanzní nádobu a další příslušenství. Strojovna je navržena jako automatická, s bezobslužným provozem s občasným dohledem.

#### Vytápění

Zimní stadion je vytápěn dvoutrubní teplovodní otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem tepla je výměníková stanice. Hlavní rozvody topné vody jsou tvořeny z ocelových svařovaných trubek opatřených tepelnou izolací z minerální vlny. Ostatní rozvody tepla jsou vedeny převážně vytápěnými prostory a jsou opatřeny jen ochranným nátěrem.

Z VS je do budovy dodávána topná voda o teplotě do 80 °C rozdělená do dvou větví. Jedna větev napájí levou stranu a 3. NP, druhá napájí pravou stranu objektu. Regulace soustavy je zajištěna ekvitermně. Předání tepla do objektu je zajištěno převážně původními plechovými deskovými tělesy, registry s nuceným oběhem vzduchu a litinovými článkovými tělesy. Na tělesech jsou instalovány termostatické ventily. Celkový počet těles v objektu je cca 120 ks.

#### Příprava teplé vody

Teplá voda pro sprchy a umyvadla je připravována ve dvojici stacionárních zásobníku (z r. 2016). Předehřev teplé vody je realizován odpadním teplem z kompresorů chlazení, dohřev je pomocí tepla z výměníkové stanice. Rozvod TV je realizován v plastových trubkách s pěnovou návlekovou izolací.

#### Chlazení ledové plochy a využití tepla z kompresorů

V hlavní sezóně probíhá chlazení ledové plochy. Zdrojem chladu je kompresorový systém s trojicí šroubových kompresorů  a venkovní kondenzátorovou jednotkou  chlazení, chladivem je čpavek, chladicí kapalinou je glykol. Technologie chlazení je cca z r. 2005, v roce 2023 byl instalován nová kondenzátorová jednotka. Kompresory jsou pravidelně servisovány externí firmou, v provozu jsou obvykle dva ze tří. Odpadní teplo z kompresorů je využito pro rozpouštění sněhu ve sněžné jámě a k předehřevu teplé vody pro sprchy (nové bojlery z r. 2016). Řízení celého systému chlazení a využití odpadního tepla je realizováno centrálním řídicím systémem (viz MaR).

#### Vzduchotechnika

Pro šatny hráčů byly nedávno nainstalovány dvě vzduchotechnické jednotky ATREA DUPLEX, typ BCT 4000, které umožňují rovnotlaké větrání, rekuperaci a ohřev vzduchu. Ostatní prostory jsou větrány přirozeně.

#### Elektroinstalace a osvětlení

Připojení k elektrifikační síti je provedeno přes dvě trafostanice BEZ Bratislava, 400 kVA, 10/0,4 kV, odběr elektřiny probíhá v režimu velkoodběru. Vnitřní elektroinstalace je zřejmě převážně v měděných rozvodech (k dispozici byla jen část revizních zpráv), stav je vyhovující.

Nad ledovou plochou je nové LED osvětlení (cca z r. 2018), ve zbylé části objektu jsou převážně zářivková svítidla. Žárovky byly vyměněny za LED zdroje. Spínání většiny svítidel je manuální..

#### Hospodaření s vodou

Největší spotřeba studené vody je pro úpravu ledové plochy, dále pak ve sprchách. V ostatních prostorech je spotřeba vody méně významná.

Sprchy jsou tlačítkové, voda je centrálně směšovaná. Umyvadla jsou převážně s pákovými bateriemi, WC v kombinovaném provedení.

Voda je odebírána z řadu, k dispozici je však i vrt, nicméně ten je nepřístupný a voda se z něj nevyužívá.

Poznámka provozovatele: „Vrt je zde poměrně dlouho a nevyužívá se a je zastavěný betonovou vanou skateparku. V minulosti byly provedeny i testy u hydrologů - voda je velice kvalitní a pitná v nějakých 12 metrech, vydatnost vrtu asi 5x přesahovala roční spotřebu zimního stadionu.“

#### Měření a regulace (MaR)

K dispozici je centrální řídicí systém s možností vizualizace, který umožňuje regulaci systému chlazení, využití odpadního tepla z chlazení a vytápění (VS). Systém ovládají zaměstnanci zimního stadionu, VS dále reguluje Termo Děčín. Do řídicího systému nejsou připojeny VZT jednotky v kabinách, které mají vlastní lokální řídicí systém.

# Aquapark / Plavecký bazén

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Plavecký areál byl postaven v letech 2000 až 2002 mezi ulicemi Oblouková a Ploučnická, na břehu řeky Ploučnice. V roce 2002 byl zasažen povodněmi, takže musel být hned rekonstruován. Areál se skládá ze dvou hlavních částí - kryté haly a venkovního areálu. Budova je v majetku statutárního města Děčín, provoz budovy zajišťují zaměstnanci Děčínské sportovní, příspěvkové organizace města.

V kryté hale je 25m bazén, dětský a výukový bazén, vodní bazén s atrakcemi, 2 tobogány venkovní se startem a dojezdem v kryté hale, jeden tobogán vnitřní na pneu kruhy, dvě vířivky a dvě sauny. Dále je součástí hlavní budovy vstupní hala, zázemí bazénu, bistro, tělocvična a technické prostory (strojovny, sklady apod.). Objekt je stavebně rozdělen na tři části – třípodlažní provozně-technický objekt, navazující halu velkého a dětského bazénu a vířivek a další navazující halu rekreačního bazénu a bazénu s atrakcemi a věží tobogánu.

Venkovní areál je tvořen 50m bazénem, 25m bazénem, bazénem s atrakcemi, dětským bazénem a novějším 33m bazénem pro vodní pólo. U venkovních bazénů je budova se zázemím pro plavčíky, převlékárnami a strojovnami bazénových technologií (2) a vytápění.

Krytá hala je v provozu téměř celoročně (odstávka 1 týden v září + 5 dnů o Vánocích), každý den od 6:30 do 19:00 hodin. Provoz venkovního areálu se mění v průběhu roku, v zimě je otevřen jen malý bazén (od 10:00 do 19:00 hodin), v přechodném období se postupně otevírají další bazény. V létě je venkovní areál otevřen celý od 9:00 do 21:00 hodin.

Teplota vody v bazénech je 27-28 °C, v dětském bazénu 29-30 °C. Teplota ve vířivkách je udržována na 33-34 °C. Teplota vzduchu je udržována o 2 °C vyšší, než je teplota vody. Maximální denní kapacita je 312 osob, průměrná roční návštěvnost krytého bazénu je cca 200 000 osob.

Tabulka 29 Využití budovy, provoz – Aquapark

| Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krytá plavecká hala | aquapark | 6:30 - 21:00 | 28 |  |
| venkovní objekt "A" | zimní šatny | 9:00 - 21:00 | 25 |  |
| venkovní objekt "B" | letní šatny | 6:30 - 21:00 |  | květen - srpen nevytápěné |
| venkovní objekt "B" | aquahotel | nepřetržitý | 22 - 23 | dle obsazenosti |
| venkovní objekt "C" | automat + strojovna | 9:00 - 20:00 |  | květen - srpen nevytápěné |
| budova 33m bazénu | technologie | 9:00 - 21:00 |  | květen - srpen nevytápěné |

## Popis stavebního řešení

Objekt je tvořen železobetonovým skeletem (železobetonové a ocelové sloupy + železobetonové stropní desky), obvodový plášť je z části zděný, z části prosklený izolačními dvojskly v hliníkových profilech. Boční stěna rekreačního bazénu a opláštění věže tobogánů jsou dřevěné sendvičové konstrukce. Střecha provozní části je zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 12 cm a doplněná vrstvou kačírku. Haly bazénů jsou zastřešeny lomenou pultovou střechou s dřevěnými vazníky, zateplenou minerální izolací ORSIL tl. 18 cm. Prosklené stěny jsou tvořeny izolačními dvojskly v hliníkových rámech.

Podrobnější popis stavebního řešení je uveden v energetickém auditu z roku 2008 (MARTIA a.s.). Od doby vyhotovení energetického auditu došlo v areálu k rekonstrukci střechy (r. 2013 a k rekonstrukci a zateplení tobogánů (r. 2017).

## Odběrná místa a spotřeba energie a vody

Do areálu plaveckého bazénu je dodávána elektřina z vlastní trafostanice VN/NN, voda z geotermálního vrtu a pitná voda z vodovodního řádu.

Jako záložní zdroj tepla slouží přípojka tepla od společnosti TERMO Děčín, nicméně roční dodávka tepla je zanedbatelná a není proto součástí ref. spotřeb.

V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. Podružné měření není realizováno.

Tabulka 30 Odběrná místa energie a vody – Aquapark

| Druh energie/voda | Počet OM | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo | 1 | záložní zdroj | nevyužíván, není předmětem ref. spotřeb |
| Elektřina | 1 | veškerá spotřeba energie | velkoodběr z vlastní trafostanice |
| Geotermální voda | 1 | voda a nízkopotenciální teplo pro bazény a budovu bazénové haly | - |
| Pitná voda | 2 | voda pro prostor občerstvení | - |

## Popis technických zařízení budovy

Níže je uveden základní popis TZB. Podrobnější informace jsou uvedeny v energetickém auditu z roku 2008 (MARTIA a.s.).

#### Zdroj energie (Geoterma)

Areál je zásoben vodou z geotermálních vrtů o teplotě 30 až 32 °C. Termální voda jímaná z vrtů je využívána v kryté hale k hygienické výměně bazénové vody a k dodávce do sprch. Nízkopotenciální teplo obsažené v této vodě je využito pro vytápění objektu a k přípravě TV prostřednictvím tepelných čerpadel. Nízkopotenciální teplo je dále využito k udržení potřebné teploty ve venkovních bazénech v průběhu celého roku. Voda z venkovních bazénů je odváděna do řeky Ploučnice.

Pro vytápění i přípravu TV v kryté hale slouží čtveřice tepelných čerpadel Stiebel Eltron WPF 66 se  jmenovitým výkonem 4x66,9 = 267,6 kW a COP = 3,8 (při tw = 45 °C) v kombinaci s novějším TČ Stiebel Eltron WPF 27 HT se jmenovitým výkonem 25,8 kW a COP = 3,55 (při tw = 45 °C). Pro venkovní areál slouží dvojice starších TČ R.I.P. Děčín, spol. s r.o., dle EA s výkonem 2x120 kW, v provozu je však vždy jen jedno z nich.

Jako záložní zdroj slouží přípojka tepla (Termo Děčín), resp. deskový výměník tepla Alfa Laval o výkonu 700kW.

#### Vytápění

Vytápění hal s bazény je zajištěno vzduchotechnikou (instalovaný výkon 417 kW, teplotní spád 65/50 °C) a podlahovým vytápěním (instalovaný výkon 45 kW, teplotní spád 45/32 °C). V ostatních prostorách je využito klasického teplovodního systému (instalovaný výkon 129 kW, teplotní spád 55/45 °C) s deskovými, případně trubkovými otopnými tělesy podél stěn. Tělesa jsou opatřena hlavicemi s termoregulačními ventily a hlavicemi.

#### Příprava teplé vody

Zdrojem pro přípravu teplé vody do sprch v bazénové hale je stejně jako u vytápění čtveřice sériově zapojených tepelných čerpadel, které zajišťují přímý ohřev vody (zásobníky TV nejsou instalovány). Teplá voda je realizována s nepřetržitou cirkulací.

Obdobně, dvojicí tepelných čerpadel R.I.P. Děčín, je zajištěna příprava teplé vody pro sprchy venkovního areálu a pro hotel.

Příprava teplé vody v bistru je zajištěna elektrickými průtokovými ohřívači.

#### Ohřev bazénové vody a bazénová technologie

Ohřev bazénové vody je zajištěn termální vodou z vrtu. Bazénová voda v krytém bazénu je ohřívána termální vodou na dvojici deskových výměníků s výkony 95 kW a 550 kW. Bazénová technologie je původní, mimo ohřev dochází v této technologii také k běžné úpravě vody (koncentrace chlóru, filtrace apod.). Využití odpadní vody z bazénů není vzhledem k dostatečné kapacitě termální vody a její ceně realizováno. Procesní čerpadla byla v r. 2020 vybavena třemi frekvenčními měniči.

#### Vzduchotechnika a klimatizace

V budově je instalováno celkem 10 původních vzduchotechnických jednotek VTS Clima rozmístěných do dvou strojoven v budově. Níže je uveden seznam VZT jednotek s následujícími funkcemi:

Tabulka 31 Seznam VZT systémů – Aquapark

| Označení systému | Větrané prostory | Způsob větrání | Jm. množství vzduchu (m3/h) | Elektrický příkon (kW) | Další funkce (ZZT*, ohřev, chlazení, úprava vlhkosti) | Roční doba provozu (h/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORNÍ VZT | Posilovna | přívod | 1 500 | 18,8 | ohřev, chlazení | 8760 |
|  | Šatny společné 2 | přívod + odtah | 8 050 | 69,8 | ZZT, ohřev, 2 st. otáček | 8760 |
|  | Šatny sauna | přívod | 1 152 | 11,8 | ohřev | 8760 |
|  | Sauna | přívod + odtah | 4 400 | 44,1 | ZZT, ohřev, chlazení | 8760 |
|  | Atrakce | přívod + odtah | 19 000 | 195,7 | ZZT, ohřev | 8760 |
| DOLNÍ VZT | Hala | přívod + odtah | 19 300 | 183,1 | ZZT, možnost vnitřní cirkulace, 2 st. otáček | 8760 |
|  | Suterén VZT 9 | přívod | 2 000 | 20,3 | ohřev | 8760 |
|  | Zázemí VZT 3 | přívod + odtah | 4 500 | 28,8 | ZZT, ohřev | 8760 |
|  | Restaurace VZT 4 | přívod | 1 500 | 19,8 | ohřev | 8760 |
|  | Šatny VZT 8 | přívod + odtah | 4 500 | 28,8 | ZZT, ohřev, 2 st. otáček | 8760 |

Jednotky jsou z doby výstavby areálu, jsou funkční, mají regenerační výměníky, nicméně s relativně nízkou účinností. Jednotky nejsou vybaveny frekvenčními měniči pro řízení otáček. Řídicí systém není provázán se systémem vytápění. Jednotky jsou v provozu prakticky nepřetržitě.

Pro lokální chlazení je v areálu instalováno asi 14 klimatizačních systémů (split jednotky).

#### Elektroinstalace a osvětlení

Připojení k elektrifikační síti je provedeno přes vlastní transformátor, odběr elektřiny probíhá v režimu velkoodběru. Transformátor byl cca před 3 lety repasován, ztráty při transformaci jsou stanoveny výpočtem ve výši 0,9 %. Nový hlavní rozvaděč obsahuje zařízení pro hlídání ¼ hod maxima. Rezervovaná kapacita je nastavena na hodnotu 320 kW, v zimě se navíc dokupuje 20 až 60 kW v režimu měsíční RK. Vnitřní elektroinstalace je převážně v měděných rozvodech, stav je vyhovující.

Umělé osvětlení je realizováno řadou světelných zdrojů. Zastoupeny jsou LED svítidla, zářivková i žárovková svítidla. Bazénové haly jsou osvětleny částečně LED svítidly, částečně ještě původními sodíkovými výbojkami či novějšími halogenovými svítidly. Svítidla jsou ovládána ručně podle potřeby vypínači.

#### Hospodaření s vodou

Termální voda jímaná z vrtů je využívána v kryté hale k hygienické výměně bazénové vody a k dodávce do sprch. Termální voda tak pokryje drtivou většinu spotřeby vody v areálu. Dle EA spotřebují venkovní bazény a atrakce cca ¾ celkové spotřeby vody, spotřeba vody v hale tvoří asi ¼. Termální voda po průchodu celým areálem má stále relativně vysokou teplotu, nicméně nemá již další využití a je odváděna do řeky Ploučnice.

Poznámka: Za účelem využití tepla z odváděné vody byla zpracována projektová studie jeho využití pro vytápění ZŠ Březová či zimního stadionu.

Do objektu je dále z hygienických důvodů přivedena pitná voda z veřejného vodovodního řadu, ta je však využívána pouze pro mytí a přípravu teplé vody průtokovými ohřívači v prostoru občerstvení, což je z pohledu celkové spotřeby zanedbatelné množství.

#### Měření a regulace (MaR)

Tepelná čerpadla jsou vybavena vlastním regulátorem, regulaci jednotlivých topných větví zajišťuje regulátor PROMOS RT. Systém vzduchotechniky je řízen vlastním autonomním regulátorem PROMOS RT. Systémy umožňují programovatelný, časově nastavitelný provoz. Možnost lokální regulace vytápění je pak pomocí termoregulačních hlavic s termostatickými ventily na otopných tělesech.

Nedostatkem je chybějící centrální řídicí systém s možností vizualizace, který by umožňoval propojení a řízení jednotlivých systémů vytápění, bazénové technologie a VZT.