## Model-Schema
Matematický model energetické bilance a toky médií
Plavecká hala Děčín
Zadávání | Venk.tep. |  | Potřeba |  | 1 měsíc |  |  |  |  | Modře vkládané položky
Povětrnostní podmínky [°C] | -12 |  | 110% | Teplo | [5 empty] | Červeně výpočty
Počet návštěvníků [osob/den] | 800 |  | 94.12% | Voda | [5 empty] | Černě Skutečnosti / PD / popis
Výpočet | kW | °C | °C | m3/hod
| Výkon | Vstu.t | Zpět. t | Průtok
Termální voda 31°C 28m3/h | 661.2737 | 31 | 7 | 23.7118
Výměník 185 kW - Vstup | 227.0616 | 31 | 22 | 21.7118 | [5 empty] | AZ 3 TUV předehřev 90 kW | 44 | 30 | 22 | 4.7332
Plocha/Měr.výk /Del.t/Test | 16 | 3 | 4.7305 | 24 | [5 empty] | AZ 3 Podlahy 30 kW | 33 | 30 | 22 | 3.5499
Výměník - Výstup | 24 | 30 | 22 | 2.5818
Výměník 440 kW - Vstup | 353.207 | 22 | 8 | 21.7118 | TČ 4ks a 23/66 kW (-5/20°C)-Vstup | 353.207 | 19 | 8 | 27.6332 | AZ 1+2 Dohřev bazénu 55 kW | 60.5 | 48 | 35 | 4.005
Plocha/Měr.výk /Del.t/Test | 90 | 3 | 1.3082 | 405 | Faktor / El. Příkon kW | 2.8696 | 123.0873 |  |  | AZ 1+2 Wirpool 25 kW | 27.5 | 48 | 35 | 1.8205
Výměník - Výstup | 353.207 | 19 | 8 | 27.6332 | TČ topná strana | 336 | 48 | 30 | 16.0643 | AZ Dohřev bazénu 25 kW | 27.5 | 48 | 35 | 1.8205
KPS 700 kW | 213.15 | 90 | 50 | 4.5858 | [5 empty] | AZ 3 UT 1-3 80 kW | 88 | 50 | 36 | 5.4094
| 203 | 75 | 48 | 6.4703 | [5 empty] | AZ 3 TUV Dohřev 100 kW | 48 | 55 | 30 | 1.6523
[10 empty] | AZ 4 Tělesa 52 kW | 57.2 | 55 | 35 | 2.4613
Odpad z bazénu 26°C | 23.24 | 26 | 16 | 2 | [5 empty] | AZ 1+2 UT konvektory 18 kW | 19.8 | 59 | 40 | 0.89682
[10 empty] | VZT SAHARA (5 ks 235 kW)-Voda Vstup | 258.5 | 75 | 48 | 8.2393
[10 empty] | Plocha vzduch / Měr.výk [kW/m2/K] | 125 | 0.045
[10 empty] | Voda / Vzduch -Vzduch Výst. | 233.4375 | 28 | 12 | 43546.5728
Výsledky
Celkový topný příkon term.vody [kW] |  |  |  | 661.2737
Celkový topný výkon systémů [kW] |  |  |  | 616
Celkový el. příkon čerpadel [kW] |  |  |  | 123.0873
Celkový příkon KPS [kW] |  |  |  | 213.15
Větrací vzduch [m3/hod] |  |  |  | 43546.5728
Příkon TUV [kW] |  |  |  | 92
TUV [m3/hod] |  |  |  | 4
Note on C11: Pokud menší než 140 zvýrazní pole
Note on C15: Pokud menší než 400 zvýrazní pole
Note on F12: Pokud je výkon výměniku nižší než vstupní parametry média. Zvýrazní podkladu pole. Oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty.
Note on F16: Pokud je výkon výměniku nižší než vstupní parametry média. Zvýrazní podkladu pole. Oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty.
Note on O26: Pokud je výkon výměniku nižší než vstupní parametry média. Zvýrazní podklad pole. Oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty.

## Model-průběh
Matematický model energetické bilance a toky médií | [6 empty] | Modře vkládané položky
Plavecká hala Děčín | [6 empty] | Červeně výpočty
Zadávání | [6 empty] | Černě Skutečnosti / PD / popis
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Extrém
Venk.tep. | -1.5 | 0 | 3.2 | 8.8 | 13.6 | 17.3 | 19.2 | 18.6 | 14.4 | 9.4 | 3.2 | -0.2 | -12
Počet návštěvníků [osob/den] | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 750 | 850
Potřeba topení | 75% | 70% | 59.33% | 40.67% | 24.67% | 12.33% | 6% | 8% | 22% | 38.67% | 59.33% | 70.67% | 110%
Potřeba voda | 94.12% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 100% | 100% | 94.12% | 88.24% | 100%
Termální voda 31°C 28m3/h | 534.3833 | 516.2561 | 493.9894 | 426.3146 | 368.3075 | 339.9985 | 317.0373 | 324.2882 | 358.6397 | 419.0637 | 477.5847 | 502.2683 | 677.6784
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 19.1618 | 18.5118 | 17.7133 | 15.2867 | 13.2067 | 12.1916 | 11.3682 | 11.6282 | 12.86 | 15.0267 | 17.1251 | 18.0102 | 24.3
Výměník 185 kW - Vstup | 179.4777 | 172.68 | 164.33 | 138.952 | 117.1993 | 106.5834 | 97.973 | 100.6921 | 113.5739 | 136.2329 | 158.1783 | 167.4346 | 233.2134
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 17.1618 | 16.5118 | 15.7133 | 13.2867 | 11.2067 | 10.1916 | 9.3682 | 9.6282 | 10.86 | 13.0267 | 15.1251 | 16.0102 | 22.3
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 3.7391 | 3.5975 | 3.4235 | 2.8948 | 2.4417 | 2.2205 | 2.0411 | 2.0978 | 2.3661 | 2.8382 | 3.2954 | 3.4882 | 4.8586
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818
AZ 3 TUV předehřev 90 kW | 44 | 44 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 46.75 | 46.75 | 44 | 41.25 | 46.75
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 4.7332 | 4.7332 | 5.029 | 5.029 | 5.029 | 5.3249 | 5.3249 | 5.3249 | 5.029 | 5.029 | 4.7332 | 4.4374 | 5.029
AZ 3 Podlahy 30 kW | 22.5 | 21 | 17.8 | 12.2 | 7.4 | 3.7 | 1.8 | 2.4 | 6.6 | 11.6 | 17.8 | 21.2 | 33
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 2.4204 | 2.259 | 1.9148 | 1.3124 | 0.79604 | 0.39802 | 0.19363 | 0.25818 | 0.70998 | 1.2478 | 1.9148 | 2.2806 | 3.5499
Výměník 440 kW - Vstup | 279.1876 | 268.6134 | 255.6245 | 216.1475 | 182.3101 | 165.7964 | 152.4025 | 156.6321 | 176.6705 | 211.9178 | 246.0551 | 260.4539 | 362.7764
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 17.1618 | 16.5118 | 15.7133 | 13.2867 | 11.2067 | 10.1916 | 9.3682 | 9.6282 | 10.86 | 13.0267 | 15.1251 | 16.0102 | 22.3
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 1.034 | 0.99486 | 0.94676 | 0.80055 | 0.67522 | 0.61406 | 0.56445 | 0.58012 | 0.65434 | 0.78488 | 0.91132 | 0.96464 | 1.3436
| 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
| 279.1876 | 268.6134 | 255.6245 | 216.1475 | 182.3101 | 165.7964 | 152.4025 | 156.6321 | 176.6705 | 211.9178 | 246.0551 | 260.4539 | 362.7764
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 21.8422 | 21.015 | 19.9988 | 16.9103 | 14.263 | 12.9711 | 11.9232 | 12.2541 | 13.8218 | 16.5794 | 19.2501 | 20.3766 | 28.3818
KPS 700 kW | 33.075 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 213.15
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 0.7116 | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23193 | 4.5858
| 31.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 203
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 1.004 | 0.22311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32723 | 6.4703
TČ 4ks a 23/66 kW (-5/20°C)-Vstup | 279.1876 | 268.6134 | 255.6245 | 216.1475 | 182.3101 | 165.7964 | 152.4025 | 156.6321 | 176.6705 | 211.9178 | 246.0551 | 260.4539 | 362.7764
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 21.8422 | 21.015 | 19.9988 | 16.9103 | 14.263 | 12.9711 | 11.9232 | 12.2541 | 13.8218 | 16.5794 | 19.2501 | 20.3766 | 28.3818
| 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8696
| 97.2926 | 93.6077 | 89.0813 | 75.3241 | 63.5323 | 57.7775 | 53.1099 | 54.5839 | 61.567 | 73.8501 | 85.7465 | 90.7642 | 126.4221
TČ topná strana | 336 | 336 | 336 | 291.4716 | 245.8423 | 223.574 | 205.5124 | 211.2161 | 238.2375 | 285.768 | 331.8016 | 336 | 336
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 16.0643 | 16.0643 | 16.0643 | 13.9353 | 11.7538 | 10.6891 | 9.8256 | 10.0983 | 11.3902 | 13.6626 | 15.8635 | 16.0643 | 16.0643
AZ 1+2 Dohřev bazénu 55 kW | 41.25 | 38.5 | 32.6333 | 22.3667 | 13.5667 | 6.7833 | 3.3 | 4.4 | 12.1 | 21.2667 | 32.6333 | 38.8667 | 60.5
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 2.7307 | 2.5487 | 2.1603 | 1.4806 | 0.8981 | 0.44905 | 0.21846 | 0.29127 | 0.80101 | 1.4078 | 2.1603 | 2.5729 | 4.005
AZ 1+2 Wirpool 25 kW | 18.75 | 17.5 | 14.8333 | 10.1667 | 6.1667 | 3.0833 | 1.5 | 2 | 5.5 | 9.6667 | 14.8333 | 17.6667 | 27.5
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 1.2412 | 1.1585 | 0.98195 | 0.67302 | 0.40823 | 0.20411 | 0.099298 | 0.1324 | 0.36409 | 0.63992 | 0.98195 | 1.1695 | 1.8205
AZ Dohřev bazénu 25 kW | 18.75 | 17.5 | 14.8333 | 10.1667 | 6.1667 | 3.0833 | 1.5 | 2 | 5.5 | 9.6667 | 14.8333 | 17.6667 | 27.5
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 1.2412 | 1.1585 | 0.98195 | 0.67302 | 0.40823 | 0.20411 | 0.099298 | 0.1324 | 0.36409 | 0.63992 | 0.98195 | 1.1695 | 1.8205
VZT SAHARA (5 ks 235 kW)-Voda Vstup | 176.25 | 164.5 | 139.4333 | 95.5667 | 57.9667 | 28.9833 | 14.1 | 18.8 | 51.7 | 90.8667 | 139.4333 | 166.0667 | 258.5
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| 5.6177 | 5.2432 | 4.4442 | 3.046 | 1.8476 | 0.9238 | 0.44942 | 0.59922 | 1.6479 | 2.8962 | 4.4442 | 5.2931 | 8.2393
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
| 211.5 | 197.4 | 167.32 | 114.68 | 69.56 | 34.78 | 16.92 | 22.56 | 62.04 | 109.04 | 167.32 | 199.28 | 233.4375
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 39454.2443 | 36823.9613 | 31212.691 | 21392.968 | 12976.0626 | 6488.0313 | 3156.3395 | 4208.4527 | 11573.245 | 20340.8548 | 31212.691 | 37174.6657 | 43546.5728
AZ 3 UT 1-3 80 kW | 60 | 56 | 47.4667 | 32.5333 | 19.7333 | 9.8667 | 4.8 | 6.4 | 17.6 | 30.9333 | 47.4667 | 56.5333 | 88
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
| 3.6882 | 3.4423 | 2.9178 | 1.9998 | 1.213 | 0.60651 | 0.29506 | 0.39341 | 1.0819 | 1.9015 | 2.9178 | 3.4751 | 5.4094
AZ 3 TUV Dohřev 100 kW | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 48 | 45 | 51
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 1.6523 | 1.6523 | 1.7556 | 1.7556 | 1.7556 | 1.8589 | 1.8589 | 1.8589 | 1.7556 | 1.7556 | 1.6523 | 1.5491 | 1.7556
AZ 4 Tělesa 52 kW | 39 | 36.4 | 30.8533 | 21.1467 | 12.8267 | 6.4133 | 3.12 | 4.16 | 11.44 | 20.1067 | 30.8533 | 36.7467 | 57.2
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 1.6781 | 1.5663 | 1.3276 | 0.90993 | 0.55192 | 0.27596 | 0.13425 | 0.179 | 0.49225 | 0.86517 | 1.3276 | 1.5812 | 2.4613
AZ 1+2 UT konvektory 18 kW | 13.5 | 12.6 | 10.68 | 7.32 | 4.44 | 2.22 | 1.08 | 1.44 | 3.96 | 6.96 | 10.68 | 12.72 | 19.8
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 0.61147 | 0.5707 | 0.48374 | 0.33155 | 0.20111 | 0.10055 | 0.048917 | 0.065223 | 0.17936 | 0.31525 | 0.48374 | 0.57614 | 0.89682
Odpad z bazénu 26°C | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Celkový topný příkon term.vody [kW] | 534.3833 | 516.2561 | 493.9894 | 426.3146 | 368.3075 | 339.9985 | 317.0373 | 324.2882 | 358.6397 | 419.0637 | 477.5847 | 502.2683 | 677.6784
Celkový topný výkon systémů [kW] | 434 | 408 | 400.55 | 350.4216 | 299.9923 | 276.774 | 256.8124 | 263.1161 | 291.5875 | 344.118 | 393.6016 | 408.7167 | 618.75
Celkový el. příkon čerpadel [kW] | 97.2926 | 93.6077 | 89.0813 | 75.3241 | 63.5323 | 57.7775 | 53.1099 | 54.5839 | 61.567 | 73.8501 | 85.7465 | 90.7642 | 126.4221
Celkový příkon KPS [kW] | 33.075 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 213.15
Větrací vzduch [m3/hod] | 39454.2443 | 36823.9613 | 31212.691 | 21392.968 | 12976.0626 | 6488.0313 | 3156.3395 | 4208.4527 | 11573.245 | 20340.8548 | 31212.691 | 37174.6657 | 43546.5728
Příkon TUV [kW] | 92 | 92 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 97.75 | 97.75 | 92 | 86.25 | 97.75
TUV [m3/hod] | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | 4 | 3.75 | 4.25
Note on C13: Pokud menší než 140 zvýrazní pole
Note on C20: Pokud je výkon výměniku nižší než vstupní parametry média. Zvýrazní podkladu pole. Oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty.
Note on C33: Pokud menší než 400 zvýrazní pole
Note on C40: Pokud je výkon výměniku nižší než vstupní parametry média. Zvýrazní podkladu pole. Oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty.
Note on C81: Pokud je výkon výměniku nižší než vstupní parametry média. Zvýrazní podklad pole. Oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty.

## Schema
Povětrnostní podmínky [°C] |  | -12 | Venk.tep. |  |  | Plavecká hala Děčín
Počet návštěvníků [osob/den] |  | 800
| 661.2737 | kW
| 31 | t1°C | [8 empty] | Odpad z bazénu 26°C | 23.24 | kW
| 7 | t2°C | [9 empty] | 26 | t1°C
| 23.7118 | m3/hod | [9 empty] | 16 | t2°C
[10 empty] | Chlazení |  | 2 | m3/hod
Výměník 185 kW 16m2
| 227.0616 | kW | 22 | t2°C |  | AZ 3 TUV předehřev 90 kW | 44 | kW |  |  | Dohřev bazénu 55 kW | 60.5 | kW
| 31 | t1°C | 21.7118 | m3/hod |  |  | 30 | t1°C |  |  |  | 48 | t1°C
[7 empty] | 22 | t2°C |  |  |  | 35 | t2°C
[7 empty] | 4.7332 | m3/hod |  |  |  | 4.005 | m3/hod
[11 empty] | Wirpool 25 kW | 27.5 | kW
| 24 | kW |  |  |  | AZ 3 Podlahy 30 kW | 33 | kW |  |  |  | 48 | t1°C
| 30 | t1°C |  |  |  |  | 30 | t1°C |  |  |  | 35 | t2°C
| 22 | t2°C |  |  |  |  | 22 | t2°C |  |  |  | 1.8205 | m3/hod
| 2.5818 | m3/hod |  |  |  |  | 3.5499 | m3/hod
[11 empty] | Dohřev bazénu 25 kW | 27.5 | kW
[12 empty] | 48 | t1°C
|  | Teplo z CZT |  |  |  |  | KPS 700 kW |  |  |  |  | 35 | t2°C
|  | 213.15 | kW |  |  |  | 23.24 | kW |  |  |  | 1.8205 | m3/hod
|  | 90 | t1°C |  |  |  | 26 | t1°C
|  | 50 | t2°C |  |  |  | 16 | t2°C |  |  | Topení UT 1-3 80 kW | 88 | kW
|  | 4.5858 | m3/hod |  |  |  | 2 | m3/hod |  |  |  | 50 | t1°C
[12 empty] | 36 | t2°C
[12 empty] | 5.4094 | m3/hod
[11 empty] | TUV Dohřev 100 kW | 48 | kW
[12 empty] | 55 | t1°C
[12 empty] | 30 | t2°C
[12 empty] | 1.6523 | m3/hod
[11 empty] | Topení 52 kW | 57.2 | kW
[12 empty] | 55 | t1°C
| Výměník 440 kW 90m2 |  |  |  |  | Tepelné Čerpadlo 4ks a 23/66 kW | [5 empty] | 35 | t2°C
| 353.207 | kW |  | 8 | t2°C |  | 19 | t1°C |  |  |  | 2.4613 | m3/hod
| 22 | t1°C |  |  |  |  | 353.207 | kW
| 8 | t2°C |  |  |  |  | 27.6332 | m3/hod |  |  | Topení konvektory 18 kW | 19.8 | kW
| 21.7118 | m3/hod | [9 empty] | 59 | t1°C
[12 empty] | 40 | t2°C
[12 empty] | 0.89682 | m3/hod
| 353.207 | kW |  |  |  |  | 16.0643 | m3/hod |  |  | VZT (5 ks 235 kW)
| 19 | t1°C |  |  |  |  | 336 | kW |  |  |  | 258.5 | kW
| 8 | t2°C |  | 30 | t1°C |  | 48 | t2°C |  |  |  | 75 | t1°C
| 27.6332 | m3/hod | [9 empty] | 48 | t2°C
[12 empty] | 8.2393 | m3/hod
Vzduch
[9 empty] | Odpad |  |  | 233.4375 | kW
Blokové schéma hlavních komponent nového řešení | [8 empty] | 21.7118 | m3/hod |  | 28 | t1°C
Výpočet probíha podle zadání v listu Model-Schéma | [8 empty] | 8 | °C |  | 12 | t2°C
[12 empty] | 43546.5728 | m3/hod
Bazénová voda 27°C
Termálni voda 28 m3/h
Tělesa UT
Tělesa UT
Konvektory

## Tabulky_Výsledků
Vstupní údaje
Spotřeba bez TČ odhad | 88000 |  | Cena vody SČVAK [Kč/m3] |  |  | 52 |  | Počet lidí / den |  |  | 850
Cena kompletní el.en. [Kč/kWh] | 2.8 |  | Cena vody termální [Kč/m3] |  |  | 3 |  | Spotřeba na osobu [l/osobu] |  |  | 60
Cena tepla TERMO [Kč/GJ] | 550 | [6 empty] | Denní provoz [hod/den] |  |  | 12
Cena plynu [Kč/GJ] | 297 | [6 empty] | Půmšrný topný Faktor TČ |  |  | 2.75
Průběhy spotřeb rok 2007 | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
El.En. [kWh] | 167968 | 151923 | 150788 | 131238 | 118764 | 103396 | 110540 | 113394 | 92276 | 147191 | 163124 | 170098 | 1620700
El.En. [Kč] | 515118 | 473269 | 459576 | 354161 | 308870 | 278315 | 305908 | 302779 | 258185 | 379663 | 417085 | 420240 | 4473169
El.En. Cena na jednotku [Kč/kWh] | 3.0668 | 3.1152 | 3.0478 | 2.6986 | 2.6007 | 2.6917 | 2.7674 | 2.6702 | 2.798 | 2.5794 | 2.5569 | 2.4706 | 2.7553
TČ El.En. Podíl z celkové spotřeby [%] | 47.6091 | 42.0759 | 41.6399 | 32.9463 | 25.9035 | 14.8903 | 20.3908 | 22.3945 | 4.6339 | 40.2137 | 46.0533 | 48.2651 | 32.2514
TČ El.En. [kWh] | 79968 | 63923 | 62788 | 43238 | 30764 | 15396 | 22540 | 25394 | 4276 | 59191 | 75124 | 82098 | 564700
TČ El.En. [Kč] | 245242.8809 | 199132.286 | 191367.0709 | 116682.7696 | 80008.0553 | 41442.0068 | 62377.1153 | 67805.7915 | 11964.0975 | 152676.6761 | 192081.4444 | 202829.3309 | 1563609.5253
TČ Teplo [kWh] | 219912 | 175788.25 | 172667 | 118904.5 | 84601 | 42339 | 61985 | 69833.5 | 11759 | 162775.25 | 206591 | 225769.5 | 1552925
TČ 100%Teplo [GJ] | 791.6832 | 632.8377 | 621.6012 | 428.0562 | 304.5636 | 152.4204 | 223.146 | 251.4006 | 42.3324 | 585.9909 | 743.7276 | 812.7702 | 5590.53
KPS 100% Teplo [Kč] | 435425.76 | 348060.735 | 341880.66 | 235430.91 | 167509.98 | 83831.22 | 122730.3 | 138270.33 | 23282.82 | 322294.995 | 409050.18 | 447023.61 | 3074791.5
Plyn 100% [Kč] | 235129.9104 | 187952.7969 | 184615.5564 | 127132.6914 | 90455.3892 | 45268.8588 | 66274.362 | 74665.9782 | 12572.7228 | 174039.2973 | 220887.0972 | 241392.7494 | 1660387.41
Základní podmínky | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Venkovní teplota [°C] | -1.5 | 0 | 3.2 | 8.8 | 13.6 | 17.3 | 19.2 | 18.6 | 14.4 | 9.4 | 3.2 | -0.2 | 8.8333
Návštěvnost [osob/den] | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 750 | 10100
Pomocné výpočty | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Větrací vzduch [m3/hod] | 39454.2443 | 36823.9613 | 31212.691 | 21392.968 | 12976.0626 | 6488.0313 | 3156.3395 | 4208.4527 | 11573.245 | 20340.8548 | 31212.691 | 37174.6657 | 256014.2073
Spotřeba studené vody [m3] | 581.8614 | 581.8614 | 618.2277 | 618.2277 | 618.2277 | 654.5941 | 654.5941 | 654.5941 | 618.2277 | 618.2277 | 581.8614 | 545.495 | 7346
Spotřeba termální vody [m3] | 10534.6535 | 10534.6535 | 11193.0693 | 11193.0693 | 11193.0693 | 11851.4851 | 11851.4851 | 11851.4851 | 11193.0693 | 11193.0693 | 10534.6535 | 9876.2376 | 133000
TUV [m3/hod] | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | 4 | 3.75 | 50.5
TUV [m3] | 2928 | 2928 | 3111 | 3111 | 3111 | 3294 | 3294 | 3294 | 3111 | 3111 | 2928 | 2745 | 36966
Příkon TUV [kW] | 92 | 92 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 97.75 | 97.75 | 92 | 86.25 | 1161.5
Teplo TUV [kWh] | 67344 | 67344 | 71553 | 71553 | 71553 | 75762 | 75762 | 75762 | 71553 | 71553 | 67344 | 63135 | 850218
Teplo TUV [GJ] | 242.4384 | 242.4384 | 257.5908 | 257.5908 | 257.5908 | 272.7432 | 272.7432 | 272.7432 | 257.5908 | 257.5908 | 242.4384 | 227.286 | 3060.7848
Celkový topný příkon term.vody [kW] | 534.3833 | 516.2561 | 493.9894 | 426.3146 | 368.3075 | 339.9985 | 317.0373 | 324.2882 | 358.6397 | 419.0637 | 477.5847 | 502.2683 | 5078.1314
Celkový topný výkon systémů [kW] | 434 | 408 | 400.55 | 350.4216 | 299.9923 | 276.774 | 256.8124 | 263.1161 | 291.5875 | 344.118 | 393.6016 | 408.7167 | 4127.6901
Celkový el. příkon čerpadel [kW] | 97.2926 | 93.6077 | 89.0813 | 75.3241 | 63.5323 | 57.7775 | 53.1099 | 54.5839 | 61.567 | 73.8501 | 85.7465 | 90.7642 | 896.2373
Celkový příkon KPS [kW] | 33.075 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 51.205
Celkové teplo term.vody [kWh] | 391168.5713 | 377899.4609 | 361600.2701 | 312062.2579 | 269601.1046 | 248878.877 | 232071.3372 | 237378.9813 | 262524.2458 | 306754.6138 | 349592.0254 | 367660.4309 | 3717192.1762
Celkové teplo systémů [kWh] | 317688 | 298656 | 293202.6 | 256508.6257 | 219594.3963 | 202598.5571 | 187986.6747 | 192600.9533 | 213442.0247 | 251894.347 | 288116.3473 | 299180.6 | 3021469.1261
Celkový el. čerpadel [kWh] | 71218.2157 | 68520.8334 | 65207.4878 | 55137.2606 | 46505.6372 | 42293.1642 | 38876.48 | 39955.4329 | 45067.0334 | 54058.3077 | 62766.4178 | 66439.4144 | 656045.685
Celkové teplo KPS [kWh] | 24210.9 | 5380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7890.96 | 37482.06
Celkové teplo term.vody [GJ] | 1408.2069 | 1360.4381 | 1301.761 | 1123.4241 | 970.564 | 895.964 | 835.4568 | 854.5643 | 945.0873 | 1104.3166 | 1258.5313 | 1323.5776 | 13381.8918
Celkové teplo systémů [GJ] | 1143.6768 | 1075.1616 | 1055.5294 | 923.4311 | 790.5398 | 729.3548 | 676.752 | 693.3634 | 768.3913 | 906.8196 | 1037.2189 | 1077.0502 | 10877.2889
Celkový el. čerpadel [GJ] | 256.3856 | 246.675 | 234.747 | 198.4941 | 167.4203 | 152.2554 | 139.9553 | 143.8396 | 162.2413 | 194.6099 | 225.9591 | 239.1819 | 2361.7645
Celkové teplo KPS [GJ] | 87.1592 | 19.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4075 | 134.9354
Současný stav jen Tčerpadla | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 245242.8809 | 199132.286 | 191367.0709 | 116682.7696 | 80008.0553 | 41442.0068 | 62377.1153 | 67805.7915 | 11964.0975 | 152676.6761 | 192081.4444 | 202829.3309 | 1563609.5253
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ [Kč] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000
Cena celkem kombinace [Kč] | 407103.6334 | 360993.0385 | 357094.1204 | 282409.8191 | 245735.1048 | 211035.3534 | 231970.4618 | 237399.1381 | 177691.147 | 318403.7256 | 353942.1969 | 360823.7863 | 3544601.5253
Kombinace TČ a KPS CZT | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 199411.0039 | 191858.3335 | 182580.9658 | 154384.3296 | 130215.7843 | 118420.8598 | 108854.1439 | 111875.2121 | 126187.6934 | 151363.2614 | 175745.97 | 186030.3604 | 1836927.9181
Celková cena tepla KPS [Kč] | 47937.582 | 10652.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15624.1008 | 74214.4788
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ a KPS [Kč] | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 633333.3333
Cena celkem kombinace [Kč] | 361987.1162 | 317149.6598 | 301085.7931 | 272889.1569 | 248720.6116 | 240791.9841 | 231225.2682 | 234246.3364 | 244692.5207 | 269868.0887 | 290384.5002 | 312426.6944 | 3325467.7302
Kombinace TČ a kotelna plyn | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 199411.0039 | 191858.3335 | 182580.9658 | 154384.3296 | 130215.7843 | 118420.8598 | 108854.1439 | 111875.2121 | 126187.6934 | 151363.2614 | 175745.97 | 186030.3604 | 1836927.9181
Celková cena tepla kotelna [Kč] | 25886.2943 | 5752.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8437.0144 | 40075.8186
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ a Kotelna[Kč] | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 713333.3333
Cena celkem kombinace [Kč] | 346602.4951 | 318916.0403 | 307752.4598 | 279555.8236 | 255387.2782 | 247458.6507 | 237891.9349 | 240913.0031 | 251359.1873 | 276534.7554 | 297051.1669 | 311906.2747 | 3371329.07
Note on B4: Cena tepla TERMO Kč/GJ
Note on B5: Cena plynu SČP Kč/GJ
Note on L5: Výkonové číslo TČ

## Graf měsíčních nákladů
Průběh měsíčních provozních nákladu porovnávaných alternativ v Kč | [9 empty] | Roční provozní náklady v Kč
Současný stav jen Tčerpadla | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 245242.8809 | 199132.286 | 191367.0709 | 116682.7696 | 80008.0553 | 41442.0068 | 62377.1153 | 67805.7915 | 11964.0975 | 152676.6761 | 192081.4444 | 202829.3309 | 1563609.5253
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ [Kč] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000
Cena celkem kombinace [Kč] | 407103.6334 | 360993.0385 | 357094.1204 | 282409.8191 | 245735.1048 | 211035.3534 | 231970.4618 | 237399.1381 | 177691.147 | 318403.7256 | 353942.1969 | 360823.7863 | 3544601.5253
Kombinace TČ a KPS CZT | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 199411.0039 | 191858.3335 | 182580.9658 | 154384.3296 | 130215.7843 | 118420.8598 | 108854.1439 | 111875.2121 | 126187.6934 | 151363.2614 | 175745.97 | 186030.3604 | 1836927.9181
Celková cena tepla KPS [Kč] | 47937.582 | 10652.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15624.1008 | 74214.4788
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ a KPS [Kč] | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 633333.3333
Cena celkem kombinace [Kč] | 361987.1162 | 317149.6598 | 301085.7931 | 272889.1569 | 248720.6116 | 240791.9841 | 231225.2682 | 234246.3364 | 244692.5207 | 269868.0887 | 290384.5002 | 312426.6944 | 3325467.7302
Kombinace TČ a kotelna plyn | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 199411.0039 | 191858.3335 | 182580.9658 | 154384.3296 | 130215.7843 | 118420.8598 | 108854.1439 | 111875.2121 | 126187.6934 | 151363.2614 | 175745.97 | 186030.3604 | 1836927.9181
Celková cena tepla kotelna [Kč] | 25886.2943 | 5752.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8437.0144 | 40075.8186
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ a Kotelna[Kč] | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 59444.4444 | 713333.3333
Cena celkem kombinace [Kč] | 346602.4951 | 318916.0403 | 307752.4598 | 279555.8236 | 255387.2782 | 247458.6507 | 237891.9349 | 240913.0031 | 251359.1873 | 276534.7554 | 297051.1669 | 311906.2747 | 3371329.07

## Graf nákladů TČ a KPS
Průběh měsíčních provozních nákladu TČ a KPS v Kč
Kombinace TČ a KPS CZT | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Celková cena el. čerpadel [Kč] | 199411.0039 | 191858.3335 | 182580.9658 | 154384.3296 | 130215.7843 | 118420.8598 | 108854.1439 | 111875.2121 | 126187.6934 | 151363.2614 | 175745.97 | 186030.3604 | 1836927.9181
Celková cena tepla KPS [Kč] | 47937.582 | 10652.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15624.1008 | 74214.4788
Cena vody [Kč] | 30256.7921 | 30256.7921 | 32147.8416 | 32147.8416 | 32147.8416 | 34038.8911 | 34038.8911 | 34038.8911 | 32147.8416 | 32147.8416 | 30256.7921 | 28365.7426 | 381992
Cena termální vody [Kč] | 31603.9604 | 31603.9604 | 33579.2079 | 33579.2079 | 33579.2079 | 35554.4554 | 35554.4554 | 35554.4554 | 33579.2079 | 33579.2079 | 31603.9604 | 29628.7129 | 399000
Odpis Investice TČ a KPS [Kč] | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 52777.7778 | 633333.3333
Cena celkem kombinace [Kč] | 361987.1162 | 317149.6598 | 301085.7931 | 272889.1569 | 248720.6116 | 240791.9841 | 231225.2682 | 234246.3364 | 244692.5207 | 269868.0887 | 290384.5002 | 312426.6944 | 3325467.7302

## Zadávací informace
Výpočtové předpoklady | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ROK
Venkovní teplota [°C] | -1.5 | 0 | 3.2 | 8.8 | 13.6 | 17.3 | 19.2 | 18.6 | 14.4 | 9.4 | 3.2 | -0.2 | 8.8333
Návštěvnost [osob/den] | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 800 | 750 | 10100
El.En. Cena na jednotku [Kč/kWh] | 3.0668 | 3.1152 | 3.0478 | 2.6986 | 2.6007 | 2.6917 | 2.7674 | 2.6702 | 2.798 | 2.5794 | 2.5569 | 2.4706 | 2.7553
TČ El.En. Podíl z celkové spotřeby [%] | 47.6091 | 42.0759 | 41.6399 | 32.9463 | 25.9035 | 14.8903 | 20.3908 | 22.3945 | 4.6339 | 40.2137 | 46.0533 | 48.2651 | 32.2514

## Základní
Bazén | za rok 2007 |  |  |  |  | Požadavky | Co popis | Teploty | Teploty | Výkony
Skutečnost | Teplo ve vodě měrné | 1162 | Wh/l/K |  |  |  | UT 1 | 65 | 35
Výpočet | Cena el en. Průměrná | 2.7 | Kč/kWh |  |  |  | UT 2 | 65 | 35
Předpoklad | Delta t TČ celková | 12.5 | °C |  |  |  | UT 3 | 65 | 35
Skutečnost | Termální voda průtok | 28 | m3/hod |  |  |  | Podlahovky 1 | 30 | 25
Původní projekt | Termální voda průtok / hod | 4.25 | m3/hod |  |  |  | Podlahovky 2 | 30 | 25
Původní projekt | Termální voda průtok / den | 51 | m3/hod |  |  |  | Podlahovky 3 | 30 | 25
Původní projekt | Termální voda průtok | 7.7778 | l/s |  |  |  | TUV předehřev | 30 | 12
Skutečnost | Teplota vstup | 31 | °C |  |  |  | TUV dohřev | 55 | 30
Předpoklad | Teplota odvod | 7 | °C |  |  |  | Ohřev bazénu 1 | 27 | 25
Původní projekt | Výkon tepelný v Ter.Vodě | 780.864 | kW |  |  |  | Ohřev bazénu 2 | 27 | 25
Původní projekt | Teplo v termální vodě | 6840368.64 | kWh/rok | Nepřetržitý odběr |  |  | Ohřev vířivky | 27 | 25
Původní projekt | Teplo v termální vodě | 6840.3686 | MWh/rok | Nepřetržitý odběr |  |  | VZT 1 | 70 | 25
[7 empty] | VZT 2 | 70 | 25
Údaje bazén | El. en. | 705.382 | MWh |  |  |  | VZT 3 | 70 | 25
Výpočet | TČ vyrobené teplo (výpočet) | 2116.146 | MWh -teplo |  |  |  | VZT 4 | 70 | 25
Údaje bazén | TČ vyrobené teplo | 2539.4 | MWh -teplo | při faktoru TČ 3,8 |  |  | VZT 5 | 70 | 25
Údaje bazén | Termální voda | 9243.6 | MWh -teplo | to je moc
Údaje bazén | Teplo celkem | 11783 | MWh -teplo | to je moc
Údaje bazén | Termální voda spotřeba | 133000 | m3/rok
Údaje bazén | Termální voda spotřeba | 15.1826 | m3/hod
Údaje bazén | Tepelný příkon v Ter.vodě | 1055.2055 | kW | to je moc
Údaje bazén | Spotřeba / měsíc TČ | 211.6167 | MWh
Údaje bazén | Spotřeba / den TČ | 6.9573 | MWh |  |  | Investice / odpis | Životnost Let | Kč | Kč/rok | Roční náklad Kč | Mesíční náklad Kč
Údaje bazén | Průměrný výkon | 289.8858 | kW |  |  | 10x TČ | 5 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 100000
Údaje bazén | Spotřeba vody | 7346 | m3/rok |  |  | 4x TČ | 5 | 2400000 | 480000 | 633333.3333 | 52777.7778
Údaje bazén | Spotřeba vody | 20.126 | m3/den |  |  | KPS | 15 | 2300000 | 153333.3333
Skutečnost | Cena vody SČVAK | 52 | Kč/m3 |  |  | TK | 30 | 1450000 | 48333.3333 | Dodavatel tepla | Dodavatel tepla
Skutečnost | Cena termální vody | 3 | Kč/m3 |  |  | 4x TČ | 5 | 2400000 | 480000 | 713333.3333 | 59444.4444
Údaje bazén | Spotřeba na osobu | 60 | l |  |  | Kotelna | 12 | 2800000 | 233333.3333
Údaje bazén | Denní provoz | 12 | hod/den |  |  | Plynovod | 30 | 350000 | 11666.6667
|  | kWh | Ceny s DPH | Skutečná
El. En. Spotřeby | 1.7-30.11.2007 | Celkem | Cena Kč | Cena / kWh
Pesle |  | 82799 | 368930 | 4.4557
Automat |  | 1401 | 7411.58 | 5.2902
Bazén | Červenec | 121943 | 306721 | 2.5153
| Srpen | 120204 | 302005 | 2.5124
| Září | 108240 | 269374 | 2.4887
| Říjen | 147191 | 379663 | 2.5794
| Listopad | 163124 | 417085 | 2.5569
| Prosinec | 170098 | 420240 | 2.4706
|  | kWh |  |  | kWh |  |  |  | kWh | GJ | TERMO Kč | Plyn Kč | GJ
El. En. Spotřeby |  | Celkem | Cena Kč | Cena / kWh | Sopt. TČ El. | Sopt. TČ %. |  | Sopt. TČ Kč | Vyr.é teplo | Vyr. teplo | 550 | 297 | el.en.příkon TČ
Bazén | Leden | 167968 | 515118 | 3.0668 | 79968 | 47.6091 | % | 245242.8809 | 219912 | 791.6832 | 435425.76 | 235129.9104 | 287.8848
| Únor | 151923 | 473269 | 3.1152 | 63923 | 42.0759 | % | 199132.286 | 175788.25 | 632.8377 | 348060.735 | 187952.7969 | 230.1228
| Březen | 150788 | 459576 | 3.0478 | 62788 | 41.6399 | % | 191367.0709 | 172667 | 621.6012 | 341880.66 | 184615.5564 | 226.0368
| Duben | 131238 | 354161 | 2.6986 | 43238 | 32.9463 | % | 116682.7696 | 118904.5 | 428.0562 | 235430.91 | 127132.6914 | 155.6568
| Květen | 118764 | 308870 | 2.6007 | 30764 | 25.9035 | % | 80008.0553 | 84601 | 304.5636 | 167509.98 | 90455.3892 | 110.7504
| Červen | 103396 | 278315 | 2.6917 | 15396 | 14.8903 | % | 41442.0068 | 42339 | 152.4204 | 83831.22 | 45268.8588 | 55.4256
| Červenec | 110540 | 305908 | 2.7674 | 22540 | 20.3908 | % | 62377.1153 | 61985 | 223.146 | 122730.3 | 66274.362 | 81.144
| Srpen | 113394 | 302779 | 2.6702 | 25394 | 22.3945 | % | 67805.7915 | 69833.5 | 251.4006 | 138270.33 | 74665.9782 | 91.4184
| Září | 92276 | 258185 | 2.9339 | 4276 | 4.6339 | % | 11964.0975 | 11759 | 42.3324 | 23282.82 | 12572.7228 | 15.3936
| Říjen | 147191 | 379663 | 2.5794 | 59191 | 40.2137 | % | 152676.6761 | 162775.25 | 585.9909 | 322294.995 | 174039.2973 | 213.0876
| Listopad | 163124 | 417085 | 2.5569 | 75124 | 46.0533 | % | 192081.4444 | 206591 | 743.7276 | 409050.18 | 220887.0972 | 270.4464
| Prosinec | 170098 | 420240 | 2.4706 | 82098 | 48.2651 | % | 202829.3309 | 225769.5 | 812.7702 | 447023.61 | 241392.7494 | 295.5528
| Spotřeba bez TČ odhad | 88000 | [6 empty] | 2.75
| Celkem / průměr | 1620700 | 4473169 | 2.7666 | 564700 | 32.2514 | prům.% | 1563609.5253 | 1552925 | 5590.53 | 3074791.5 | 1660387.41 | 2032.92
Note on J59: Výkonové číslo TČ

## Pomocné výpočty
| kW | °C | °C | m3/hod
| Výkon | Vstu.t | Zpět. t | Průtok |  | Poznámka
Termální voda 31°C 28m3/hod | 780.864 | 31 | 7 | 28 |  | Rpzdíl teplot bude podle skutečného výstupu. Skutečnost je menší.
Odpad Bazénu 26°C | 69.72 | 26 | 16 | 6 |  | Minimální využitelnost. Skutečnost je menší.
Výměník 185 kW - Vstup | 178.948 | 31 | 24 | 22 |  | Deskáče teploty a výhřevné plochy odpovídají.
Plocha/Měr.výk /Del.t/Test | 16 | 3 | 3.7281 | 2.5 |  | Výkon při delta středních teplot 10°C [kW] | 480
Výměník - Výstup | 120 | 30 | 20 | 10.327
Výměník 440 kW - Vstup | 281.204 | 31 | 20 | 22 |  | Deskáče teploty a výhřevné plochy odpovídají.
Plocha/Měr.výk /Del.t/Test | 90 | 3 | 1.0415 | 1 |  | Výkon při delta středních teplot 10°C [kW] | 2700
Výměník - Výstup | 270 | 30 | 19 | 21.1235
TČ a 250 kW | 175.1134 | 31 | 25.5 | 27.4 |  | Je probém dodat dostatek termální vody.
TČ topná strana | 244.02 | 50 | 36 | 15
TČ b 600 kW | 429.8238 | 25.5 | 12 | 27.4 |  | Přiliš velký plánovaný spád na termální vodě
TČ topná strana | 543.816 | 59 | 50 | 52
AZ 3 TUV-Podlahy | 260.288 | 50 | 36 | 16 | 260.288 | Směs požadovaných teplot
AZ 3 Podlahy 30 kW | 29.05 | 30 | 25 | 5 |  | Stačí teplota 30°C ?
AZ 3 UT 1-3 | 81.34 | 50 | 36 | 5 |  | ? PD
AZ 3 TUV předehřev | 62.748 | 30 | 12 | 3 |  | ? PD
AZ 3 TUV | 87.15 | 55 | 30 | 3 |  | ? PD
AZ 4 Tělesa 52 kW | 52.29 | 55 | 45 | 4.5 |  | ? PD
AZ 1+2 550 kW | 543.816 | 59 | 50 | 52 | 328.0326 | Neodpovídá součtu dílčích výkonů
AZ 1+2 VZT a 238 kW | 235.305 | 59 | 44 | 13.5 |  | Podívat jak vypadá
AZ 1+2 UT konvektory 18 kW | 17.43 | 59 | 44 | 1 |  | ? PD
AZ 1+2 Dohřev bazénu 55 kW | 52.29 | 59 | 50 | 5 |  | ? PD
AZ 1+2 Wirpool 25 kW | 23.0076 | 59 | 48 | 1.8 |  | ? PD
AZ Dohřev bazénu 25 kW | 24.1696 | 45 | 32 | 1.6 |  | ? PD
Mobilka 400 kW | 406.7 | 85 | 50 | 10
KPS 700 kW | 697.2 | 90 | 50 | 15
| 697.2 | 75 | 35 | 15
[7 empty] | Malý | Velký | TUV
TČ 3ks a 23/66 kW (-5/20°C) - Vstup | 209.16 | 20 | 10 | 18 |  | Výška | 95 | 150 | 62
Faktor 4,6 (0/35°C) / El. Příkon kW | 2.8696 | 72.8891 |  |  |  | Šířka | 27 | 47 | 19
TČ topná strana | 282.0491 | 48 | 26 | 11.0331 |  | Délka | 25.5 | 52 | 23.5
[6 empty] | Desek | 70 | 142.7451 | 64.5098
SAHARA - Voda Vstup | 232.4 | 90 | 50 | 5 |  | mm / desku | 0.36429
Plocha vzduch / Měr.výk [kW/m2/K] | 60 | 0.042 |  |  |  | Plocha | 16.1595 | 90.5718 | 6.8393
Voda / Vzduch - Vzduch Výst. | 138.6 | 20 | 10 | 41368.1948 |  | Výkon | 1211.9625 | 6792.8824 | 512.9497
REKUPERACE 00 kW
Voda / Vzduch
Note on B9: Změna podkladu na oranžovou oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty
Note on B13: Změna podkladu na oranžovou oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty
Note on B47: Změna podkladu na oranžovou oznamuje uchylku od výkonu je třeba korigovat teploty