ATELIER PŘÍPEŘ                                                                                    Drážďanská 23 - Děčín

Název akce    :              REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA

ŽIŽKOVA Č.P. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ

Číslo zakázky :                  22/2023

Stavebník  :                       STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN,

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02 DĚČÍN

Místo :                               P.Č. 424/1, K.Ú. PODMOKLY

Část :          D.1.4.   TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

VYTÁPĚNÍ

(dokumentace pro provádění stavby)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef Duben

Děčín   04/2023

Předmět řešení

Navrhnout  a  nadimenzovat   teplovodní  vytápění  výše uvedeného objektu se zdrojem tepla na spalování zemního plynu.

- Výchozí podklady

stavební výkresy, požadavky objednatele formulované při zadání

Výchozí technické údaje

Tepelné  ztráty (tepelný výkon) objektu  vypočtené   dle  ČSN  EN 12831.  Návrh otopných těles - PC v progr. fy Protech,s.r.o. Nový Bor.

| te = | -15 | °C tib = | 19,2 | °C n50 = | 2,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| podl. | č.m. | účel | ti | Vmi | Api |  | FVm |  | FTm |  | FHLm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | °C | m3 | m2 |  | W |  | W |  | W |  |
| 0 | 02 | WC ženy | 22 | 9,9 |  | 3,9 |  | 63 |  | 744 |  | 807 |
| 0 | 03 | WC ženy | 20 | 3,7 |  | 1,4 |  | 22 |  | 253 |  | 275 |
| 0 | 04 | tech.míst. | 15 | 21,2 |  | 7,1 |  | 65 |  | 258 |  | 323 |
| 0 | 07 | sklad | 15 | 25,9 |  | 8,6 |  | 79 |  | 377 |  | 456 |
| 0 | 08 | kuchyň | 20 | 93,0 |  | 31,0 |  | 332 |  | 1 786 |  | 2 118 |
| 0 | 11 | příprava zel | 18 | 10,2 |  | 3,4 |  | 34 |  | 270 |  | 304 |
| 0 | 12 | sklad | 15 | 15,6 |  | 5,2 |  | 48 |  | 226 |  | 273 |
| 0 | 13 | šatna | 22 | 32,7 |  | 10,9 |  | 206 |  | 1 552 |  | 1 757 |
| 0 | 16 | chodba | 15 | 27,5 |  | 10,0 |  | 84 |  | 834 |  | 918 |
| 0 | 17 | občerstvení | 20 | 29,1 |  | 10,6 |  | 173 |  | 1 368 |  | 1 541 |
| 0 | 18 | sklad | 15 | 13,1 |  | 4,8 |  | 40 |  | 681 |  | 721 |
| 0 | 19 | sklad | 15 | 27,1 |  | 9,9 |  | 83 |  | 680 |  | 763 |
| 0 | 20 | kancelář | 22 | 45,2 |  | 16,5 |  | 285 |  | 2 046 |  | 2 330 |
| 0 | 22 | WC umýv | 22 | 16,5 |  | 6,0 |  | 104 |  | 725 |  | 829 |
| 0 | 25 | přípravna | 20 | 23,2 |  | 8,4 |  | 138 |  | 1 064 |  | 1 202 |
| 1 | 101 | chodba | 15 | 46,9 |  | 15,1 |  | 143 |  | 379 |  | 523 |
| 1 | 102 | úklid | 15 | 5,5 |  | 1,8 |  | 17 |  | 520 |  | 537 |
| 1 | 103 | restaurace | 20 | 261,3 |  | 84,3 |  | 1 555 |  | 6 970 |  | 8 524 |
| 1 | 104 | přípravna | 20 | 16,4 |  | 5,3 |  | 98 |  | 946 |  | 1 044 |
| 1 | 107 | WC muži | 22 | 17,1 |  | 5,5 |  | 107 |  | 1 184 |  | 1 291 |
| 2 | 201 | úklid | 15 | 5,7 |  | 2,0 |  | 18 |  | 526 |  | 543 |
| 2 | 202 | chodba+sch | 15 | 44,7 |  | 15,4 |  | 137 |  | 336 |  | 473 |
| 2 | 203 | salonek | 20 | 136,3 |  | 47,0 |  | 811 |  | 4 148 |  | 4 959 |
| 2 | 207 | koupelna | 24 | 24,6 |  | 8,5 |  | 163 |  | 1 095 |  | 1 258 |
| 2 | 208 | pokoj | 22 | 45,7 |  | 15,8 |  | 287 |  | 1 559 |  | 1 846 |
| 2 | 209 | šatna | 20 | 8,5 |  | 2,9 |  | 30 |  | 279 |  | 310 |
| 2 | 211 | WC ženy | 22 | 25,1 |  | 8,1 |  | 158 |  | 1 347 |  | 1 505 |
| S |  |  |  | 1 031,8 |  | 349,3 |  | 5 279 |  | 32 151 |  | 37 431 |

| FTm | - | tepelná ztráta místnosti prostupem tepla |
| --- | --- | --- |
| FVm | - | tepelná ztráta místnosti větráním |
| FHLm | - | celkový návrhový tepelný výkon místnosti |

Potřeba energie na vytápění

| Tepelná ztráta | Q = | 37431 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -15 | °C |
| Palivo |  | Zemní plyn |  |
| Výhřevnost | H = | 35,8 | MJ/m3 |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| počet dnů | Ev | Ev | Bv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | GJ | m3 | kWh | GJ |
| 232 | 62155 | 224 | 7353 | 73124 | 263 |

| Ev | - potřeba energie |
| --- | --- |
| Bv | - potřeba paliva a energie na vstupu |

## Popis řešení vytápění

Systém vytápění je navržen jako teplovodní s otopnými tělesy s teplotním spádem 65°/50°C

Zdroj tepla

Je uvažován  nový závěsný  plynový kondenzační kotel jmen. výkonu 45 kW (např. Thision S PLUS 46   fy Brilon )  umístěný v místě stávajícího v I.P.P.

Kotel bude v provedení s uzavřenou spalovací komorou, vybaven ventilátorem, který vytváří podtlak pro nasávání spalovacího vzduchu a přetlak pro odvod spalin.

V základní výbavě bude oběhové čerpadlo a pojistný ventil 3 bar.

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude veden koaxiálním potrubím Ø110/160mm vložkou v upraveném  stávajícím komínovém průduchu. Prvky kouřovodu budou specifikovány dle skutečné trasy kouřovodu v místě montáže.

Kondenzát vzniklý za topného provozu jak v kotli, tak v kouřovodu bude odveden potrubím   PE25 (případně přes neutralizační granulát) do kanalizace ...viz projekt ZTI

- K přípravě TV  bude v tech.místnosti instalován externí  zásobník TV objemu 400 l s vestavěným výměníkem pro připojení topného okruhu kondenzačního kotle .

Součástí sestavy bude tlaková expanzní nádoba obj.50 l. .

Rozvody otopné vody

Otopná voda bude vedena přes HVDT do 3 samostatně regulovaných okruhů otopných těles (dle podlaží), okruhu ohřívače VZT a okruhu zásobníku TV.

Rozvody z trubek měděných (SF-Cu - fosforem dezoxidovaná měď) jsou uvažovány dle místní situace ve stěnách pod omítkou pod stropem a při podlaze. Skrytá potrubí a potrubí v nevytápěných prostorách budou tepelně izolována návlekovou izolací z polyetylenu nebo synt.kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou např.Thermaflex (s tepelnou vodivostí lambda max.0,04 W/mK) , tl. rovné DN potrubí (dle  vyhl.č.193/2007 sb.) s umožněním tepelné dilatace mezi pevnými body (odbočkami apod.), v průchodech stěnami nebo stropy budou trubky v chráničkách.

Při vedení kovového potrubí v podlaze je třeba zabránit přímému styku kovu s případnou anhydritovou směsí !!!

V nejnižších místech rozvodu budou osazeny vypouštěcí  kohouty.

### Odvzdušnění  je provedeno v nejvyšších  místech rozvodu a přes otopná tělesa.

Otopná tělesa

Jsou uvažována  ocelová desková např.RADIK VK PLAN (lokálně vertikální PLAN PREMIUM), v koupelnách trubková např.KORALUX LINEAR.

Desková tělesa budou osazena regulačními ventily (od výrobce), termostatickými hlavicemi, případně odvzdušňovacími (pokud nejsou součástí dodávky těles) a připojena  armaturou pro spodní připojení („H“), trubková tělesa armaturou pro spodní středové připojení včetně termohlavice.

Typ a umístění  otopných  těles před realizací možno upravit (při zachování výkonu) dle konečné dispozice nábytku  a zařízení .

Pro hydraulické vyregulování rozvodů je třeba nastavit vnitřní regulační prvky na tělesech dle velikosti těles a umístění v rozvodu.

Regulace zdroje tepla

–  ekvitermní regulátor s příslušenstvím bude součástí dodávky  kotle

Zabezpečení systému vytápění

Systém  budeu  zabezpečen   tlakovou   expanzní  nádobou 50 l a pojistným ventilem na zdroji tepla s otevír. tlakem 300 kPa.

HLAVNÍ  Zařízení a materiál

-   plynový   kondenzační kotel jmen. výkonu 45 kW

-   hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT)

-  regulace pro kotel, zásobník TV a 3 topné okruhy otopných těles

-  horizontální rozdělovač a sběrač otopné vody s 5 vývody DN 25

-  5x kompaktní čerpadlová skupina pro okruhy otopných těles a ohřevu TV

-  koaxiální odkouření 110/160 (cca 12 m)

- - nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV objemu 400 l

- - tlaková expanzní nádoba  50 l

- uzavirací, vypouštěcí, odvzdušňovací armatury, filtr,

propojovací Cu-SF potrubí

Seznam otopných těles ...viz příloha