## Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název stavby:          REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE

PASTÝŘSKÁ STĚNA

Stupeň:                     Realizace

Místo stavby:            DĚČÍN PASTÝŘSKÁ STĚNA

Druh stavby:             REKONSTRUKCE

Stavebník: 	          STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5

405 02 DĚČÍN

Údaje projektanta:

Hlavní inženýr projektu:    ING. MIROSLAV POLERECKÝ

MRÁZOVA 12

412 01 LITOMĚŘICE

Hlavní projektant:	        ING.MIROSLAV POLERECKÝ

412 01 LITOMĚŘICE

Projektant:                          ING. JIŘÍ ŠIMURDA

D.1.4.B                                Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Seznam  příloh

1.     Technická zpráva						01

2.     Elektroinstalace – 1.PP	pod balkónem				02

3.     Elektroinstalace – 1.PP						03

4.     Elektroinstalace – 1.NP	 					04

5.     Elektroinstalace – 2.NP						05

6.     Elektroinstalace – věž						06

7.     Elektroinstalace – půda						07

8.     Rozvaděče							08

9.     Schéma elektroinstalace						09

10.   Schéma pospojení						10

11.   Rozvaděče RE							11

12.   Schéma datového rozvodu					12

13.   Schéma EZS							13

TECHNICKÁ ZPRÁVA-ELEKTROINSTALACE

1.Úvod

Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci pro objekt Pastýřská stěna, Děčín.

Dokumentace je vyhotovena na základě těchto podkladů:

-výkres dispozičního řešení stavby v měřítku 1:50

-požadavky ostatních projektantů - specialistů

-normy a předpisy platné v době zpracování PD

2. Základní technické údaje

Provozní napětí:              3+PE+N, 3x400/230 V, 50 Hz

Napěťová soustava RE:  3+PEN, 3x400/230 V, síť TN-C, přívod elektro

Napěťová soustava R1:  3+PE+N, 3x400/230 V, síť TN-S, vnitřní rozvody

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude v nových rozvaděčích RE.

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41ed3 je navržena:

-  automatickým odpojením od zdroje

-  doplňující ochranou pospojováním a proudovými jističo-chrániči 30 mA (veškeré zásuvky a osvětlení).

3. Vnější vlivy a krytí

Vnější vlivy: dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51ed3

– vnitřní prostory dle AA4 a AA5

dle ČSN 33 20 00 – 7 - 701, prostory  AA5, AB5

Venkovní prostory dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51ed3

- prostory nebezpečné dle AB 8,

- zvláště nebezpečné dle AD 2, AD3, AD 4

Krytí:

-v objektu IP 21, IP 44, IP 54

-ve venkovních prostorech IP 43, IP 44, IP 54

4. Energetická bilance – vlastního objektu

Osvětlení			  6,0		kW			0,6

Zásuvky 230V			12,0		kW			0,3

VZT				  5,0		kW			0,6

Výtah				  2,0		kW			0,5

Bar				26,1		kW			0,6

Pi				51,1		kW	soudobost	0,52

Předpokládaný soudobý příkon: 	Ps = 	26,6	 kW

Výpočtový proud			Ip = 38,4 A

Hlavní jistič před elektroměrem: 	3 x  40 A/B

5. Připojení objektu

Připojení objektu Pastýřské stěny bude napojen z nového rozvaděče RE, v plastovém pilíři kabelem CYKY 5Jx16 mm2 do nového rozvaděče R1, v místnosti č.015.

6. Měření odběru

Nový kabel CYKY 5Jx16 mm2 bude ukončen v rozvaděči RE a bude ukončen na svorkách hlavního jističe před elektroměrem 3x40A/B s charakteristikou B. Všechny přístroje vč. nulovacího můstku PEN budou upraveny k zaplombování.

7. Podružná rozvodnice R1, R2, R3

Rozvodnice R1, R2, R3 s jističi a jističo-chrániči budou osazeny na jednotlivých podlažích objektu.

V rozvaděčích budou osazeny proudové jističo-chrániče pro zásuvky a světelné obvody, které budou v 1.NP. Tyto chrániče s hodnotou 0,03 A vyp. proudu zajistí vypnutí chráněného zařízení v čase 0,2 sec. V tomto čase nemůže dojít k ohrožení nebo usmrcení osoby, která přišla do styku s nebezpečným napětím.

Podružné rozvaděče R1-R3 budou svými spodními parapety zabudovány do výšky 120–150 cm nad podlahou, a budou v provedení pod omítku.

8. Světelná instalace

Instalace bude provedena kabely CYKY 3J x 1,5 mm2 a CYKY 4J x 1,5 (u schodišťových a křížových vypínačů u svítidel se dvěma světelnými obvody), uloženými v podhledové části, v kabelových žlabech. V místech s nebezpečím mechanického poškození vést v ochranných trubkách. Veškeré přístroje musí být v provedení pro montáž na hmoty hořlavosti, kterou předepisuje použitá stavební technologie dle ČSN 73 08 62, ČSN EN 13 501-1 a ČSN 73 08 10.

U svítidel instalovaných v prostorech sociálního zařízení je třeba dodržet požadované krytí a obvody. Spínače budou umístěny ve výšce 1,1 m (spodním okrajem).

Nouzové osvětlení je řešeno samostatnými svítidly s piktogramy s dobou provozu svítidla 1 hodina. Nouzová svítidla jsou navržena nad únikovými východy, na chodbách nade dveřmi. Nouzová svítidla budou vybavena vlastním akumulátorem pro případ výpadku elektrické energie.

V prostorách NÚC není nutné NO dle ČSN 73 0802 instalovat. NO bude instalováno v prostoru schodiště tvořící ČCHÚC. NO bude provedeno svítidly s vlastím autonomním zdrojem elektrické energie funkční po dobu min. 60 minut dle ČSN 73 0802 čl. 9.15.2. Toto NO bude provedeno dle ČSN EN 1838.

NO musí být umístěno:

a) v blízkosti dveří určených pro nouzový východ

b) v blízkosti*) schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem

c) v blízkosti*) každé jiné změny úrovně

d) bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích

e) na každé změny směru***)

f) na každém křížení chodeb***)

g) vně a v blízkosti*) každého konečného východu (východu na volné prostranství)

h) v blízkosti*) každého místa první pomoci**)

i) v blízkosti*) každého hasicího prostředku a požárního hlásiče**)

j) v blízkosti*) únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

k) v blízkosti*) úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

*)	Pod pojmem „v blízkosti“ se rozumí vodorovná měřená vzdálenost do 2 m.

**)	Místa uvedená pod písmeny h) nebo i) musí být osvětlena minimálně 5 lux na úrovni podlahy, a to za předpokladu, že se nenachází na únikové cestě ani v prostoru s proti panickým osvětlením.

***)	Nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení cest.

9. Zásuvková instalace

Bude provedena kabely CYKY 3J x 2,5/230V a CYKY 5J x 2,5/400V. Umístění zásuvek je patrné z výkresové části PD. V prostoru sociálních zařízení budou zásuvky umístěny ve výšce (spodní hrana) +1100 mm (mimo zónu 0,1,2).  Ostatní zásuvky budou, není-li určeno jinak, ve výšce 300 mm nad podlahou.

10. Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před úrazem el. proudem, automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41ed.3 a doplňujícím ochran. pospojováním (Cy 6 z/žl) a proudovými chrániči 30 mA (veškeré zásuvky a osvětlení). V rozvaděči či pod rozvaděčem R1, bude instalována hlavní ochranná přípojnice (EP), na které budou kromě uzemňovacího přívodu a ochranného vodiče připojeny i vodiče hlavního pospojování, doplňkového pospojování a veškeré vodivé části přicházející z různých částí budovy.

11. Doplňující pospojení

V rozvaděči R1, R2, R3 budou instalovány ochranné přípojnice EP, na které budou kromě uzemňovacího přívodu a ochranného vodiče připojeny i vodiče doplňujícího pospojování.

V místnosti baru pro technologii bude osazena přípojnice PA, na kterou bude připojen vodovod, technologické zařízení baru, kovové konstrukce VZT, a všechny kovové a vodivé předměty v prostoru baru. Hlavní přípojnice EP pospojování bude propojena podružnými přípojnicemi PA vodiči CYA 16 mm2 ZŽL.

12. Uzemnění

Musí být zajištěno zemnění všech rozvaděčů, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. Uzemnění bude provedeno kabely CYA 16 mm2 ZŽL., a toto pospojení bude svedeno na ekvipotenciální podružných patrových rozvaděčů.

13. Energetická bilance – kuchyně a bufetu

Osvětlení			  3,0		kW			0,6

Zásuvky 230V			  8,0		kW			0,3

VZT				  4,0		kW			0,5

Technolgie			135,5		kW			0,6

Pi				153,5		kW	soudobost	0,5

Předpokládaný soudobý příkon: 	Ps = 	76,7	 kW

Výpočtový proud			Ip = 110 A

Hlavní jistič před elektroměrem: 	3 x  125 A/B

14. Připojení provozu kuchyně, bufetu

Připojení objektu kuchyně bude napojen z nového rozvaděče RE, v plastovém pilíři kabelem CYKY 4Jx50 mm2 do nového rozvaděče Rkuchyně, v místnosti č.015.

Rozvaděč kuchyně bude ve skříňovém provedení pod omítkou s jističi a jističo-chrániči a bude umístěna v 1.PP v místnosti 015.

15. Světelná instalace kuchyně a bufetu

Instalace bude provedena kabely CYKY 3J x 1,5 mm2 a CYKY 4J x 1,5 (u schodišťových a křížových vypínačů u svítidel se dvěma světelnými obvody), uloženými v podhledové části, v kabelových žlabech. V místech s nebezpečím mechanického poškození vést v ochranných trubkách. Veškeré přístroje musí být v provedení pro montáž na hmoty hořlavosti, kterou předepisuje použitá stavební technologie dle ČSN 73 08 62, ČSN EN 13 501-1 a ČSN 73 08 10.

U svítidel instalovaných v prostorech sociálního zařízení je třeba dodržet požadované krytí a obvody. Spínače budou umístěny ve výšce 1,1 m (spodním okrajem).

Nouzové osvětlení je řešeno samostatnými svítidly s piktogramy s dobou provozu svítidla 1 hodina. Nouzová svítidla jsou navržena nad únikovými východy, na chodbách nade dveřmi. Nouzová svítidla budou vybavena vlastním akumulátorem pro případ výpadku elektrické energie.

V prostorách NÚC není nutné NO dle ČSN 73 0802 instalovat. NO bude instalováno v prostoru schodiště tvořící ČCHÚC. NO bude provedeno svítidly s vlastím autonomním zdrojem elektrické energie funkční po dobu min. 60 minut dle ČSN 73 0802 čl. 9.15.2. Toto NO bude provedeno dle ČSN EN 1838.

NO musí být umístěno:

a) v blízkosti dveří určených pro nouzový východ

b) v blízkosti*) schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem

c) v blízkosti*) každé jiné změny úrovně

d) bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích

e) na každé změny směru***)

f) na každém křížení chodeb***)

g) vně a v blízkosti*) každého konečného východu (východu na volné prostranství)

h) v blízkosti*) každého místa první pomoci**)

i) v blízkosti*) každého hasicího prostředku a požárního hlásiče**)

j) v blízkosti*) únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

k) v blízkosti*) úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

*)	Pod pojmem „v blízkosti“ se rozumí vodorovná měřená vzdálenost do 2 m.

**)	Místa uvedená pod písmeny h) nebo i) musí být osvětlena minimálně 5 lux na úrovni podlahy, a to za předpokladu, že se nenachází na únikové cestě ani v prostoru s proti panickým osvětlením.

***)	Nouzové svítidlo má osvětlovat oba směry při změně směru nebo křížení cest.

16. Zásuvková instalace kuchyně a bufetu

Bude provedena kabely CYKY 3J x 2,5/230V a CYKY 5J x 2,5/400V. Umístění zásuvek je patrné z výkresové části PD. V prostoru sociálních zařízení budou zásuvky umístěny ve výšce (spodní hrana) +1100 mm (mimo zónu 0,1,2).  Ostatní zásuvky budou, není-li určeno jinak, ve výšce 300 mm nad podlahou.

17. Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před úrazem el. proudem, automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41ed.3 a doplňujícím ochran. pospojováním (Cy 6 z/žl) a proudovými chrániči 30 mA (veškeré zásuvky a osvětlení). V rozvaděči či pod rozvaděčem Rkuchyně, bude instalována hlavní ochranná přípojnice (EP), na které budou kromě uzemňovacího přívodu a ochranného vodiče připojeny i vodiče hlavního pospojování, doplňkového pospojování a veškeré vodivé části přicházející z různých částí budovy.

18. Doplňující pospojení

V rozvaděči Rkuchyně a Rbufetu budou instalovány ochranné přípojnice EP, na které budou kromě uzemňovacího přívodu a ochranného vodiče připojeny i vodiče doplňujícího pospojování.

V místnosti kuchyně a bufetu pro technologii budou osazeny přípojnice PA, na které bude připojen vodovod, technologické zařízení kuchyně a bufetu, kovové konstrukce VZT, a všechny kovové a vodivé předměty v prostoru kuchyně a bufetu. Hlavní přípojnice EP pospojování bude propojena podružnými přípojnicemi PA vodiči CYA 16 mm2 ZŽL.

19. Uzemnění

Musí být zajištěno zemnění všech rozvaděčů, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. Uzemnění bude provedeno kabely CYA 16 mm2 ZŽL., a toto pospojení bude svedeno na ekvipotenciální podružných patrových rozvaděčů.

20. Z nového rozvaděče RE bude dále připojeno zařízení operátora, který má zařízení osazena ve věži objektu Pastýřské stěny. Z rozvaděče RE pro operátora bude vyveden kabel CYKY 3Jx6 mm2 a vodič CYA 16 mm2 ZŽL.

Musí být zajištěno zemnění všech zařízení operátora, pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Uzemnění bude provedeno kabely CYA 16 mm2 ZŽL., a toto pospojení bude svedeno na ekvipotenciální sběrnici podružného rozvaděče operátora.

21. Datový rozvod

Datový rozvod bude proveden datovými kabely FTP 6 cat. S pláštěm LSOH. Rozvod bude proveden z nového datového rozvaděče, který bude osazen v prostoru půdy.  Nový datový rozvaděč bude o rozměrech 800x2000x800 mm, 19“, 24U. Přední dveře prosklené, s ventilační jednotkou, a UPS 5000 VA s dohledem. Datový rozvaděč bude napájen z rozvaděče R3 ve 2.NP.

Nové rozvody SK budou provedeny stíněnou kabeláží cat.6 s šířkou pásma min. 500MHz, pro přenosové rychlosti do 10Gb/s. Datové rozvody budou vedeny pod omítkou k jednotlivým zásuvkám budou rozvody provedeny v ochranných trubkách pod omítkou.

Na každé místo budou instalovány 2-4 porty RJ45 cat.6. Na jeden datový port zásuvky bude připojen telefon, na druhý PC. Zásuvky RJ 45 budou v provedení pod omítkou v designu zásuvek rozvodů elektro.

Požadavek na UPS

UPS (racková, s možností dohledu pomocí LAN, v UL používané UPS od např.  EATON):

-

##### Parametry a specifikace

Skutečný výkon, 5000VA, 2200 VA

Zdánlivý výkon ve VA  1 980

Počet akumulátorů  1, např. Typ  RBC43

Účinnost při 100% zátěži 98 %, Účinnost Účinnost při 50% zátěži  97 %

##### Záložní doba

Při 100% zátěži 5,39 min, Při 50% zátěži 15,69 min

##### Typ výstupních zásuvek

IEC 320 C13 - 8, IEC Jumpers - 2

Dodatečné rozhraní a ochrana

Komunikační rozhraní USB, Komunikační rozhraní RS-232

22. Rozvod EZS

Ústředna EZS / řídicí jednotka bude umístěna v místnosti č. 101 1.NP.

Obecně se předpokládá z hlediska technického a bezpečnostního standardu dvouúrovňové řešení – tedy jako základní a zvýšené zabezpečení objektu.

Projekt bezpečnostního zařízení, část EZS řeší požadavky na zabezpečení objektu na základě platných předpisů a požadavků investora a objednatele.

Nový systém EZS vykazuje tyto znaky a vlastnosti:

- systém EZS bude splňovat požadavky na 2.stupeň zabezpečení

- modulární systém se sběrnicovou topologií s dostatečným počtem podsystémů

- v místnostech s požadovaným zvýšeným zabezpečením objektu se uvažuje instalace prostorové ochrany,

- posilovací zdroje, vlastní záloha akumulátory.

- přístupová práva do systému budou zakódována, každý pověřený pracovník bude mít osobní kód na přihlášení do systému.

přístup do systému bude min. ve 3 úrovních přístupových práv:

1. operátoři s právem na ovládání systému (např. blokování, odblokování zón).

2. servis, jako 1 s právem parametrizace systému.

3. programátor, jako 2 + s právem na změny v nastavení systému.

přístupová práva musí být řešena komplexně i s dalšími bezpečnostními systémy

Součástí dodávky systému EZS bude také SW vybavení:

- základní SW vybavení spolu s licencemi pro vlastní EZS i vizualizační nadstavbu pro řízení a monitoring.

- SW umožňuje sledování a archivaci událostí, vedení provozních, servisních a poruchových deníků a správu systému.

### Podklady pro návrh EZS

- norma ČSN EN 50131-1, Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy

- záznamy z jednání

- konzultace se zainteresovanými pracovníky

- místní šetření, pochůzka,

### Navrhovaný stav

Pro objekt je navrženo zařízení elektrické zabezpečovací signalizace EZS v souladu s požadavky objednatele.

Vlastní návrh systému EZS (elektrické zabezpečovací signalizace) respektuje podrobnější adresování jednotlivých prvků v dané místnosti – tzv. rozdělení zón na jednotlivé typy prvků –prostorové detektory, detektory tříštění skla apod., a to tak, aby již při vyhlášení poplachu bylo možné přesně určit narušený prostor.

Jako moduly a prvky systému EZS jsou navrženy linkové moduly (expandéry), duální detektory, ovládací klávesnice, napájecí zdroje, které jsou prostřednictvím kabeláže připojeny na linky ústředny EZS.

Klávesnice jsou osazeny u vstupů do místností vytypovaných investorem, dále pak u místností, kde je požadováno zastřežení dle požadovaného režimu.

Kabeláž bude provedena v souladu s ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591). Vzhledem k rozsahu celého prostoru bude nutno uvažovat i pomocné zdroje napájení modulů zařízení EZS, které budou rozmístěny na určených místech v jednotlivých prostorech. Předpokládá se umístění těchto pomocných zdrojů v jednotlivých prostorech objektu. Vždy bude rozhodující skutečné zatížení – odběry zařízení v jednotlivých větvích – linkách.

Situování jednotlivých prvků, jak je uvedeno na dispozicích v přílohách tohoto projektu, je závislé na rozmístění zařizovacích předmětů a nábytku a také na konkrétním instalovaném typu zařízení – prvku systému EZS.

### Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 50131-7 (TNI 334591).  Navrhuje se vedení kabelů v převážné většině tras v podhledu v trubkách, i pod omítkou.

Kabel linky se navrhuje SYKFY 3x2x0,5 vedený v trubkách pod omítkou. Připojení jednotlivých prvků – detektorů do příslušného linkového modulu LM se navrhuje kabely SYKFY 3x2x0,5 v ochranné ohebné trubce pod omítkou.

Pro kabelové trasy je uvažováno využití převážně společné trasy slaboproudých vedení, v případě vhodnějšího propojení zařízení EZS budou provedeny samostatné průvrty mezi jednotlivými podlažími pro instalaci ochranných trubek pod omítku.

### Napájení zařízení EZS:

Napěťové soustavy: 1 PEN AC 230 V 50 Hz / TN-S,

Pro EZS bude připraveno napájení z nového silového rozvaděče R1.

Vlastní zařízení EZS je dále zálohováno vlastní baterií v souladu s ČSN EN 50131-1 (33 4591).

### Ochrana proti přepětí:

V napájecích částech ústředen i posilovacích zdrojů budou zařazeny přepěťové ochrany. Ochrana musí být koordinována se zařazením stupně budovy dle ČSN EN 62305-1 a prováděna dle ČSN EN 62305-3 a ČSN EN 62305-4 s přihlédnutím na celý soubor norem ČSN EN 62305.

23. Vedení kabeláže:

Rozvody elektroinstalace budou provedeny v kabelových žlabech pod stropem. Kabely nesmí být namáhány na tah a ohyb. Poloměr ohybu nesmí být menší než desetinásobek jeho průměru. V místech hrozícího poškození budou kabely zataženy do chráničky z PVC. Silové kabely CYKY budou uloženy pod omítkou.

V případě, že budou kabely CYKY vedeny přímo po hořlavé podložce jednotlivě, vyhovují podmínkám nehořlavosti.

24. Použité ČSN:

ČSN  33 1310ed2  -   	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000	 - 4      		Bezpečnost

- 41ed3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- 43ed2 	Ochrana proti nadproudům
- 44ed2 	Ochrana proti přepětí

ČSN  33 2000-5-54ed2 	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN  33 2000-7-710   	Zařízení jednoúčelová a ve zvl. Objektech

-701 		Prostory s vanou nebo sprchou a umývací

ČSN  33 2130ed3      		Vnitřní el. rozvody

ČSN  EN 62 305-1,2,3,4ed2

Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN  33 2312 ed2        	Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 73 0802   	       	Požární bezpečnost staveb

25. Závěr:

Pro všechny elektromontážní práce smí být použit jen materiál odzkoušený a schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy. Jejich instalaci smí provádět jen osoby znalé nebo poučené, pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola montážních prací zkoušeným revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného posudku revizního technika smí být elektrické zařízení provozováno.