## Tabulka místností
[9 empty] | zadávací parametry vzduchu | [7 empty] | návrh vzduchu | [6 empty] | vnější zisky |  | vnitřní zisky | [6 empty] | celkem tepelné zisky | celkem tepelné ztráty | výkon přenesený VZT |  | FCU |  | Citelné teplo na 1 osobu | 62 | W
číslo místnosti | číslo zařízení | název místnosti | plocha místnosti | světlá výška | teplota v místnosti zima | teplota v místnosti léto | Dt zima | Dt léto | Pisoár | umyvadlo | WC | Sprcha | Úklid | výměna vzduchu | množství vzduchu na os/auta/skřínek | počet osob, skřínek, park. stání | minimální množství vzduchu | návrhové množství pro zařízení přívod | návrhové množství pro zařízení odvod | současnost | návrhové množství pro zařízení přívod | návrhové množství pro zařízení odvod | výsledná výměna vzduchu | zisky extrern | zisky extrern | počet počítačů | počet kopírek | projektor | osvětlení | technologie | zisk ze servroven | celkové vnitřní zisky na místnost |  |  | topný výkon vzduchem | chladící výkon vzduchem | topný výkon 80/60 °C | chladící výkon 6/12 °C
[9 empty] | 25 | 30 | 50 | 150 | 50 | [11 empty] | 100% | 150 | 1500 | 1000 | 10 | 0 | [8 empty] | teplota přívodního vzduchu léto |  | 20 | °C | teplota přívodního vzduchu léto (gastro) | 18 | °C
[ - ] | [ - ] | [ - ] | [ m2 ] | [ m ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | ks | ks | ks | ks | ks | [1/hod] | m3/hod | ks | m3/hod | m3/hod | m3/hod | - | m3/hod | m3/hod | [1/hod] | W | W | ks | ks | ks | W | W | W |  | W | W | W | W | W | W | teplota přívodního vzduchu zima |  | 20 | °C | teplota přívodního vzduchu zima (gastro) | 18 | °C
| 1 | VZT č. 1 – Větrání objektu v 1. NP až 3. NP
| 1 | 1. PP
0.01 | 1 | Chodba | 15.16 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 151.6 | 0 |  | #REF! | 151.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.02 | 1 | Chodba | 25.05 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250.5 | 0 |  | #REF! | 250.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.03 | 1 | Chodba | 31.21 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 312.1 | 0 |  | #REF! | 312.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.04 | 1 | Chodba | 10.92 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 109.2 | 0 |  | #REF! | 109.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.05 | 1 | Dílna | 10 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3.7037 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 |  | #REF! | 224 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.06 | 1 | Sklad | 24.61 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 33.2235 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 0.75248 | 0 | 0 |  |  |  | 246.1 | 0 |  | #REF! | 246.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.07 | 1 | WC + koup. + úklid | 7.2 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 280 | 0 | 280 | 0.356 | 0 | 99.68 | 5.1276 | 0 | 0 |  |  |  | 72 | 0 |  | #REF! | 72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.08 | 1 | Šatna | 8 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 20 | 5 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 4.6296 | 0 | 0 |  |  |  | 80 | 0 |  | #REF! | 390 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.09 | 1 | TM VZT | 27.34 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 36.909 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 0.67734 | 0 | 0 |  |  |  | 273.4 | 0 |  | #REF! | 273.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.10 | 1 | TM FVE | 30.88 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 41.688 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 0.59969 | 0 | 0 |  |  |  | 308.8 | 0 |  | #REF! | 308.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.11 | 1 | Sklad | 13.52 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 18.252 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.3697 | 0 | 0 |  |  |  | 135.2 | 0 |  | #REF! | 135.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.12 | 1 | Chodba | 33.75 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 |  |  |  | 337.5 | 0 |  | #REF! | 337.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.13 | 1 | Sklad | 54.49 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 73.5615 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0.6797 | 0 | 0 |  |  |  | 544.9 | 0 |  | #REF! | 544.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.14 | 1 | TM vytápění | 24.6 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 33.21 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 0.75279 | 0 | 0 |  |  |  | 246 | 0 |  | #REF! | 246 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 450 | 630 |  | 450 | 449.68 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1. NP zázemí
1.01 | 1 | Vstupní hala | 68.75 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 103.125 | 130 | 130 | 1 | 130 | 130 | 0.6303 | 0 | 0 |  |  |  | 687.5 | 0 |  | #REF! | 687.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.05 | 1 | Sklad | 10.48 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 15.72 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1.5903 | 0 | 0 |  |  |  | 104.8 | 0 |  | #REF! | 104.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.06 | 1 | Zádveří | 4.68 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46.8 | 0 |  | #REF! | 46.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.07 | 1 | Denní místnost | 19.02 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 10 | 25 | 250 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 4.3814 | 0 | 0 |  |  |  | 190.2 | 0 |  | #REF! | 1740.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.08 | 1 | Koupelna | 15.23 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 0.7812 | 179.676 | 179.676 | 3.9325 | 0 | 0 |  |  |  | 152.3 | 0 |  | #REF! | 152.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.14 | 1 | Úklidová místnost | 40 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 0.41667 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 0 |  | #REF! | 400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.24 | 1 | WC bezb. | 4.96 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0.63 | 0 | 50.4 | 3.3871 | 0 | 0 |  |  |  | 49.6 | 0 |  | #REF! | 49.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.25 | 1 | WC | 4.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0.63 | 0 | 50.4 | 4.058 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.26 | 1 | Předsíň | 2.76 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 12.0773 | 0 | 0 |  |  |  | 27.6 | 0 |  | #REF! | 27.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 810 | 870 |  | 759.676 | 760.476 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2. NP zázemí
2.02 | 1 | Chodba | 40.1 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1.6625 | 0 | 0 |  |  |  | 401 | 0 |  | #REF! | 401 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.03 | 1 | Kancelář | 23.16 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.71963 | 0 | 0 |  |  |  | 231.6 | 0 |  | #REF! | 293.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.04 | 1 | Ošetřovna | 25.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 |  |  |  | 251.4 | 0 |  | #REF! | 375.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.05 | 1 | Sesterna | 18.46 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 |  |  |  | 184.6 | 0 |  | #REF! | 308.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.06 | 1 | Relaxační místnost | 12.6 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2.6455 | 0 | 0 |  |  |  | 126 | 0 |  | #REF! | 250 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.07 | 1 | Sklad | 26.62 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 39.93 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1.8783 | 0 | 0 |  |  |  | 266.2 | 0 |  | #REF! | 266.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2. NP zázemí - schodiště
2.01 | 1 | Chodba | 12.79 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 |  | #REF! | 127.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.08 | 1 | Předsíň | 4.8 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 |  |  |  | 48 | 0 |  | #REF! | 48 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.09 | 1 | WC | 2.53 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0.624 | 0 | 49.92 | 6.5771 | 0 | 0 |  |  |  | 25.3 | 0 |  | #REF! | 25.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.10 | 1 | WC bezb. | 4.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0.63 | 0 | 50.4 | 4.058 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.11 | 1 | Úklidová místnost | 4.08 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 4.085 | 0 | 0 |  |  |  | 40.8 | 0 |  | #REF! | 40.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 150 | 210 |  | 150 | 150.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1. NP sekce vlevo
1.15 | 1 | Obývací pokoj | 49.66 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.33562 | 0 | 0 |  |  |  | 496.6 | 0 |  | #REF! | 496.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.16 | 1 | Pokoj | 45.25 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.73665 | 0 | 0 |  |  |  | 452.5 | 0 |  | #REF! | 576.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.17 | 1 | Pokoj | 20.35 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.819 | 0 | 0 |  |  |  | 203.5 | 0 |  | #REF! | 265.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.18 | 1 | Pokoj | 20.52 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 |  |  |  | 205.2 | 0 |  | #REF! | 267.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.19 | 1 | Pokoj | 20.54 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81142 | 0 | 0 |  |  |  | 205.4 | 0 |  | #REF! | 267.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.20 | 1 | Pokoj | 20.52 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 |  |  |  | 205.2 | 0 |  | #REF! | 267.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.21 | 1 | Předsíň | 6.66 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66.6 | 0 |  | #REF! | 66.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.22 | 1 | WC bezb. | 3.87 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 8.6133 | 0 | 0 |  |  |  | 38.7 | 0 |  | #REF! | 38.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.23 | 1 | WC + koup. bezb. | 6.21 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 230 | 0 | 250 | 1 | 0 | 250 | 13.4192 | 0 | 0 |  |  |  | 62.1 | 0 |  | #REF! | 62.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2. NP sekce vlevo
2.19 | 1 | Obývací pokoj | 49.69 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.33541 | 0 | 0 |  |  |  | 496.9 | 0 |  | #REF! | 496.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.20 | 1 | Pokoj | 20.52 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 |  |  |  | 205.2 | 0 |  | #REF! | 267.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.21 | 1 | Pokoj | 20.35 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.819 | 0 | 0 |  |  |  | 203.5 | 0 |  | #REF! | 265.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.22 | 1 | Pokoj | 45.25 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.73665 | 0 | 0 |  |  |  | 452.5 | 0 |  | #REF! | 576.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.23 | 1 | Pokoj | 20.54 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81142 | 0 | 0 |  |  |  | 205.4 | 0 |  | #REF! | 267.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.24 | 1 | Pokoj | 20.52 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 |  |  |  | 205.2 | 0 |  | #REF! | 267.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.25 | 1 | Předsíň | 6.66 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66.6 | 0 |  | #REF! | 66.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.26 | 1 | WC bezb. | 4.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 8.0515 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.27 | 1 | WC + koup. bezb. | 6.21 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 230 | 0 | 250 | 1 | 0 | 250 | 13.4192 | 0 | 0 |  |  |  | 62.1 | 0 |  | #REF! | 62.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1. NP sekce dole
1.09 | 1 | Obývací pokoj | 39.52 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 0.42173 | 0 | 0 |  |  |  | 395.2 | 0 |  | #REF! | 395.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.10 | 1 | Pokoj | 23.52 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.70862 | 0 | 0 |  |  |  | 235.2 | 0 |  | #REF! | 297.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.11 | 1 | Pokoj | 25.44 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.65514 | 0 | 0 |  |  |  | 254.4 | 0 |  | #REF! | 316.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.12 | 1 | Předsíň | 8.28 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 82.8 | 0 |  | #REF! | 82.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.13 | 1 | WC bezb. | 4.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 8.0515 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.28 | 1 | Předsíň | 4.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4.0258 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.29 | 1 | WC bezb. | 5.22 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 3.1928 | 0 | 0 |  |  |  | 52.2 | 0 |  | #REF! | 52.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2. NP sekce dole
2.12 | 1 | Obývací pokoj | 40.47 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 110 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0.90602 | 0 | 0 |  |  |  | 404.7 | 0 |  | #REF! | 404.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.13 | 1 | Pokoj | 41.32 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 2 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.80671 | 0 | 0 |  |  |  | 413.2 | 0 |  | #REF! | 537.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.14 | 1 | Pokoj | 24.45 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.68166 | 0 | 0 |  |  |  | 244.5 | 0 |  | #REF! | 306.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.15 | 1 | Pokoj | 21.45 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.777 | 0 | 0 |  |  |  | 214.5 | 0 |  | #REF! | 276.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.16 | 1 | Předsíň | 7.22 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 72.2 | 0 |  | #REF! | 72.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.17 | 1 | WC bezb. | 4.14 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 1 | 0 | 80 | 6.4412 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.18 | 1 | WC + koup. bezb. | 5.22 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 230 | 0 | 230 | 1 | 0 | 230 | 14.6871 | 0 | 0 |  |  |  | 52.2 | 0 |  | #REF! | 52.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 310 | 310 |  | 310 | 310 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 3. NP
3.01 | 1 | Chodba | 12.36 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 123.6 | 0 |  | #REF! | 123.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.02 | 1 | Chodba | 36.88 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 1.0429 | 0 | 0 |  |  |  | 368.8 | 0 |  | #REF! | 368.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.03 | 1 | Kancelář | 12.79 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.75179 | 0 | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 |  | #REF! | 189.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.04 | 1 | Serverovna | 10.24 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 2 |  |  | 53.248 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.878 | 0 | 0 |  |  |  | 102.4 | 0 |  | #REF! | 102.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.05 | 1 | Kancelář | 12.77 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.75297 | 0 | 0 |  |  |  | 127.7 | 0 |  | #REF! | 189.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.06 | 1 | Kancelář | 14.5 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.66313 | 0 | 0 |  |  |  | 145 | 0 |  | #REF! | 207 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.07 | 1 | Kancelář | 17.06 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.56362 | 0 | 0 |  |  |  | 170.6 | 0 |  | #REF! | 232.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.08 | 1 | Kancelář ředitele | 23.6 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 2 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.81486 | 0 | 0 |  |  |  | 236 | 0 |  | #REF! | 360 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.09 | 1 | Kuchyňka | 14 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 4 | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 2.7473 | 0 | 0 |  |  |  | 140 | 0 |  | #REF! | 388 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10 | 1 | Předsíň | 4.8 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 210 | 0 | 1 | 150 | 0 | 12.0192 | 0 | 0 |  |  |  | 48 | 0 |  | #REF! | 48 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.11 | 1 | WC | 2.53 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0.62 | 0 | 49.6 | 7.5403 | 0 | 0 |  |  |  | 25.3 | 0 |  | #REF! | 25.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.12 | 1 | WC bezb. | 4.14 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 0.62 | 0 | 49.6 | 4.608 | 0 | 0 |  |  |  | 41.4 | 0 |  | #REF! | 41.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.13 | 1 | Úklidová místnost | 4.08 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 4.7134 | 0 | 0 |  |  |  | 40.8 | 0 |  | #REF! | 40.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.14 | 1 | Jednací místnost | 28.4 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 12 | 300 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 4.0628 | 0 | 0 |  |  |  | 284 | 0 |  | #REF! | 1028 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.15 | 1 | Chodba | 20.26 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 202.6 | 0 |  | #REF! | 202.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.16 | 1 | Šatna muži | 12.62 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 20 | 14 | 280 | 280 | 0 | 0.642 | 179.76 | 0 | 5.4785 | 0 | 0 |  |  |  | 126.2 | 0 |  | #REF! | 994.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.17 | 1 | Umývárna muži | 11.4 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 540 | 0 | 540 | 0.5745 | 0 | 310.23 | 10.4666 | 0 | 0 |  |  |  | 114 | 0 |  | #REF! | 114 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.18 | 1 | WC muži | 1.75 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.5 | 0 |  | #REF! | 17.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.19 | 1 | Umývárna ženy | 12.56 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 540 | 0 | 540 | 0.5745 | 0 | 310.23 | 9.4999 | 0 | 0 |  |  |  | 125.6 | 0 |  | #REF! | 125.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.20 | 1 | WC ženy | 1.6 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 |  |  | 1 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 12.0192 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 |  | #REF! | 16 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.21 | 1 | Šatna ženy | 42.53 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 20 | 30 | 600 | 600 | 0 | 0.567 | 340.2 | 0 | 3.0766 | 0 | 0 |  |  |  | 425.3 | 0 |  | #REF! | 2285.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.22 | 1 | Šatna externisté | 13.5 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 20 | 16 | 320 | 320 | 0 | 0.625 | 200 | 0 | 5.698 | 0 | 0 |  |  |  | 135 | 0 |  | #REF! | 1127 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.23 | 1 | Sklad | 2.75 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 2 |  |  | 14.3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 6.993 | 0 | 0 |  |  |  | 27.5 | 0 |  | #REF! | 27.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | Suma | [15 empty] | 1960 | 1940 |  | 1419.96 | 1419.66 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | CELKEM SUMA | [15 empty] | 5530 | 5810 |  | 4939.636 | 4940.136
| 2 | VZT č. 2 – Větrání multifunkční místnosti a přípravny jídla v 1. NP
1.02 | 2 | Multifunkční místnost | 62.6 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 25 | 30 | 750 | 750 | 650 | 1 | 750 | 650 | 3.9936 | 0 | 0 |  |  |  | 626 | 0 |  | #REF! | 2486 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.03 | 2 | Přípravna | 12.84 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [6 empty] | 100 | 2 | 200 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 5.1921 | 0 | 0 |  |  |  | 128.4 | 0 |  | #REF! | 252.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.04 | 2 | Sklad potravin | 8.68 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 2 |  |  | 52.08 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 3.8402 | 0 | 0 |  |  |  | 86.8 | 0 |  | #REF! | 86.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | Suma | [15 empty] | 950 | 950 |  | 950 | 950 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | VZT č. 4 – Havarijní větrání chráněné únikové cesty typu „A“
0.01 | 3 | Chodba | 15.16 | 2.7 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 10 |  |  | 409.32 | 410 | 0 | 1 | 410 | 0 | 10.0166 | 0 | 0 |  |  |  | 151.6 | 0 |  | #REF! | 151.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.01 | 3 | Vstupní hala | 68.75 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 10 |  |  | 2062.5 | 2070 | 0 | 1 | 2070 | 0 | 10.0364 | 0 | 0 |  |  |  | 687.5 | 0 |  | #REF! | 687.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.01 | 3 | Chodba | 12.79 | 3 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 10 |  |  | 383.7 | 390 | 0 | 1 | 390 | 0 | 10.1642 | 0 | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 |  | #REF! | 127.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.01 | 3 | Chodba | 12.36 | 2.6 | 20 | 26 | 20 | 26 | [5 empty] | 10 |  |  | 321.36 | 330 | 0 | 1 | 330 | 0 | 10.2689 | 0 | 0 |  |  |  | 123.6 | 0 |  | #REF! | 123.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | Suma | [15 empty] | 3200 | 0 |  | 3200 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!