## LED svítidlo typ A
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "A"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 26
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ B
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "B"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 27
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ C
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "C"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 37
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ D
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "D"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 45
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ E
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "E"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 54
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ F
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "F"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 63
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ G
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "G"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | 1 | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 67
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole

## LED svítidlo typ H
| Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín |  |  | Příloha č. 7 ZD
Svítidlo typ "H"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
2 | teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
3 | svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K | ANO / NE | ANO
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL ( %) | 0%
6 | počáteční příkon svítidla | P sv,o (W) | max. 73
7 | počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 100
8 | třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy I. i II. | CL | I, II
9 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10
10 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
11 | mechanická odolnost svítidla | IK | 8
12 | korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO
13 | min. 5 druhů různých optik včetně přechodové | ANO/ NE | ANO
14 | svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku ( který je doplňkovým příslušenstvím ) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO
15 | svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO
17 | pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu - 40 až + 50° C | ANO/ NE | ANO
18 | membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem | ANO/ NE | ANO
19 | povrchová úprava lakováním | ANO/ NE | ANO
20 | otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení | ANO/ NE | ANO
21 | udržení světelného toku během života | hod. LB | min. 100 000 hod. L90B10
22 | regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světeného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice | ANO/ NE | ANO
23 | regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% ve dvou časových pásmech | ANO/ NE | ANO
24 | na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let | ANO/ NE | ANO
25 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15° | ANO/ NE | ANO
NEDOSTATEK:
DOPLNIT :
V…………………………….dne : zodpovědný zástupce uchazeče : ……………………..
Uchazeč vyplní zelená pole