| Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 59 001 200 |  |  | --- |  |  |  |  | 1 z 56 | 0 |  |
| E.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | MŠ BYNOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Děčín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV - Podmokly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | Mateřská škola, Na Pěšině 331, 405 05 Děčín IX - Bynov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | p.p.č. 927 v k.ú. Bynov okr. Děčín – Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Větší změna dokončené stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 02/2016 | Ing.A.Musilová |  |  | Ing.A.Musilová |  |  | Ing.M.Gottlieb |  |  |  |  | PD pro stavební řízení a realizaci |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	Identifikační údaje	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

3.	základní údaje o stavbě – STÁVAJÍCÍ STAV	4

3.1	Tepelně technické parametry stávajících obvodových konstrukcí	6

3.2	Technické zařízení budovy	6

4.	Doporučení – navrhovaný stav	7

4.1	Doporučená opatření:	7

4.2	Tepelně technické parametry zateplovaných obvodových konstrukcí	9

5.	PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY	14

6.	Výpočty souč. prostupů tepla konstrukcí obálky budovy	38

7.	ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY	48

# Identifikační údaje

Název stavby :	Mateřská škola

Místo stavby 	: 		Na Pěšině 331, 405 05 Děčín IX - Bynov

p.p.č. 927 v k.ú. Bynov (k.ú.: 625 230)

Ústecký kraj

Vlastník 	: 		Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Zpracovatel PENB :    	Ing. Andrea Musilová

č.oprávnění vypracovávat PENB: 0546

č.autorizace: 0401703

Předmětem zpracovávaného průkazu energetické náročnosti budovy je Mateřská škola v ulici Na Pěšině 331 v děčínské části Bynov, pro kterou investor v rámci snížení energetické náročnosti požaduje provést výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení obvodového a střešního pláště.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Výchozím podkladem pro zpracování PENB byla předaná dochovaná část původní projektové dokumentace MŠ, která byla zrevidována firmou G DESIGN spol. s r.o. v rámci zpracování PD zateplení MŠ dle současného stavu v rámci provedených doměření provedených v místě staveb.

Skladby jednotlivých obvodových konstrukcí, jejich tepelně technické parametry a parametry technických zařízení užívaných v objektu MŠ pro úpravu vnitřního prostředí (pro vytápění, větrání, ohřev TUV a osvětlení) byly převzaty z předaného Energetického auditu.

Seznam podkladů pro zpracování PD:

- Dochované části původní dokumentace od MŠ (ve stupni ÚP) – zpracovatel Krajský projektový ústav Ing. arch. Těšínský (03/1978)

- Dochované části původní dokumentace od MŠ (ve stupni PP) – zpracovatel Krajský projektový ústav Ing. arch. Těšínský (10/1979)

- Energetický audit MŠ – zpracovatel CITYPLAN spol. s r.o. Ing Pavel Němec (12/2008)

- Projektová dokumentace „Zateplení objektu ZŠ a MŠ“ včetně zaměření objektu – zpracovatel G DESIGN – Ing. Kadlec (09/2015)

- Současně platná ČSN 73 0540/2 (10/2011)

- ČSN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

- ČSN EN ISO 13370 – Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb.

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění zákona č. 230/2015 Sb.

- Prohlídka stávající stavby

- Koordinační schůzky s investorem

# základní údaje o stavbě – STÁVAJÍCÍ STAV

Předmětná mateřská škola se skládá ze tří pavilonů navzájem propojených spojovací chodbou. Jedná se o dva pavilony tříd a jeden hospodářský pavilon, ve kterém se nachází kancelář vedení, kuchyň, prádelna a sklady. Jednotlivé pavilony jsou převážně dvoupodlažní, pouze jeden z pavilonů tříd (PD2-1,2P) má vzhledem ke svažujícímu se terénu vytvořeno jedno suterénní podlaží navíc. V suterénu jsou situovány sklady zahradního nábytku a hraček, dílny a sociální zázemí pro děti při využívání zahrady.

Objekt byl postaven přibližně v roce 1986 jako typový objekt ze systému MS 71. Všechny pavilony jsou navrženy o shodném půdorysném rozměru 18,4 x 12,6 m a s výškou atiky cca 7,4 m.

Obr.1:  Schéma MŠ

Obvodový plášť SO1 tvoří parapetní a štítové panely všech pavilonů. Je proveden z keramických panelů prefa systému MS 71, které jsou ve své skladbě zatepleny cca 50 mm vrstvou polystyrenu. Dle energetického auditu, v rámci kterého byla provedena i měření termo-kamerou, byl součinitel prostupu tepla stanoven na 1,2 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni (≤ UN,20 = 0,3 W/m2.K). Proto bude v rámci navrhovaných doporučení dodatečně zateplen.

Vnitřní dělící stěna SO2 mezi vytápěným a nevytápěným prostorem byla pravděpodobně provedena ze železobetonových panelů v tloušťce 200 mm oboustranně ošetřenými omítkami. Součinitel prostupu této dělící stěny byl vypočten na hodnotu 2,34 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni (≤ UN,20 = 0,6 W/m2.K).

Obvodový plášť SO3 tvoří meziokenní vložky (MIV), které jsou provedeny jako lehké skládané konstrukce, tvořené dřevěným rámem vyplněným izolantem z minerální vlny v tl. 80 mm a oboustranně zakrytým dřevovláknitými deskami, které jsou z vnější strany ošetřeny omítkou a z vnitřní strany pouze nátěrem. Dle energetického auditu, v rámci kterého byla provedena i měření termo-kamerou, byl součinitel prostupu tepla stanoven na 0,7 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni (≤ UN,20 = 0,3 W/m2.K). S ohledem na možnou degradaci skryté dřevěné konstrukce bude v rámci doporučení konstrukce MIV kompletně odstraněna a nově nahrazena vyzdívkami s dodatečným zateplením.

Parametry suterénních stěny SO4 byly převzaty také z energetického auditu, předpokládá se, že byly vytvořeny ze železobetonových stěn s vloženým zateplením z vrstvy polystyrenu. Dle energetického auditu byl součinitel prostupu tepla stanoven na 1,2 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni (≤ UN,20 = 0,45 W/m2.K), avšak s ohledem na ekonomickou náročnost opatřeních, které by zlepšily tepelně technické parametry suterénní stěny (jako například odkopání objektu, demolice a znovu obnovení přilehlých chodníků a komunikací) neuvažuje se s dodatečným zateplením těchto konstrukcí.

Podlaha PDL1 přiléhající na terén i podlaha PDL2 nad technickým nevytápěným podlažím je tvořena vrstvou betonové mazaniny v tl. cca 80 mm, která byla provedena na vrstvu tepelné izolace z polystyrenu v minimální tloušťce 30 mm. Tato skladba dle energetického auditu vykazuje součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 0,45 W/m2.K).

Podlaha PDL3 nad venkovním prostorem je vytvořena nosným železobetonovým panelem nesoucím podlahovou skladbu. Podlahová skladba pravděpodobné obsahuje vrstvu tepelné izolace a zároveň předpokládáme, že byla z vnější strany zateplena například vrstvou heraklitu s omítkou. Tato skladba dle energetického auditu vykazuje součinitel prostupu tepla U = 0,5 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 0,24 W/m2.K).

Střecha SCH1 byla navržena jako dvouplášťová provětrávaná a plochá. Na železobetonový stropní panel byla uložena vrstva tepelné izolace ze skelné či minerální vlny v tl. cca 2x60 mm. Nad tepelnou izolací je vytvořena provětrávaná mezera, která je zakrytá střešními keramickými panely v tl. 140 mm, které jsou ukládány ve spádu a nesou hydroizolační vrstvu z živičné krytiny. Tato skladba dle energetického auditu vykazuje součinitel prostupu tepla U = 0,3 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 0,24 W/m2.K).

Vstupní dveře DO1 – DO2, DO4 již byly v předchozích letech vyměněny za plastové se zasklením z izolačních dvojskel se souč. prostupu tepla dveří Ud = 1,3 W/m2K. Hodnota byla převzata z energetického auditu. Vstupní plastové dveře tak splňují požadavek současně závazné ČSN 730540, a to na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 1,70 W/m2.K) a není nutná jejich výměna.

Vstupní dveře DO3 jsou původní dřevěné prosklené s nadsvětlíkem. Tyto dveře dle energetického auditu vykazují součinitel prostupu tepla Ud = 2,4 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 1,7 W/m2.K), proto budou vyměněny.

Vstupní dveře DO5 jsou původní ocelo-hliníkové prosklené s nadsvětlíkem. Tyto dveře dle původně platné ČSN měly vykazovat součinitel prostupu tepla Ud = 6,5 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 1,7 W/m2.K), proto budou vyměněny.

Okna OZ1 – OZ9 jsou původní dřevěná a dle energetického auditu by měl vykazovat součinitel prostupu tepla Uw = 2,4 W/m2.K, což nesplňuje požadavek současně závazné ČSN 730540 ani na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 1,5 W/m2.K), proto budou vyměněny.

Okna OD1 – OD5 již byly v předchozích letech vyměněny za plastové se zasklením z izolačních dvojskel se souč. prostupu tepla oken Uw = 1,3 W/m2K. Hodnota byla převzata z energetického auditu. Stávající plastová okna tak splňují požadavek současně závazné ČSN 730540, a to na požadované úrovni. ( ≤  UN,20 = 1,70 W/m2.K) a není nutná jejich výměna.

## Tepelně technické parametry stávajících obvodových konstrukcí

- Neprůsvitné konstrukce:

| Ozn. kce (PENB) | Název konstrukce | Souč. prostupu tepla „U“ (W/m2.K) |
| --- | --- | --- |
| SO1 | Obvod. stěna – parapetní a štítové keram. panely v tl. 300 mm | 1,200 |
| SO2 | Vnitřní dělící vyt. a nevyt. – železobet. panely v tl. 200 mm | 2,340 * |
| SO3 | Obvod. stěna – meziokenní vložky (MIV) | 0,700 |
| SO4 | Suterénní stěna | 1,200 |
| PDL1 | Podlaha přilehlá na terén (EPS v tl. cca 30 mm) | 1,200 |
| PDL2 | Podlaha nad technickým podlažím | 1,200 |
| PDL3 | Podlaha nad venkovním prostředím | 0,500 |
| SCH1 | Střecha – plochá dvouplášťová (MW v tl. cca 120 mm) | 0,300 |

* Hodnoty spočteny viz příloha – „Výpočet souč. prostupu tepla a kondenzace“, ostatní hodnoty převzaty z Energetického auditu.

- Průsvitné konstrukce

| Ozn. kce (PENB) | Název konstrukce | Souč. prostupu tepla „U“ (W/m2.K) |
| --- | --- | --- |
| OZ1 – OZ9 | Původní dřevěná okna | 2,40 |
| OD1 – OD5 | Plastová okna | 1,30 |
| DO1 – DO2, DO4 | Vstupní dveře plastové | 1,30 |
| DO3 | Vstupní dveře dřevěné | 2,40 |
| DO5 | Vstupní dveře ocelohliníkové | 6,50 |

## Technické zařízení budovy

Vytápění

V suterénu pavilonu PD2-1,2P je umístěna tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice (KPS) osazená dvěma deskovými výměníky – zvlášť pro ÚT a pro přípravu TUV.

Topná voda je připravována v deskovém výměníku v KPS. Teplota vody v rozvodech ÚT je regulována ventilem s elektropohonem. Topná voda z okruhu ÚT vstupuje do předávací stanice přes uzavírací armaturu. Na vstupu do výměníku je umístěna expanzní nádoba, pojistný ventil a oběhové čerpadlo, kterým je zajištěn nucený oběh topné vody v objektech. Souprava pro automatické dopouštění zajišťuje udržování tlaku v systému ÚT na požadované úrovni. Dopouštění je prováděno pomocí elektromagnetického ventilu.

Otopná soustava je teplovodní a v rozdělovači dělí do čtyř větví. Rozvody v KPS jsou opatřeny tepelnou izolací CLIMAFLEX tl. 20 mm, případně čedičovou vlnou chráněnou sádrou, hliníkovou folií a plastovým návlekem. Část rozvodů není opatřena žádnou tepelnou izolací.

Otopná tělesa jsou litinová, článková, osazená TRV s termostatickými hlavicemi. Regulace vytápění je ekvitermní na základě venkovní teploty a v budově jsou prováděny útlumy ve vytápění v době nepřítomnosti osob v objektu.

Ohřev TUV

TUV je připravována v deskovém výměníku v KPS, která  je pro vyrovnání teplotních rozdílů při odběru TUV vybavena akumulační vyrovnávací nerezovou nádobou. Požadovaná teplota TUV je regulována ventilem s elektropohonem. Studená voda vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu a zpětný ventil. Ke studené vodě je ve spodní části deskového výměníku přimíchávána cirkulace TUV. Oběh cirkulace je zajištěn čerpadlem. Spotřeba TV a spotřeba tepla pro přípravu TV v objektu je měřena.

Větrání

V objektech jsou instalovány pouze odtahové ventilátory, a to především u odsávání par z prostoru kuchyně či odvětrání sociálního zázemí.

Chlazení

Není v objektu navrhováno.

Osvětlení

Osvětlení je převážně žárovkové, v hernách byla žárovková osvětlovací tělesa nahrazena novými zářivkovými. V zářivkových svítidlech je instalována jedna trubice o příkonu 36 W, žárovky mají příkon převážně 100 W. Osvětlení ve třídách je možné zapínat postupně.

# Doporučení – navrhovaný stav

Vzhledem k nevyhovujícímu průměrnému součiniteli obálky budovy Uem = 0,896 W/m2.K (klasifikační třída G – mimořádně nehospodárná), což není menší, než hodnota pro referenční budovu Uem,R = 0,424 W/m2.K, doporučujeme provést úpravy především u nevyhovujících částí obálky budovy, které je možné dozateplit. Jedná se například o střešní  a obvodový plášť všech objektů a provést výměnu nevyhovujících okenních a dveřních výplní.

U nevyhovujících konstrukcí přilehlých k zemině (jako podlaha či suterénní stěny) by náklady spojené s doplněním tepelně izolační vrstvy do jejich skladby byly nerentabilní. S ohledem na návratovost tohoto opatření není se zateplením těchto konstrukcí v navrhovaných doporučeních uvažováno.

## Doporučená opatření:

- Zateplení obvodového pláště z keramických panelů SO1, a to kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťce 160 mm (uvažován izolant se součinitelem teplené vodivosti ʎ = 0,036 W/m.K). Takto navržená skladba zajistí součinitel prostupu tepla obvodového pláště U = 0,207 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku současně závazné ČSN 730540, a to dokonce na doporučené úrovni. ( ≤  Urec,20 = 0,25 W/m2.K).

- Výměnu původních meziokenních vložek (MIV) SO3, kdy navrhujeme s ohledem na možnou degradaci skryté dřevěné nosné rámové konstrukce kompletní odstranění MIV a nově je nahradit vyzdívkami s dodatečným zateplením. Vyzdívka bude provedena z přesných plynosilikátových tvarovek P4-500 v tl. 200 mm a bude zateplena vrstvou tepelné izolace z minerální vlny v tl. 160 mm (uvažován izolant se součinitelem teplené vodivosti ʎ = 0,036 W/m.K). Jako pohledová vrstva je v této části zvolen pohledový fasádní systém z pohledových plechových lamel či kazet, které umožní vytvoření provětrávané fasády a zajistí požadované požární parametry. Takto navržená skladba zajistí součinitel prostupu tepla obvodového pláště U = 0,190 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku současně závazné ČSN 730540, a to dokonce na doporučené úrovni. ( ≤  Urec,20 = 0,25 W/m2.K).

- Výměna původních dřevěných oken OZ1 – OZ9 za nová plastová okna s termoizolačními dvojskly (popř. trojskly) se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku současně závazné ČSN 730540, a to dokonce na doporučené úrovni. ( ≤  Urec,20 = 1,20 W/m2.K).

- Výměna původních dřevěných a ocelohliníkových vstupních dveří DO3, DO5 za nové plastové či ocelové zateplené dveře se zasklením z  termoizolačních dvojskel se součinitelem prostupu tepla Ud = 1,2 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku současně závazné ČSN 730540, a to dokonce na doporučené úrovni. ( ≤  Urec,20 = 1,20 W/m2.K).

- Zateplení střešního pláště SCH1 – původní dvouplášťová střecha bude změněna na jednoplášťovou, v rámci zateplení obvodového pláště budou utěsněny větrací fasádní otvory a zateplení střešního pláště bude provedeno přímo na stávající živičnou krytinu, která bude v nové skladbě tvořit parozábranu. Zateplení bude provedeno z vrstvy tepelné izolace z minerální vlny v tl. 200 mm (uvažován izolant se součinitelem teplené vodivosti ʎ = 0,040 W/m.K), která bude spolu s novou hydroizolační folií mechanicky kotvena ke spádovým keramickým panelům. Takto navržená skladba zajistí součinitel prostupu tepla střešního pláště U = 0,132 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku současně závazné ČSN 730540, a to dokonce na doporučené úrovni. ( ≤  Urec,20 = 0,16 W/m2.K).

- Zateplení podlahy nad venkovním prostorem PDL3, a to kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťce 200 mm (uvažován izolant se součinitelem teplené vodivosti ʎ = 0,036 W/m.K). Takto navržená skladba zajistí součinitel prostupu tepla podlahy U = 0,150 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku současně závazné ČSN 730540, a to dokonce na doporučené úrovni. ( ≤  Urec,20 = 0,16 W/m2.K).

## Tepelně technické parametry zateplovaných obvodových konstrukcí

- Neprůsvitné konstrukce:

| Ozn. kce (PENB) | Název konstrukce | Souč. prostupu tepla „U“ (W/m2.K) |
| --- | --- | --- |
| SO1 | Obvod. stěna – parapet. a štít. panely + MW 160 mm | 0,207 * |
| SO3 | Obvod. stěna – MIV nahrazeny vyzdívkou + MW 160 mm | 0,190 * |
| PDL3 | Podlaha nad venkovním prostředím + MW 200 mm | 0,150 * |
| SCH1 | Střecha – plochá jednoplášťová + MW v tl. 200 mm | 0,132 * |

* Hodnoty spočteny viz příloha – „Výpočet souč. prostupu tepla a kondenzace

- Průsvitné konstrukce

| Ozn. kce (PENB) | Název konstrukce | Souč. prostupu tepla „U“ (W/m2.K) |
| --- | --- | --- |
| OZ1 – OZ9 | Nová plastová okna | 1,10 |
| DO3 | Nové plastové či ocelové zateplené vstupní dveře | 1,20 |
| DO5 | Nové plastové či ocelové zateplené vstupní dveře | 1,20 |

Při provedení všech výše navrhovaných doporučení bude Uem = 0,373 W/m2.K, což zajistí splnění požadavku, že průměrný součinitel prostupu obálky posuzované budovy bude měnší, než hodnota pro referenční budovu Uem,R = 0,421 W/m2.K.

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

# Výpočty souč. prostupů tepla konstrukcí obálky budovy

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY