## List1
Rozbor provozu
BILANCE POTŘEBY VODY při maximálních kapacitách využití areálu
prostory | počet | specifická | Qd |  |  | Qm | Qh | Qrok
| osob | potřeba | potřeba |  |  | max.potřeba | max.potřeba | roční potřeba
| STR/ZAM | l/os.den | l/den | kd | kh | l/den | l/hod | m3/rok
UBYTOVÁNÍ | 2 | 150 | 300 | 1.5 | 1.8 | 450 | 33.75 | 109.5
GASTRO | 150 | 20 | 3000 | 1.5 | 1.8 | 4500 | 337.5 | 1095
celkem |  |  | 3300 |  |  | 4950 | 371.25 | 1204.5
BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY |  |  |  | 55°C
prostory | počet | specifická | Qd |  |  | Qd
| osob | potřeba | potřeba |  |  | potřeba
| STR/ZAM | l/os.den | l/den |  |  | l/h
UBYTOVÁNÍ | 2 | 100 | 200 |  | 1 | 200
GASTRO | 150 | 10 | 1500 |  | 0.5 | 750
celkem |  |  | 1700 |  |  | 950
ZO HR400 PRŮTOČNÉ MN. 2945 l/h
BILANCE SPLAŠKOVÉ VODY při maximálních kapacitách využití areálu
prostory | počet | specifické | Qd |  |  |  |  | Qrok
| osob | množství | množství |  |  |  |  | roční množství
| STR/ZAM | l/os.den | l/den |  |  |  |  | m3/rok
UBYTOVÁNÍ | 2 | 150 | 300 |  |  |  |  | 109.5
GASTRO | 150 | 20 | 3000 |  |  |  |  | 1095
celkem |  |  | 3300 |  |  |  |  | 1204.5
ODLUČOVAČ TUKŮ DLE PROVOZU … 150 JÍDEL
Qs=150x100x5/10x3600=2,08 l/s
NS=2,08x1x1x1,3=2,7 |  | zvoleno NS4