# Stavebník: 	Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín

Stavba: 	REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA

ŽIŽKOVA Č.P. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ

Část: 		Vzduchotechnika

Zak. č.: 	Z 23-03

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Odp. projektant: 	Ing. Miroslav Polerecký

# Vypracoval: 		Jiří Smička

Datum: 		Březen 2023

1. ÚVOD

Tato projektová složka vzduchotechniky (VZT) řeší větrání 1.PP restaurace Pastýřská stěna v Děčíně. Jedná se o kuchyni, její zázemí a část pod terasou.

Jako podklad pro vypracování projektu VZT sloužily stavební výkresy objektu v digitální formě ve formátu dwg a konzultace s hlavním inženýrem projektu a projektanty ostatních profesí.

2. KONCEPCE A PROVEDENÍ VZT

2.1. VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ V 1.PP

Kuchyně s příslušenstvím umístěna v 1.PP budovy, viz výkresovou část. Strojovna VZT je umístěna rovněž v 1.PP budovy ve skladu č.m. 0.07.

Celý prostor varny kuchyně č.m. 0.08 v 1.PP (kromě hrubé přípravny zeleniny č.m. 0.11) bude větrán rovnotlakým klimatizačním zařízením s rekuperací. Výkon VZT zařízení byl stanoven výpočtem dle směrnice VDI 2052. Větrání kuchyně je 100% výměnou vzduchu. Hrubá přípravna zeleniny má zajištěno dostatečné přirozené větrání oknem.

Kompaktní VZT jednotka v podstropním provedení s deskovým rekuperátorem, filtrací G4 na přívodu, filtrem G4 na odvodu a teplovodním ohřívačem bude zavěšena pod stropem strojovny, viz výkresovou část. Bude vybavena kompletní regulací teploty a výkonu. Odvod kondenzátu z rekuperačního výměníku do nejbližšího odpadu kanalizace zajistí profese zdravotechnika dle samostatné složky projektové dokumentace.

Sání čerstvého vzduchu z venkovního prostoru bude z anglického dvorku ústícího do technické místnosti č.m. 0.04 vedle strojovny. Stávající anglický dvorek bude nutno zvětšit a stavebně upravit včetně stěnového průchodu tak, aby byla zajištěna možnost montáže izolované stěnové průchodky s nasávací protidešťovou žaluzií. VZT čtyřhranné sací potrubí bude osazeno tlumičem hluku. Na VZT jednotku bude sací potrubí připojeno pružnou vložkou. Toto potrubí bude opatřeno tepelnou izolací polepem tl 20 mm z důvodu zamezení rosení při nasávání studeného vzduchu v zimě.

K přívodu upraveného vzduchu do varny kuchyně a odvodu znehodnoceného vzduchu je navržen celoplošný větrací a osvětlovací strop. Na tento strop bude přívod čerstvého a odvod odpadního vzduchu napojen čtyřhranným potrubím připojeným na VZT jednotku pružnými vložkami. Do obou potrubních větví (přívodní i odvodní) se osadí tlumiče hluku.

Pro výfuk odpadního vzduchu do venkovního prostoru bude zhotovena čtyřhranná stěnová průchodka, napojená za venkovní stěnou na podzemní kruhové plastové VZT potrubí. Výfukové plastové potrubí osazené tlumičem hluku se opatří tepelnou izolací z minerální vlny tl 40 mm. Bude uloženo ve výkopu na udusaném pískovém podloží a bude vyvedeno stoupačkou ve ztraceném bednění nad terén. Po instalaci bude izolované potrubí obsypáno pískem a zasypáno zeminou. Výfuk vzduchu bude nad terénem zakončen systémovou výfukovou hlavicí.

Provoz VZT zařízení bude automatický a je navržen řídící jednotou instalovanou v prostoru kuchyně nebo na jiném vhodném místě po dohodě s investorem. Na VZT jednotku bude dálkové ovládání napojeno komunikačním kabelem.

Teplovodní přípojku ohřívače vzduchu o tepelném výkonu 20,3 kW (tepelný spád 60/50°C) zajistí profese ÚT dle samostatné složky projektové dokumentace. Jištěné připojení na síť elektrické energie včetně slaboproudého prokabelování a oživení systému zajistí profese ELEKTRO+MaR.

2.2. VĚTRÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ZÁZEMÍ V 1.PP

Větrání zázemí pro kuchyni (chodba chlazeného skladu č.m. 0.10 a úklidová místnost č.m. 0.06) je navrženo podtlakové s nuceným odvodem vzduchu. Přívod čerstvého vzduchu bude infiltrací z okolních prostorů spárami ve dveřích, které budou za tím účelem osazeny bez prahů a budou podříznuty (zajistí stavba).

Ventilátory pro odvod vzduchu budou opatřeny nastavitelným časovým doběhem a zpětnými klapkami. Ovládány budou s osvětlením s možností manuálního vypnutí (zajistí profese ELEKTRO).

VZT potrubí je navrženo kruhové zhotovené z trubek a tvarovek SPIRO. Vedeno bude pod stropy místností a bude zaústěno do nevyužívaného komínového průduchu, který bude nutno vyčistit, zrevidovat a v případě potřeby vyvložkovat (zajistí stavba).

2.3. VĚTRÁNÍ 1.PP POD TERASOU

Ve WC s předsíní v 1.PP pod terasou bude stávající odsávací ventilátor nahrazen novým axiálním nástěnným ventilátorem vybaveným nastavitelným časovým doběhem a zpětnou klapkou.

V bufetu (občerstvení) č.m. 0.17 bude nad varnou soupravou (fritéza, grilovací deska a multifunkční dvouplotýnkový sporák) instalován odsavač par (digestoř). Bude sestávat ze dvou nástěnných recirkulačních digestoří délky 900 mm každá o vzduchovém výkonu cca 800 m3/h. Tyto budou vybaveny účinnými ventilátory, ovládáním, osvětlením a uhlíkovými filtry.

3. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Veškeré VZT kovové potrubí bude zhotoveno z nehořlavého materiálu a plastové potrubí z materiálu stupně hořlavosti B, C1 a C2 viz ČSN 73 0872 článek 4.1.1. Veškeré VZT zařízení musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0872.

VZT větrací za řízení ve skladu-strojovně č.m. 0.07 slouží k větrání pouze jednoho požárního úseku kuchyně č.m. 0.08 a strojovna je s ohledem na ČSN 73 0872 článek č. 7.4 součástí tohoto požárního úseku. Veškeré ostatní VZT zařízení a potrubí je umístěno pouze v jednom samostatném požárním úseku.

4. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

4.1. STAVBA

Zhotovení otvorů ve stěnách pro prostup VZT potrubí a jejich zapravení po montáži vzduchotechniky.

Zvětšení a úprava stávajícího anglického dvorku včetně stěnového otvoru pro možnost montáže izolované stěnové průchodky s nasávací protidešťovou žaluzií.

Zhotovení výkopu s udusaným pískovým podložím a ztraceným bedněním pro instalaci podzemního vedení výfukového potrubí včetně obsypu pískem, zásypu zeminou, oplechování nadzemního výstupu a pozinkované ocelové konstrukce pro ukotvení výfukové hlavice.

4.2. ELEKTROINSTALACE A MaR

Jištěné připojení VZT jednotky a ventilátorů na síť elektrické energie včetně zajištění ovládání samostatných ventilátorů.

4.3. ZDRAVOTECHNIKA

Zajištění potrubí odvodu kondenzátu z rekuperátoru VZT jednotky plastovým spádovaným potrubím přes protizápachový uzávěr (sifon) do nejbližšího odpadu kanalizace podle samostatné složky projektové dokumentace.

5. ZÁVĚR

Tato složka projektové dokumentace byla vypracována jako jednostupňový projekt pro potřeby stavebního řízení, poptávkového a výběrového řízení a k realizaci stavby.