## jednoduchý průchod
Aquapark Děčín | [5 empty] | 2024-03-11
Název | Mj | Počet | Materiál | Mat. celkem | Montáž | Mont. celkem
VZT - hlavní jednotka
VZT 1.1 |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Nové jednotky musí rozměrově respektovat stávající dispozici umístění. Rozměr délka - 5800 mm, šířka - 1323 mm, výška - 2824 mm. Přívod - 19000 m3, odtah 19300 m3. Výstupní teplota přívodního vzduchu - 44 st.C. Vodní ohřívač - 55/45 st.C. Rekuperační výměník s předpokládanou účinností 65 - 80 %. Ventilátorové vestavby s frekvenčními měniči. Další viz. požadované řešení dle zprávy Ing. Jiří Duben. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Pro demontáž a instalaci VZT 1.1 jednotky ve strojovně ve 2.N.P. bude pravděpodobně nutné využít otvor na fasádě objektu (obhlídka na místě a uvést řešení, zda není nutné provest demontáž a montáž jednotky VZT 2). | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Nové jednotky musí rozměrově respektovat stávající dispozici umístění. Rozměr délka - 5800 mm, šířka - 1323 mm, výška - 2824 mm. Přívod - 19000 m3, odtah 19300 m3. Výstupní teplota přívodního vzduchu - 44 st.C. Vodní ohřívač - 55/45 st.C. Rekuperační výměník s předpokládanou účinností 65 - 80 %. Ventilátorové vestavby s frekvenčními měniči. Další viz. požadované řešení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
VZT 1.1. - úprava rozvaděče RO1 : - úprava stávajícího řídícího systému ELSACO XCOM-33. Úprava stávajícího silového rozvaděče. Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304. analogová čidla s unifikovanými výstupy, tj. 0...10V, 2...20 mA, Pt100, Ni1000 apod. Dvoupolohové regulátory, termostaty, manostaty, apod. s dvoustavovým výstupem reprezentovaným přepínacím bezna -pěťovým kontaktem pro měření teploty, tlaku, vlhkosti, průtoku, atd. akční členy, především servopohony VZT klapek, regulační či uzavírací ventily a ostatní armatury s dálkovým ovládáním – jejich elektropohony budou opět napojeny na unifikovaný řídící signál 0...10V nebo na napětí 24V a 230V AC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VZT 1.2. - úprava rozvaděče RO2 : - výměna stávajícího řídícího systému ELSACO RT za systém XCOM-33 (výměna musí být provedena z důvodu zastaralého systému řízení, která se již nevyrábí). Úprava stávajícího silového rozvaděče. Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304. analogová čidla s unifikovanými výstupy, tj. 0...10V, 2...20 mA, Pt100, Ni1000 apod. Dvoupolohové regulátory, termostaty, manostaty, apod. s dvoustavovým výstupem reprezentovaným přepínacím bezna -pěťovým kontaktem pro měření teploty, tlaku, vlhkosti, průtoku, atd. akční členy, především servopohony VZT klapek, regulační či uzavírací ventily a ostatní armatury s dálkovým ovládáním – jejich elektropohony budou opět napojeny na unifikovaný řídící signál 0...10V nebo na napětí 24V a 230V AC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0
VZT - přívodní a odtahové potrubí
čtyřhranný oblouk symetrický 90° 1000x 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
čtyřhranná T-odbočka 1000x 100 mm z potrubí 500x 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pružné čtyřhranné připojení 1000x 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
čtyřhranné potrubí 2200x 710 mm s kulisovým tlumičem hluku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
čtyřhranný přechod osový 2200x 710 / 1500x 800 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
čtyřhranný oblouk symetrický 90° 1500x 800 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VZT - úprava potrubí pro odtah radonu
kruhové potrubí (odolné proti radonu) Ø 125 mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0
koleno 90° Ø 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
radiální potrubní ventilátor k odsávání radonu (např. RAS 125) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
požární klapka kruhová Ø125 mm – ruční ovládání a teplotní s koncovým spínačem (např. FMDR SL 125 .11) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
kabel CYKYLO j 3x1,5 | bm | 50 |  | 0 |  | 0
kabel CYKYLO o 3x1,5 | bm | 50 |  | 0 |  | 0
PRAFLAGUARD 2X2X0,8 B2CA-S1D1A1 KABEL PRO INSTALACI EPS | bm | 10 |  | 0 |  | 0
místní ovládací skříňka 0/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
jističochránič 10B/1N/0,03 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
stykač 230V / 2 P | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celková doprava a přesun hmot | km |  |  | 0 |  | 0
cena - dodávka + montáž |  |  |  | 0 |  | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0
Doplňková položka