# Stavebník: 	Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín

Stavba: 	REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA

ŽIŽKOVA Č.P. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ

Část: 		Vzduchotechnika

Zak. č.: 	Z 23-03

## SPECIFIKACE

Odp. projektant: 	Ing. Miroslav Polerecký

# Vypracoval: 		Jiří Smička

Datum: 		Březen 2023

1. VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ V 1.PP

1.1.	Podstropní větrací rekuperační jednotka včetně MaR 				1 ks

Vp=3865 m3/h, pp=200 Pa, Vo=3865 m3/h, po=200 Pa

Pel=2x2,5 kW, U=400 V, I=3,8 A, Qohř=20,3 kW, t=60/50°C

ATREA typ DUPLEX 5400 Basic prov. 30/7

Dodávka dle nabídky č. Z72672/0

1.2.	Řídící jednotka MaR k větrací jednotce 						1 ks

Dodávka dle nabídky č. Z72672/0

1.3.	Větrací a osvětlovací strop ATREA TPV  						1 ks

s přívodem a odvodem vzduchu Vp=3865 m3/h, Vo=3865 m3/h,

Dodávka dle nabídky č. Z72672/0

1.4.	Protidešťová žaluzie se sítí 800x630 						1 ks

např. MANDÍK typ PDZM 800x630-1.0.2 TPM 079/10

1.5.	Velkoplošná výfuková hlavice 630 – 500 pro V=4000 m3/h 			1 ks

např. LINDAB typ VHL-630-S

1.6.	Tlumič hluku kulisový 700x400-1000 						2 ks

ELEKTRODESIGN typ IAA 355

1.7.	Tlumič hluku kulisový 500x300-1000 						2 ks

ELEKTRODESIGN typ IAA 250

1.8.	Regulační klapka ruční 800x400 							1 ks

např. MANDÍK typ RKM 800x400-0.1 TPM 009/00

1.9.	Tlumící vložka 400x400-150 							4 ks

např. MANDÍK typ TVM 400x400 TPM 003/96

1.10.	Nerezová trubka 630 – 750+150 V.K. 						1 ks

zkroužit z nerezového plechu tl 1 mm – doměřit na montáži

### Plastová potrubní část PP – HRDK (Polena Engineering)

1.11.	Tlumič hluku THK 500 – 1000 							1 ks

1.12.	Trouba TR 500 – 1000 								2 ks

1.13.	Trouba TR 500 – 600+150 V.P.  							1 ks

1.14.	Oblouk OL 500 / 90° 								1 ks

1.15.	Přechod osový PRO 630/500 – 250 						1 ks

  - Čtyřhranné VZT potrubí sk. I z pozinkovaného plechu

do obvodu 3000 – 80% tvarovek 			1 m

do obvodu 2630 – 80% tvarovek 			2 m

do obvodu 2260 – 90% tvarovek 			5 m

do obvodu 1890 – 60% tvarovek 			18 m

do obvodu 1500 – 30% tvarovek 			2 m

1.17.	Tepelná izolace polepem tl 20 mm 							8 m2

1.18.	Tepelná izolace z minerální vlny tl 40 mm do AL fólie 				10 m2

2. VĚTRÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ZÁZEMÍ V 1.PP

2.1.	Nástěnný axiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. doběhem DN 100 		1 ks

V=80 m3/h, Pc=10 Pa, Pel=17 W, U=230 V

ELEKTRODESIGN typ HEF 100 PT

2.2.	Potrubní radiální ventilátor s doběhem 100 					1ks

V=150 m3/h, Pc=60 Pa, Pel=28 W, U=230 V

ELEKTRODESIGN typ MIXVENT 250/100 T

2.3.	Zpětná klapka přetlaková 100 							1 ks

ELEKTRODESIGN typ RSK 100

2.4.	Pružná spojka 100 									2 ks

ELEKTRODESIGN typ MBR 100

2.5. 	Regulovatelný talířový ventil odvodní 100 					1 ks

ELEKTRODESIGN typ VEF 100

2.6.	VZT kruhové potrubí SPIRO 100 – 10% tvarovek 				4 m

3. VĚTRÁNÍ 1.PP POD TERASOU

3.1.	Nástěnný axiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. doběhem DN 100 		1 ks

V=80 m3/h, Pc=10 Pa, Pel=17 W, U=230 V

ELEKTRODESIGN typ HEF 100 PT

3.2.	Kuchyňský recirkulační odsavač par nástěnný (digestoř) 				2 ks

Vmin=800 m3/h, pc=min120 Pa, Pel=200 W, U=230 V

Vybavení: ventilátory s vestavěným ovládáním, osvětlení,

uhlíkové tukové filtry, recirkulace - typ po dohodě s investorem